## Poslovna zgrada
redni | opis opreme | jed. |  | jed. | ukupna
broj | i radova | mjera | količina | cijena | cijena
NAPOMENA: Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu treba ukalkulirati sav spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke. Prilikom izrada ponude treba imati u vidu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije. Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, odnosno davanja ponude obratiti se projektantu. Izvođač je dužan prijenos, ugradnju i montažu opreme, kao i svu građevinsku pomoć izvesti o svom trošku, te sve radove nuditi u jediničnim cijenama predmetnog troškovnika. Svi razdjelnici tebaju biti sastavljeni, ispitani i isporučeni sa natpisnom pločicom prema HRN EN 61439.
1. NAPAJANJE EL. ENERGIJOM I NISKONAPONSKI RASPLET
1.1. Građevinski radovi i kabelski razvod
1 | Iskop rova za instalacije (kabel i traka za uzemljenje): Strojni iskop zemlje, a prema potrebi i ručni, dubine 0,4 m, širine 0,4 m u zemljanom tlu u materijalu kategorije "C". Izvodi se u zbijenom nasipu uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti iskopa (razupiranje, odvodnja, zbijanje). U jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala, vertikalni prijenosi, utovari u prijevozna sredstva, radovi na uređenju i čišćenju pokosa, planiranje iskopanih i susjednih površina. Obračun po m³ stvarno izvedenog iskopa u sraslom stanju. | m | 400 | 9 | 3600
2 | Podložni sloj i obloga od pijeska: Obuhvaća pripremu podloge, dobavu materijala, utovar, prijevoz, istovar, razastiranje, zbijanje, taj. sav rad na izradi i ugradnji sloja i obloge. Obračun po m³ stvarno izvedene količine. | m3 | 16 | 69 | 1104
3 | Iskop temeljne jame za rasvjetni stup CRS 1B - 600 kao "Dalekovod": strojni iskop u zemljištu C kategorije, dimenzije 0,8x0,8x1 m. U jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala, vertikalni prijenosi, utovari u prijevozna sredstva, radovi na uređenju i čišćenju pokosa, planiranje iskopanih i susjednih površina. Obračun po m³ stvarno izvedenog iskopa u sraslom stanju. | m3 | 10 | 94 | 940
4 | Dobava i ugradnja materijala za izradu temelja rasvjetnog stupa tip CRS 1B-600 kao "Dalekovod" Zagreb što uključuje:
planiranje dna prethodno iskopane jame te razastiranje tamponskog sloja šljunka d=10cm (0.07m3);
uvlačenje dvije savitljive PEHD cijevi Ф75 mm duljine 1.5 m u temelj;
betoniranje temelja betonom marke betona C25(30) cca 0.64m3, uz centriranje čeličnih sidrenih vijaka šablonom;
dobava i montaža armature B-500 (mreža Q-335) u gornjem dijelu temelja
formiranje kape temelja uporabom oplate s izvođenjem skošenja od sredine prema rubu radi otjecanja oborinske vode;
te sve ostalo potrebno za kompletno dovršenje rada (u stavku uključiti potrebnu drvenu oplatu koja se postavlja u slučaju potrebe).
| Obračun po komadu ugrađenog stupa. | kom | 14
5 | Dobava i ugradnja čeličnog rasvjetnog stupa tip CRS 1B-600 kao "Dalekovod" Zagreb, visine 6m, s ugrađenim letvicama za montažu razdjelnice rasvjetnog stupa i ovjes kabela u stupu, ili jednakovrijedan ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Stup treba biti s jednim vratima, te vijkom za uzemljenje izvana i iznutra, a antikorozivna zaštita treba biti izvedena postupkom vrućeg cinčanja. Vrh stupa mora imati promjer Ф = 76 mm za montažu svjetiljke.
Stup treba isporučiti s pripadajućim temeljnim vijcima i svim elementima što uključuje:
podizanje stupa i nasađivanje temeljne stope stupa na sidrene vijke temelja, kom 1
centriranje stupa u vertikalni položaj podmetanjem čeličnih pločica odgovarajuće debljine između kape temelja i temeljne stope stupa i pritezanje matica sidrenih vijaka, kom 1
premazivanje temeljne stope stupa, vrhova sidrenih vijaka i matica, te trupa stupa do visine 1,5 m iznad temeljne stope epoksidnim premazom.
| Obračun po komadu stupa. | kom | 14
6 | Iskop grabe za ugradnju kabelskog zdenca (obračun iskopa mjeri se po komadu grabe):
iskop grabe (za ugradnju kabelskog zdenca MZ D1) dimenzija 78x108x101 cm (1,4 m3) u zemljištu C kategorije.
Izradu posteljice za postavu kabelskog zdenca od nabijenog pijeska debljine 10 cm (0,4 m3).
Zasipavanje postavljenog kabelskog zdenca materijalom iz otkopa.
Odvoz viška iskopanog materijala na deponiju do 5 km.
| iskop grabe ukupno: | kom | 3
7 | Dobava na gradilište tipskog montažnog zdenca MZ D1, vanjskih dimenzija cca 78x108x101 cm te ugradnja na pripremljenu podlogu od pijeska prema mjerama i uvjetima iz projekta | kom | 3
8 | Zaštitne cijevi za NN i TK kabele: Dobava i polaganje u već iskopani rov, zemljani otvor plastičnih cijevi. Podrazumijeva dobavu i dopremu cijevi i spojnog materijala, sve potrebne prijevoze i prijenose, polaganje u rov i podnu ploču prilikom betoniranja, spajanje te sve ostalo potrebno za kompletno dovršenje rada. Obračun po m ugrađene cijevi.
| PEHD 110mm | m | 200
| PEHD 90mm | m | 50
| PEHD 75mm | m | 100
| PEHD 50mm | m | 450
9 | Dobava i polaganje plastične trake za upozorenje s natpisom "POZOR - ELEKTROENERGETSKI KABEL 0,4kV" | m | 400
10 | Zatrpavanje materijalom od iskopa: Obuhvaća prijevoz, nasipavanje, razastiranje i zbijanje materijala. Obračun po m³ stvarno izvedene količine u zbijenom stanju. | m3 | 100
11 | Prijevoz viška zemlje na najbliži deponij. U rad su uključeni vertikalni prijenosi, utovari i istovari u prijevozna sredstva te privremena odlaganja. Obračun po m³ stvarno izvedene količine preostalog materijala. | m3 | 20
12 | Dobava i polaganje glavnog napojnog kabela u već iskopani rov s provlačenjem kroz prethodno položene cijevi te spajanje kabela uglavnom razvodnom ormaru GRO i u SKPMO (nakon polaganja obračunati stvarno utrošene količine):
| SKPMO-GRO NAYY 4x150mm2 | m | 80
| SKPMO-GRO NAYY 3x1.5mm2 | m | 80
13 | Dobava i polaganje napojnog kabela u već iskopani rov s provlačenjem kroz prethodno položene cijevi te spajanje kabela uglavnom razvodnom ormaru i podrazdjelnicima /stezaljkama (nakon polaganja obračunati stvarno utrošene količine):
| GRO-VANJSKA RASVJETA, NAYY 4x25mm2 u cijevi PEHD∅50mm | m | 375
| NYY 5x16mm2 | m | 10
Ukupno 1.1:
1.2. RAZDJELNICI
1 | Dobava, montaža i spajanje glavnog razvodnog ormara GRO potrebne veličine u elektro prostoriji. Ormar je limeni sa stupnjem zaštite IP55 a dobavlja se komplet sa montažnom pločom, postoljem, kabelskim uvodnicama, džepom za dokumentaciju A4 papira te svim potrebnim montažnim i spojnim priborom, koji se sastoji od: | kom | 1
| ODVODNIK PRENAPONA PROTEC BC TNC, 275V/25kA, tip 1+2 proizvođača Schrack ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 1
| ODVODNIK PRENAPONA VVP 335, 15kA/20kA, tip 2 proizvođača Schrack ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 3
| ODVODNIK PRENAPONA DVP 255, 15kA/20kA, tip 2 proizvođača Schrack ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 1
| PREKIDAČ MINIJATURNI C60N 1P 6A C, proizvođača Schneider Electric, tip A9F74106 ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 4
| PREKIDAČ MINIJATURNI C60N 3P 6A C, proizvođača Schneider Electric, tip A9F74306 ili jednakovrijedan _________________________________________________________________ | kom | 1
| PREKIDAČ MINIJATURNI C60N 1P 10A C, proizvođača Schneider Electric, tip A9F74110 ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 4
| PREKIDAČ MINIJATURNI C60N 3P 63A C, proizvođača Schneider Electric, ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 8
| PREKIDAČ MINIJATURNI C60N 1P 16A C, proizvođača Schneider Electric, tip A9F74116 ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 3
| RCD SKLOPKA ID 4P 40A 30mA KL. AC proizvođača Schneider Electric, tip A9R61440 ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 4
| MREŽNI ANALIZATOR proizvođača Schneider Electric, tip PM 750MG (DIGITALNI MULTIMETAR) 230V ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 1
| PROLAZNI STRUJNI TRANSFORMATOR TI 150/5A | kom | 3
| PREKIDAČ tip NS160N STR22SE 64-160A 3P proizvođača Schneider Electric, ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 1
| OKIDAČ NAPONSKI MX 220-240V 50/60Hz, tip 29387 proizvođača Schneider Electric, ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 1
| TIPKALO ZA NUŽNI ISKLOP 1NO1NC OTPUŠTANJE ZAKRETOM, tip XB4BT845 proizvođača Schneider Electric, ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 1
| ISFT100 OSIGURAČ-RASTAVLJAČ, SA DIREKTNIM SPAJANJEM NA SABIRNICE 100mm proizvođača Schneider Electric, ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 12
| ULOŽAK NV000 OSIGURAČA VEL. 000 35A | kom | 9
| ULOŽAK NV000 OSIGURAČA VEL. 000 63A | kom | 24
| ULOŽAK NV000 OSIGURAČA VEL. 000 80A | kom | 6
| ULOŽAK NV000 OSIGURAČA VEL. 000 100A | kom | 3
| BROJILO RADNE ENERGIJE, 3x230V/400V, 2 tarife, montaža na DIN nosač širine 4M tip MGKIZ365 proizvođača Schrack ili ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 6
| Sve komplet sa rednim stezaljkama, sabirnicama, kabelskim uvodnicama, spojnim vodičima H07V-K odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, kabelskim kanalicama, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom i priključnim priborom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izolacijskom pločom. Ugraditi džep za dokumentaciju. U cijenu uključiti vrijednost svih potrebnih radova i materijala | kpl | 1
| Ukupno glavni razvodni ormar GRO: | kpl | 1
2 | Dobava, montaža, ugradnja u zid i spajanje zidnog plastičnog ormarića UREDA/POSLOVNOG PROSTORA: R0.x, R1.x, R2.x sa prozirnim plastičnim vratima, tipa kao Pragma , proizvođača Schneider Electric, komplet sa svim potrebnim montažnim i spojnim priborom, ili jednakovrijedan ______________________________________________________________________________________________________________________________________ koji se sastoji od: | kpl | 1
| ODVODNIK PRENAPONA VVP 335, 15kA/20kA, tip 2 proizvođača Schrack ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 1
| ODVODNIK PRENAPONA DVP 255, 15kA/20kA, tip 2 proizvođača Schrack ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 1
| iSW rastavna sklopka 1p, 32A tip A9S60132 proizvođača Schneider Electric, ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 1
| RCD SKLOPKA ID 2P 25A 30mA KL. AC proizvođača Schneider Electric, tip A9R61225 ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 1
| RCD SKLOPKA ID 2P 40A 30mA KL. AC proizvođača Schneider Electric, tip A9R61240 ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 1
| PREKIDAČ MINIJATURNI C60N 1P 10A C, proizvođača Schneider Electric, tip A9F74110 ili jednakovrijedan ____________________________________________________________________ | kom | 2
| PREKIDAČ MINIJATURNI C60N 1P 16A C, proizvođača Schneider Electric, tip A9F74116 ili jednakovrijedan ____________________________________________________________________ | kom | 5
| Sve komplet sa rednim stezaljkama, sabirnicama, kabelskim uvodnicama, spojnim vodičima P/F odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama, te ostalim sitnim materijalom i priključnim priborom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izolacijskom pločom. Ugraditi džep za dokumentaciju. U cijenu uključiti vrijednost svih potrebnih radova i materijala | kpl | 1
| Ukupno R0.1-R0.15, R0.s, R0.ts, R1.1-R1.11, R1.ts, R1.s, R2.1-R2.9, R2.s, R2.kd, R2.ts : | kpl | 42
3 | Dobava, montaža, ugradnja u zid i spajanje zidnog plastičnog ormarića POSLOVNOG PROSTORA: Rpp sa prozirnim plastičnim vratima, tipa kao Pragma, proizvođača Schneider Electric, komplet sa svim potrebnim montažnim i spojnim priborom, ili jednakovrijedan ______________________________________________________________________________________________________________________________________ koji se sastoji od: | kpl | 1
| ODVODNIK PRENAPONA VVP 335, 15kA/20kA, tip 2 proizvođača Schrack ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 3
| ODVODNIK PRENAPONA DVP 255, 15kA/20kA, tip 2 proizvođača Schrack ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 1
| KOMPAKTNI PREKIDAČ 25kA 3P NG125N/32A, C KRIVULJA, 18636 | kom | 1
| RCD SKLOPKA ID 2P 25A 30mA KL. AC proizvođača Schneider Electric, tip A9R61225 ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 1
| RCD SKLOPKA ID 4P 40A 30mA KL. AC proizvođača Schneider Electric, tip A9R61440 ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 2
| PREKIDAČ MINIJATURNI C60N 1P 10A C, proizvođača Schneider Electric, tip A9F74110 ili jednakovrijedan ____________________________________________________________________ | kom | 2
| PREKIDAČ MINIJATURNI C60N 1P 16A C, proizvođača Schneider Electric, tip A9F74116 ili jednakovrijedan ____________________________________________________________________ | kom | 5
| PREKIDAČ MINIJATURNI C60N 3P 20A C, proizvođača Schneider Electric, tip A9F74320 ili jednakovrijedan ____________________________________________________________________ | kom | 5
| SIGNALNA SVJETILJKA CRVENA, 230V AC, tip A9E18320 proizvođača "Schneider Electric" ili jednakovrijedna_________________________________________________________________________________ | kom | 1
| Sve komplet sa rednim stezaljkama, sabirnicama, kabelskim uvodnicama, spojnim vodičima P/F odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama, te ostalim sitnim materijalom i priključnim priborom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izolacijskom pločom. Ugraditi džep za dokumentaciju. U cijenu uključiti vrijednost svih potrebnih radova i materijala | kpl | 1
| Ukupno Rpp1, Rpp2, Rpp3: | kpl | 3
4 | Dobava, montaža, ugradnja u zid i spajanje zidnog plastičnog ormarića ZAJEDNIČKE POTROŠNJE ETAŽE: Rzp0, Rzp1, Rzp2 sa prozirnim plastičnim vratima, tipa kao Pragma , proizvođača Schneider Electric, , komplet sa svim potrebnim montažnim i spojnim priborom, ili jednakovrijedan ______________________________________________________________________________________________________________________________________ koji se sastoji od: | kpl | 1
| ODVODNIK PRENAPONA VVP 335, 15kA/20kA, tip 2 proizvođača Schrack ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 3
| ODVODNIK PRENAPONA DVP 255, 15kA/20kA, tip 2 proizvođača Schrack ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 1
| iSW rastavna sklopka 1p, 32A tip A9S60132 proizvođača Schneider Electric, ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 1
| RCD SKLOPKA ID 2P 25A 30mA KL. AC proizvođača Schneider Electric, tip A9R61225 ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 1
| RCD SKLOPKA ID 4P 40A 30mA KL. AC proizvođača Schneider Electric, tip A9R61440 ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 1
| PREKIDAČ MINIJATURNI C60N 1P 10A C, proizvođača Schneider Electric, tip A9F74110 ili jednakovrijedan ____________________________________________________________________ | kom | 12
| PREKIDAČ MINIJATURNI C60N 1P 16A C, proizvođača Schneider Electric, tip A9F74116 ili jednakovrijedan ____________________________________________________________________ | kom | 14
| PREKIDAČ MINIJATURNI C60N 3P 20A C, proizvođača Schneider Electric, tip A9F74320 ili jednakovrijedan ____________________________________________________________________ | kom | 2
| INSTALACIJSKI SKLOPNIK 3P, 25A, 230V proizvođača Schneider Electric ili jednakovrijedan ____________________________________________________________________ | kom | 1
| IMPULSNI RELEJ - BISTABIL 1P, 16A , 230V proizvođača Schneider Electric ili jednakovrijedan ____________________________________________________________________ | kom | 1
| Sve komplet sa rednim stezaljkama, sabirnicama, kabelskim uvodnicama, spojnim vodičima P/F odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama, te ostalim sitnim materijalom i priključnim priborom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izolacijskom pločom. Ugraditi džep za dokumentaciju. U cijenu uključiti vrijednost svih potrebnih radova i materijala | kpl | 1
| Ukupno Rzp1, Rzp2, Rzp3: | kpl | 3
5 | Dobava, montaža i spajanje zidnog plastičnog pomoćnog razdjelnika "PR", tip Kaedra 13180, proizvođača Schneider Electric, dimenzija 335x340mm stupnja zaštite IP 65, komplet sa DIN šinama, nultom i zaštitnom sabirnicom te svim potrebnim montažnim i spojnim priborom, ili jednakovrijedan ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ koji se sastoji od: | kpl | 1
| RCD SKLOPKA ID 4P 40A 30mA KL. AC proizvođača Schneider Electric, tip A9R61440 ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 1
| PREKIDAČ MINIJATURNI C60N 1P 16A C, proizvođača Schneider Electric, tip A9F74116 ili jednakovrijedan ____________________________________________________________________ | kom | 3
| PREKIDAČ MINIJATURNI C60N 3P 16A C, proizvođača Schneider Electric, tip A9F74316 ili jednakovrijedan ____________________________________________________________________ | kom | 1
| ŠUKO UTIČNICA SA POKLOPCEM za ugradnju na kaedra sistem sa potrebnim adapterom, 16A, 250V, IP65 | kom | 3
| UTIČNICA UGRAD. POD KUTEM 16A 3P-N-E 400V IP65 za ugradnju na kaedra sistem sa potrebnim adapterom | kom | 1
| Sve komplet sa rednim stezaljkama, sabirnicama, kabelskim uvodnicama, spojnim vodičima P/F odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, kabelskim kanalicama, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom i priključnim priborom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izolacijskom pločom. U cijenu uključiti vrijednost svih potrebnih radova i materijala | kpl | 1
| Ukupno PR: | kpl | 9
6 | Dobava, montaža, ugradnja u zid i spajanje zidnog plastičnog ormarića KUHINJE Rx.kuh i CO-WORKING R1.cw sa prozirnim plastičnim vratima, tipa kao Pragma, proizvođača Schneider Electric, komplet sa svim potrebnim montažnim i spojnim priborom, ili jednakovrijedan ______________________________________________________________________________________________________________________________________ koji se sastoji od: | kpl | 1
| ODVODNIK PRENAPONA VVP 335, 15kA/20kA, tip 2 proizvođača Schrack ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 3
| ODVODNIK PRENAPONA DVP 255, 15kA/20kA, tip 2 proizvođača Schrack ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 1
| iSW rastavna sklopka 3p, 32A tip A9S60332 proizvođača Schneider Electric, ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 1
| RCD SKLOPKA ID 2P 25A 30mA KL. AC proizvođača Schneider Electric, tip A9R61225 ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 1
| RCD SKLOPKA ID 4P 40A 30mA KL. AC proizvođača Schneider Electric, tip A9R61440 ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 1
| PREKIDAČ MINIJATURNI C60N 1P 10A C, proizvođača Schneider Electric, tip A9F74110 ili jednakovrijedan ____________________________________________________________________ | kom | 2
| PREKIDAČ MINIJATURNI C60N 1P 16A C, proizvođača Schneider Electric, tip A9F74116 ili jednakovrijedan ____________________________________________________________________ | kom | 7
| SIGNALNA SVJETILJKA CRVENA, 230V AC, tip A9E18320 proizvođača "Schneider Electric" ili jednakovrijedna_________________________________________________________________________________ | kom | 1
| Sve komplet sa rednim stezaljkama, sabirnicama, kabelskim uvodnicama, spojnim vodičima P/F odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama, te ostalim sitnim materijalom i priključnim priborom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izolacijskom pločom. Ugraditi džep za dokumentaciju. U cijenu uključiti vrijednost svih potrebnih radova i materijala | kpl | 1
| Ukupno R0.kuh, R1.kuh, R2.kuh, R1.cw: | kpl | 4
7 | Dobava, montaža, ugradnja u zid i spajanje zidnog limenog ormarića ZAJEDNIČKE POTROŠNJE RZP sa neprozirnim limenim vratima, komplet sa svim potrebnim montažnim i spojnim priborom, ili jednakovrijedan ______________________________________________________________________________________________________________________________________ koji se sastoji od: | kpl | 1
| ODVODNIK PRENAPONA VVP 335, 15kA/20kA, tip 2 proizvođača Schrack ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 3
| ODVODNIK PRENAPONA DVP 255, 15kA/20kA, tip 2 proizvođača Schrack ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 1
| iSW rastavna sklopka 3p, 40A proizvođača Schneider Electric, ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 1
| RCD SKLOPKA ID 2P 25A 30mA KL. AC proizvođača Schneider Electric, tip A9R61225 ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 1
| RCD SKLOPKA ID 4P 40A 30mA KL. AC proizvođača Schneider Electric, tip A9R61440 ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 1
| PREKIDAČ MINIJATURNI C60N 1P 6A C, proizvođača Schneider Electric, tip A9F74106 ili jednakovrijedan ____________________________________________________________________ | kom | 3
| PREKIDAČ MINIJATURNI C60N 1P 10A C, proizvođača Schneider Electric, tip A9F74110 ili jednakovrijedan ____________________________________________________________________ | kom | 10
| PREKIDAČ MINIJATURNI C60N 1P 16A C, proizvođača Schneider Electric, tip A9F74116 ili jednakovrijedan ____________________________________________________________________ | kom | 12
| PREKIDAČ MINIJATURNI C60N 3P 32A C, proizvođača Schneider Electric ili jednakovrijedan ____________________________________________________________________ | kom | 4
| PREKIDAČ MINIJATURNI C60N 3P 20A C, proizvođača Schneider Electric ili jednakovrijedan ____________________________________________________________________ | kom | 2
| IMPULSNI RELEJ iTL 16A, 230-240V, tip A9C30831 proizvođača Schneider Electric, ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 1
| BROJILO RADNE ENERGIJE, 3x230V/400V, 2 tarife, montaža na DIN nosač širine 4M tip MGKIZ365 proizvođača Schrack ili ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 4
| SKLOPNIK MOD. ICT 25A 3NO 230/240V AC, tip A9C20833 proizvođača Schneider Electric, ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 2
| GREBENASTA SKLOPKA 1P 1-0-2, 12A, ZA MONTAŽU NA VRATA, tip K1B-006TLH proizvođača Schneider Electric, ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 1
| svjetlosna sklopka 2-2000lux, 10A, 230V 50Hz, sa fotosentorom za montažu na ormar tip kao IC 2000, CCT15284 proizvođača "Schneider Electric" ili jednakovrijedna___________________________________________________________________ | kom | 1
| Vremenska sklopka, min. br. uklapanja 56, 2 kanal, rezervno napajanje, tip kao CCT15422 proizvođača Schneider Electric ili jednakovrijedan_________________________________________________________________________________ | kom | 1
| GREBENASTA SKLOPKA 4P 1-0-2, 32A, 4P proizvođača Schneider Electric, ili jednakovrijedna ____________________________________________________________________ | kom | 1
| Sve komplet sa rednim stezaljkama, sabirnicama, kabelskim uvodnicama, spojnim vodičima P/F odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama, te ostalim sitnim materijalom i priključnim priborom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izolacijskom pločom. Ugraditi džep za dokumentaciju. U cijenu uključiti vrijednost svih potrebnih radova i materijala | kpl | 1
| Ukupno RZP: | kpl | 1
8 | Dobava, montaža, ugradnja u zid i spajanje zidnog limenog ormarića GLAVNOG RAZDJELNIKA KATA GR.x sa neprozirnim vratima, , komplet sa svim potrebnim montažnim i spojnim priborom, ili jednakovrijedan ______________________________________________________________________________________________________________________________________ koji se sastoji od: | kpl | 1
| iSW rastavna sklopka 3p, 80A proizvođača Schneider Electric, ili jednakovrijedan __________________________________________________________________ | kom | 1
| PREKIDAČ MINIJATURNI C60N 3P 25A C, proizvođača Schneider Electric ili jednakovrijedan ____________________________________________________________________ | kom | 22
| Sve komplet sa rednim stezaljkama, sabirnicama, kabelskim uvodnicama, spojnim vodičima P/F odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama, te ostalim sitnim materijalom i priključnim priborom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izolacijskom pločom. Ugraditi džep za dokumentaciju. U cijenu uključiti vrijednost svih potrebnih radova i materijala | kpl | 1
| Ukupno GR.x: | kpl | 3
9 | Dobava i ugradnja stupnog razdjelnika. Razdjelnik treba biti opremljena sa priključnim stezaljkama do tri energetska kabela rasvjete 4x16mm2, dva osigurača DO1 od 10A i 6A na jednoj DIN-šini te pričuvnim stezaljkama za priključak signalnog voda 3x2.5mm2 na drugoj DIN-šini. Stavka obuhvaća i spajanje svih kabela na stupnu razdjelnicu. Komplet sa spojnim i montažnim priborom. | kom | 14
Ukupno 1.2:
UKUPNO 1:
2. ELEKTRIČNA INSTALACIJA (rasvjeta, utičnice i druga električna oprema)
1 | Dobava i montaža perforirane kabelske police komplet sa ovjesnim, montažnim i skretnim elementima i nosačima, komplet sa spojnim priborom:
| PK 100 | m | 210
| PK 200 | m | 290
| PK 300 | m | 210
2 | Dobava, ugradnja u zid od opeke, gipsane ploče i spušteni strop te spajanje plastičnih samogasivih instalacijskih cijevi (nakon montaže obračunati stvarno utrošene količine):
| CSS16 | m | 1500
| CSS20 | m | 1500
| CSS25 | m | 1000
| CSS50 | m | 800
3 | Dobava i montaža nepropusnih razvodnih kutija proizvođača Legrand serije Plexo, IP55, sa direktnim ulaznim membranskim uvodnicama ili jednakovrijednih ______ ________________________________ | kom | 50
4 | Dobava i polaganje kabela u plastične krute, fleksibilne cijevi ili u PKP police komplet sa izradom kabelskih završetaka i spajanjem (nakon polaganja obračunati stvarno utrošene količine):
| NYY 3x1,5 mm2 | m | 3700
| NYY 4x1,5 mm2 | m | 300
| NYY 3x2,5 mm2 | m | 3700
| NYY 5x1,5 mm2 | m | 100
| NYY 5x2,5mm2 | m | 300
| NYY 5x6mm2 | m | 2100
| NYY 5x10mm2 | m | 200
| NYY 5x16mm2 | m | 120
| NYY 5x25mm2 | m | 15
| NYY 5x35mm2 | m | 15
| NYY 5x50mm2 | m | 75
| NYY 5x70mm2 | m | 10
| NAYY 4x35mm2 | m | 80
| YSLY 2x2,5mm2 | m | 60
| NHXH-J E90 3x1.5mm2 | m | 100
| H05VV-F 7x1.5mm2 | m | 10
5 | Dobava, montaža i spajanje tipkala za isklop razdjelnice u nuždi, za vanjsku montažu IP65 kao tip RJP 01 proizvođača PRODUKTRONIKA ili jednakovrijedan __________________________________________________________________________________________________ | kom | 6
6 | Spajanje el. opreme u koju isporučuju i ugrađuju drugi izvođači (ventilacija, grijanje i dr.) | kpl | 50
7 | Dobava i postavljanje potrebnih razvodnih kutija u p/ž izvedbi komplet s poklopcem. | kpl | 1
8 | Dobava, montaža i spajanje sklopke proizvođača Legrand serija Mosaic, 10A, 250V~, ili jednakovrijedne __________ ________________________________ ________________________________u p/ž izvedbi komplet sa ugradnom kutijom, nosačem i dekorativnim okvirom bijele boje:
| obična jednostruka širine 2m | kom | 25
| dvostruka širine 2m (2x1m) | kom | 50
| izmjenična jednostruka širine 2m | kom | 4
| izmjenična jednostruka 1m - 3 kom u okviru | kom | 4
| obična jednostruka 1m - 6 kom u okviru | kom | 2
9 | Dobava, montaža i spajanje tipkala sa tinajlicom proizvođača Legrand serija Mosaic, 10A, 250V~, ili jednakovrijednog__________________________________________________________________________________________________u p/ž izvedbi komplet sa ugradnom kutijom, nosačem i dekorativnim okvirom bijele boje: | kom | 50
10 | Dobava, montaža i spajanje ugradnog regulator za upravljanje dimabilnim svjetiljkama u konferencijskoj sali. Regulator sadrži gumb za uključivanje/isključivanje te panel sa pozadinskim osvjetljenjem osjetljiv na dodir za upravljanje intenzitetom svjetiljki preko DALI sučelja, kao tip UID8520 DIM DALI "Philips" ili jednakovrijedan ____________________________________________________________________________________________________ | kom | 2
11 | Dobava, montaža i spajanje poteznog prekidača u WC-u za invalide sa tipkalom NC zakretno za reset SOS poziva unutar WC-a i el. zvonom sa transformatorom 230V/8V (za SOS poziv, zvučna dojava) | kpl | 3
12 | Dobava, montaža i spajanje detektora prisutnosti u strop, proizvođača Schneider Electric, tipa Argus Presence MTN550590 komplet sa podnožjem za površinsku ugradnju ili jednakovrijedan ______________________________________________________________________________________________________ | kom | 3
13 | Dobava, montaža i spajanje pokreta na strop, 360º, 9m, IP20 | kom | 50
14 | Dobava, montaža i spajanje opreme proizvođača LEGRAND tip Mosaic ili jednakovrijednog _______________ __________________________________________________________________ (bijela boja), komplet sa ugradbenom kutijom, držačem i okvirom:
| Priključnica 230V, 16A, 2P+E, 2 modula | kom | 1
| okvir za 2 modula | kom | 1
| nosač okvira za 2 modula | kom | 1
| ugradbena kutija | kom | 1
|  | kpl | 199
| Priključnica 230V, 16A, 2P+E, 2 modula | kom | 2
| okvir za 4 modula | kom | 1
| nosač okvira za 4 modula | kom | 1
| ugradbena kutija | kom | 1
|  | kpl | 3
| KAT.6 RJ45 PRIKLJ. 2M | kom | 1
| okvir za 2 modula | kom | 1
| nosač okvira za 2 modula | kom | 1
| ugradbena kutija | kom | 1
|  | kpl | 2
| Priključnica 230V, 16A, 2P+E, 2 modula | kom | 3
| KAT.6 RJ45 PRIKLJ. 1M | kom | 2
| okvir za 8 modula | kom | 1
| nosač okvira za 8 modula | kom | 1
| ugradbena kutija | kom | 1
|  | kpl | 89
| Podna kutija za opremanje 12M komplet sa poklopcem, okvirom, ugradbenom kutijom za ugradnju u beton sa mogućnošću fiksiranja | kom | 1
| Priključnica 230V sa poklopcem, 16A, 2P+E, 2 modula | kom | 3
| KAT.6 RJ45 PRIKLJ. 1M | kom | 2
|  | kpl | 66
15 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke, komplet sa izvorima svjetlosti, spojnim i montažnim priborom:
| Svjetiljka ugradna, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište, visoko sjajni odsijač, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1140lm, snaga sistema max 14W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 81 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita IP44, kao tip: OPPLE LEDDownlightRc-HR R120-14W-4000-WH-CT ili jednakovrijedna ________________________________________________________________________________________________________________________________________ | kom | 251
| Svjetiljka ugradna, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište, visoko sjajni odsijač, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2650lm, snaga sistema max 29W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 91 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita IP44, kao tip: OPPLE LEDDownlightRc-HR R175-29W-4000-WH-CT ili jednakovrijedna ________________________________________________________________________________________________________________________________________ | kom | 5
3 | Svjetiljka ugradna sa mogučnošću regulacije svjetolsnog toka, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište, visoko sjajni odsijač, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 640lm, snaga sistema max 10W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 64 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita IP20, kao tip: OPPLE LEDDownlightRc-HR R120-14W-4000-WH-CT ili jednakovrijedna ________________________________________________________________________________________________________________________________________ | kom | 15
| Svjetiljka ugradna, LED izvor svjetlosti, metalno kućište, prizmatični difuzor, UGR<19, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 3700lm, snaga sistema max 33W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 112 lm/W (uzeti su u obzir gubitci u optičkom sustav svjetiljke), životni vijek L80B50 = 30.000, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita IP20, pribor za ugradnju u gipsani strop, kao tip: Philips CoreLine Recessed RC120B LED37S/840 PSU W60L60 VAR-PC ili jednakovrijedna ________________________________________________________________________________________________________________________________________ | kom | 209
| Zidna LED svjetiljka sa direktno-indirektnom distribucijom (50/50), aluminijsko kućište, temperatura boje svjetlosti 4000K, Ra>80, snage 22W, svjetlosni tok 1898lm, ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 86 lm/W, životni vijek LED modula L70B50 60.000 radnih sati uz 70% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka, IP20, kao tip: Luxiona X-LINE WALL LED UP&DOWN 2600LM PLX E 24 840 L-600 ili jednakovrijedna ________________________________________________________________________________________________________________________________________ | kom | 6
| Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, kućište od polikarbonata, inox kopče, pokrov od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 5830lm, snaga sistema max 48W (LED izvor+driver, ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 121 lm/W, boja svjetlosti 4000K, uzvrta boje Ra 80, zaštita od zaprljanja IP66, rad na temperaturi okoline +45°C, svjetiljka ima dodatne aluminijske hladnjake za dodatno hlađenje LED modula i drivera kao tip: Indoraplus Futura 2,4ft PCc Al 6400/840 ili jednakovrijedna ________________________________________________________________________________________________________________________________________ | kom | 26
| Ovjesna svjetiljka sa direktno-indirektnom distribucijom svjetla (48/52)dimenzija 1222x236x18,5 mm, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište, UGR<19, DALI komunikacijsko sučelje, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 7500lm, snaga sistema max 75W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 100 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita IP20, kao tip: OPPLE LED Suspended Zenith, 75W, 4000K, DALI ili jednakovrijedna ________________________________________________________________________________________________________________________________________ | kom | 4
| Olive zidna svjetiljka antracit 1x20W 230V, E27 1x20 W, 1320 lm, 2700 K, materijal: aluminij, IP44, energetski razred: A, kompatibilno sa izvorima energetskih razreda: A+ do E, dimenzija: 127 mm x 108 mm x 315 mm ili jednakovrijedna ________________________________________________________________________________________________________________________________________ | kom | 28
| Svjetiljka nadgradna za montažu na zid, LED izvor svjetlosti, indirektna distribucija svijetla sa LIC tehnologijom, aluminijsko kućište, dimenzija maksimalno 315x130x40mm (ŠxDxV), satinirani antistatički difuzor, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 2016lm, snaga sistema max 24W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min. 84 lm/W, životni vijek LED modula L80B50 50.000 radnih sati uz 80% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita IP40, kao tip: ESSE-CI UPLIK WALL SMALL HIGH POWER 24W 4000K ili jednakovrijedna ________________________________________________________________________________________________________________________________________ | kom | 9
| Svjetiljka ugradna, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište, visoko sjajni odsijač, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 3850lm, snaga sistema max 42W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 92 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita IP44, kao tip: OPPLE LEDDownlightRc-HR R210-42W-4000-WH-CT ili jednakovrijedna ________________________________________________________________________________________________________________________________________ | kom | 36
| Svjetiljka za vanjsku rasvjetu, LED izvor svjetlosti, metalno kućište sa zakretnim nosačem, silikonska brtva, asimetrična optika, svjetlosni tok 1290lm, snaga sistema 20W (LED izvor+driver), Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, životni vijek za 70% nominalnog svjetlosnog toka 50 000h, zaštita IP66, IK06, kao tip: SBP Guell Zero A/W LED 20W 4000K - postavljanje na fasadu ili jednakovrijedna ________________________________________________________________________________________________________________________________________ | kom | 2
| Svjetiljka za cestovnu rasvjetu predviđena za ugradnju LED modula različitih snaga. Kućište od tlačno lijevanog aluminija jedinstveno za module od cca 3500-12600lm, sadrži ravno kaljeno staklo (cut off), prenaponska zaštita 3kV, stupanj zaštite IP66, IK08. Montaža na stup ili bočnu konzolu Ø42-60mm, regulacija kuta cijele svjetiljke od -15° do +15° na konzoli ili od 0 do + 15° na stupu. LED modul: iskoristivi (realni) svjetlosni tok ≥ 4050 lm, ukupna snaga (LED modul + predspoj) ≤ 30 W, boja svjetlosti 4000K, zaštita IP66, kao tip: ClearWay BGP 303 T25 1xLED45-4S/740 DW10" ili jednakovrijedna ___________________________________________________________________________________________________________________________________ | kom | 14
| Ugradna svjetiljka za sigurnosnu rasvjetu evakuacijskog puta, autonomija 1h, funkcija auto testa, pripravni spoj, optika za evakuacijski put, 4,9W, 325lm, IP20, LOVATO P LVPC/3/1/SE/AT - C ili jednakovrijedna ________________________________________________________________________________________________________________________________________ | kom | 14
| Ugradna svjetiljka za sigurnosnu rasvjetu evakuacijskog puta, autonomija 1h, funkcija auto testa, pripravni spoj, optika za površinsku rasvjeta, 4,9W, 325lm, IP20, LOVATO P LVPO/3/1/SE/AT - C ili jednakovrijedna ________________________________________________________________________________________________________________________________________ | kom | 64
| Svjetiljka sigurnosna za rasvjetu evakuacijskog puta, LED izvor svjetlost, autonomija 1h, pripravni spoj, 3,2W, 330lm, IP65, kao tip: HELIOS LED HWM 3.2W IP65 transparent non-maintained 1h + autotest ili jednakovrijedna ________________________________________________________________________________________________________________________________________ | kom | 26
| Nadgradna svjetiljka za sigurnosnu rasvjetu evakuacijskog puta, autonomija 1h, funkcija auto testa, pripravni spoj, optika za površinsku rasvjeta, 4,7W, 249lm, IP41, LOVATO N LVNO/3/1/SE/AT ili jednakovrijedna _______________________________________________________________________________________________________________________________________ | kom | 2
| Ugradna svjetiljka za označavanje evakuacijskoga puta sa piktogramom, LED izvor svjetlosti, vrijeme autonomije 1h, stalni spoj, funkcija autotesta, IP20, kao tip: Awex PL/1,2/1/SA/AT PLEXI LED maintained LED 1h autotest - smjer kretanja ravno ili jednakovrijedna ________________________________________________________________________________________________________________________________________ | kom | 29
| Ugradna svjetiljka za označavanje evakuacijskoga puta sa piktogramom, s dvostranim piktogramom, LED izvor svjetlosti, vrijeme autonomije 1h, stalni spoj, funkcija autotesta, IP20, kao tip: Awex PL/1,2/1/SA/AT PLEXI LED maintained LED 1h autotest - smjer kretanja lijevo/desno ili jednakovrijedna ________________________________________________________________________________________________________________________________________ | kom | 4
| Nadgradna svjetiljka za označavanje evakuacijskoga puta sa piktogramom, s jednostanim piktogramom, LED izvor svjetlosti, vrijeme autonomije 1h, stalni spoj, funkcija autotesta, IP20, kao tip: Awex TL/1,2/1/SA/AT TIGER LED maintained LED 1h autotest - smjer kretanja dolje desno ili jednakovrijedna _______________________________________________________________________________________________________________________________________ | kom | 8
16 | Izrada proboja kroz zidove od betona za grupni/koncentrirani prolaz kabela svih vrsta instalacija kroz požarne sektore te dobava i postavljanje protupožarnog brtvila vatrootpornosti minimalno 90min za zatvaranje otvora između požarnih sektora te trajno obilježavanje istih natpisnom pločicom nakon završenih radova. | pauš | 1
UKUPNO 2:
3. RAČUNALNA I TELEFONSKA INSTALACIJA
1 | Dobava, ugradnja u zid od opeke, gipsane ploče, spušteni strop, pod te spajanje plastičnih samogasivih instalacijskih cijevi (nakon montaže obračunati stvarno utrošene količine):
| Φ25 | m | 4600
| Φ50 | m | 1200
2 | Dobava i postavljanje telekomunikacijskog kabela u već postavljene kabelske police, te dijelom u cijevi (nakon polaganja obračunati stvarno utrošene količine):
| F/UTP 4x2x0.6mm2 cat. 6 | m | 14000
3 | Dobava, montaža i spajanje samostojećeg komunikacijsko distribucijskog ormara FD kapaciteta 29U, dimenzija (š)600 x (d)600 x (v)1533cm, proizvođača Legrand tip 33220 ili jednakovrijedan _________ ______________________________________________________________________________________________________komplet sa 2 ventilatora, termostatom, gornjom i donjom uvodnom metlicom i svim potrebnim montažnim i spojnim priborom. | kom | 1
U BD ugraditi sljedeću opremu i pribor:
| patch panel 19"/1U 24xRJ45 cat. 6, STP tip Legrand 32702 ili jednakovrijedan _________________________________ | kom | 4
| patch panel 19"/1U 25xRJ45 cat. 3 | kom | 2
| vodilica kabela 19"/1U tip Legrand 33246 ili jednakovrijedan _________________________________ | kom | 5
| jedinica za napajanje 19"/2U tip Legrand 33239, 9x2P ili jednakovrijedan _________________________________ | kom | 2
| ladica za čuvanje dokumenata tip Legrand 36580 ili jednakovrijedan _________________________________ | kom | 1
| fiksna polica tip Legrand 33225 ili jednakovrijedan _________________________________ | kom | 1
| prespojni kabel FTP Cat 6 1m | kom | 10
| prespojni kabel FTP Cat 6 1.5m | kom | 30
| prespojni kabel FTP Cat 6 2m | kom | 30
| prespojni kabel dvožilni 1m | kom | 20
| prespojni kabel dvožilni 2m | kom | 20
| Sve komplet sa prespojnim kabelima natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom i priključnim priborom. U cijenu uključiti vrijednost svih potrebnih radova i materijala | kpl | 4
4 | Postavljanje izvoda STP 4x2x0.6mm2 cat. 6 i spajanje na centralu vatrodojave, protuprovale, videonadzora, razdjelnik dizala, | kom | 4
5 | Dobava i postavljanje originalnog HDMI kabela duljine 15m od podne kutije, u konferencijskoj sali, do mjesta predviđenog za projektor | kom | 2
6 | Dobava i postavljanje originalnog DVI kabela duljine 15m od podne kutije, u konferencijskoj sali, do mjesta predviđenog za projektor | kom | 2
UKUPNO 3:
4. INSTALACIJA SUSTAVA ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE
1. | Dobava, polaganje i ugradnja u temelje prije betoniranja (sječimice na kant na sloj od 10 cm podložnog betona; izvršiti povezivanje trake sa armaturom pomoću spojnice) i dijelom u iskopani rov u zemlji (cca 380m) slijedećeg pribora za zaštitu od djelovanja munje:
| pocinčana traka P25x4mm | m | 700
| križna spojnica KON 01A, Rf, P do 42 | kom | 50
| križna spojnica za armaturu KON 09 P25x4 | kom | 150
| antikorozivna zaštita spojeva | kom | 200
2. | Postavljanje izvoda prosječne duljine 3m (za spajanje sa metalnom masom, izradu mjernog spoja, razdjelnika...) te spajanje na traku u temelju ili rovu križnom spojnicom KON 01A, Rf, P do 42. | kom | 35
3. | Izrada mjernog spoja preklapanjem 2 trake duljine min 100mm i pričvršćenjem vijcima i maticama M8 te podloškama sa zupčastim navojem. | kom | 14
4. | Dobava, polaganje i ugradnja slijedećeg pribora za zaštitu od djelovanja munje:
| pocinčana traka P20x3mm | m | 90
| obujmica za oluk KON10A, Rf-V, za ∅110mm | kom | 14
| žljebna spojnica KON06, Rf, P do 25 | kom | 14
| podni mjerni ormarić ZON06 | kom | 14
| kontaktna spojnica KON 05, Rf, za ∅8 | kom | 20
| traka RfH4 30x3,5mm | m | 210
| križna spojnica KON01 RFH4, P do 30 | kom | 50
5. | Postavljanje izvoda od trake RfH4 30x3,5mm prosječne duljine 1m (za spajanje sa FeZn odvoda i aluminijske fasade) | kom | 25
6. | Dobava, polaganje i ugradnja na krov slijedećeg pribora za zaštitu od djelovanja munje:
| okrugli vodič RH5 Ф10 | m | 350
| krovni nosač za krov S0N17B, PP za Ф10 | kom | 350
| žljebna spojnica KON06, RfH4, za Ф10 | kom | 14
| Štapna aluminijska hvataljka promjera ∅10/16mm visine h=3m | kpl | 12
7. | Postavljanje FeZn trake po obodu tehničke sobe | m | 50
8. | Dobava i postavljanje kabela u kabelske police, pod, zid. Komplet sa svim potrebnim razvodnim kutijama, opremljenim odgovarajućim stezaljkama:
| H07V-K 1x6 mm2 | m | 300
| H07V-K 1x10 mm2 | m | 200
| H07V-K 1x16 mm2 | m | 500
| H07V-K 1x50 mm2 | m | 50
9. | Povezivanje svih metalnih masa (ventilacijski sustav, ograda, plinska instalacija, instalacija grijanja, kabelske police, BD, ZAU, CATV, stup antene, konstruktivni metalni dijelovi...), na pocinčanu traku sustava uzemljenja, komplet sa svim potrebnim spojnim materijalom i priborom (kabel, vijci, matice, podloške, kabelske stopice, vezice... | kom | 50
10. | Isporučiti i izvesti instalaciju za izjednačenje potencijala u sanitarijama i garderobama vodičem H07V-K 6mm2. Sve metalne mase (vodovodne cijevi, metalne kade, itd.) spojiti na sabirnicu za dopunsko izjednačenje potencijala SIP i povezati je vodičem H07V-K 16mm2 na sabirnicu za glavno izjednačenje potencijala GSIP. | kpl | 15
11. | Izrada knjige revizije sustava zaštite od munje | kom | 1
UKUPNO 4:
5. INSTALACIJA DOJAVE POŽARA
1. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje vatrodojavne centrale kao tip: IQ8 Control M Esser ili jednakovrijedne __________________________ __________________, s operativnim modulom na hrvatskom jeziku, 1 modulom proširenja sa 3 mikromodul slota, 3 modula analogne petlje - powered loop i telefonskim dojavnikom za govorne poruke | kpl | 1
Tehničke karakteristike:
-napajanje: 230V/50 Hz
-mogući broj petlji: 7
- broj elemenata po petlji: 127
-materijal kućišta: ABS
-dimenzije: 450 x 640 x 185
-radni napon: 12 VDC
-klasa: IP 30
-radna temperatura: -5ºC do 45ºC
2. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje baterije rezervnog napajanja tip kao ESSER 018011 ili jednakovrijednog ________________ _____________________________ | kom | 2
Tehničke karakteristike:
- napon/autonomija: 12 VDC/24 Ah
| Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje LCD izdvojenog prikaznog panela tip kao ESSER 785103 ili jednakovrijednog ________________ _____________________________ | kom | 3
3. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje termodiferencijalnog javljača s individualnom adresom i ugrađenim izolatorom petlje, | kom | 6
tip kao ESSER, serija IQ8Quad, 802271 ili jednakovrijednog _____________ _____________________________
Tehničke karakteristike:
- napajanje: 8 do 42 VDC
- radna temperatura: -20 do +50 °C
- temperatura odziva: 54 °C do 65 °C pri 1 °C/min
45 °C do 64 °C pri 5 °C/min
32 °C do 75 °C pri 30 °C/min
- kućište: ABS, IP 43
- područje pokrivanja: 30 m2 na visini do 7,5 m
- potrošnja u normalnom radu: 0,04 mA, kod 19 VDC
4. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje optičkog javljača s individualnom adresom i ugrađenim izolatorom petlje, | kom | 90
tip kao ESSER, serija IQ8Quad, 802371 ili jednakovrijednog ____________________________ _____________________________
Tehničke karakteristike:
- napajanje: 8 do 42 VDC
- radna temperatura: -20 do +72 °C
- kućište: ABS, IP 43
- područje pokrivanja: 110 m2 na visini do 12 m
- potrošnja u normalnom radu: 0,5 mA, kod 19 VDC
6. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje podnožja automatskog javljača, | kom | 96
tip kao ESSER 805590 ili jednakovrijednog ____________________________ _____________________________
Tehničke karakteristike:
- radna temperatura: -20 do +72 °C
- kućište: ABS
- maks. relativna vlažnost: 95% (bez kondenzacije)
7. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje elektronike ručnog javljača požara, | kpl | 14
tip kao ESSER 804905 ili jednakovrijednog ____________________________ _____________________________
te s kućištem javljača tip kao ESSER 704900 ili jednakovrijednog ____________________________ _____________________________
Tehničke karakteristike:
- napajanje: 8 do 42 VDC
- radna temperatura: -20 do +70 °C
- kućište: PC ASA, IP 44
- potrošnja u normalnom radu: 0,45 mA, kod 19 VDC
8. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje paralelnog indikatora prorade, tip ESSER 781814 ili jednakovrijednog ____________________________ _____________________________ | kom | 6
Tehničke karakteristike:
- napajanje: 1,8 V
- nazivna struja: 9 mA
9. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje ulazno-izlaznog modula TAL 1 ulaz / 1 izlaz, | kom | 3
tip kao ESSER - 804864 s podnožjem, tip kao ESSER - 704981 ili jednakovrijednog ____________________________ _____________________________
10. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje adresabilne vatrodojavne sirene s bljeskalicom, crvene boje, | kom | 14
tip kao ESSER, 807206 ili jednakovrijednog ____________________________ _____________________________
11 | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje unutarnje vatrodojavne sirene, crvene boje, tip ESSER, 766225 s kućištem za vanjsku montažu 766237 ili jednakovrijedne ____________________________________________________ | kom | 2
Tehničke karakteristike:
- napajanje: 12 VDC
- radna temperatura: -25 do +70 °C
- kućište: ABS, IP 54
- dimenzije: 93 x 63 mm
- masa: 300 g
- snaga zvuka: 92 dB @ 1 m pri 12 VDC
- potrošnja u normalnom radu: 0 mA
- potrošnja u alarmu: 5 mA pri 12 VDC
12 | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje vatrodojavnog kabela, | m | 1500
- tip kao JB-Y(St)Y 2x2x0.8 mm, crvene boje,
13 | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje energetskog kabela, | m | 100
- tip kao NHXN FE180/90 3x1,5 mm2
14 | Programiranje vatrodojavne centrale sa unošenjem korisničkih podataka | kpl | 1
15 | Ispitivanje sustava od strane ovlaštene institucije sa izdavanjem atesta | kpl | 1
16 | Obuka zaposlenika korisnika i predaja uputa za rukovanje sustavom na hrvatskom jeziku | kpl | 1
17 | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja | kpl | 1
UKUPNO 5:
9. FOTONAPONSKI OTOČNI SUSTAV
1. | Dobava, ugradnja, montaža i spajanje dijelova fotonaponskog sustava Easy solar 6 ili jednakovrijedan proizvod____________________________________________________________:
| Samostojeci komunikacijski ormar DS 600x900x600,19", 18U, DS186060-A | kom | 2
| Inverter EasySolar24/1600/40 MPPT100/50, PVBS1624--, Senzor temperature baterija je uklčjučen u cijenu | kom | 1
| fotonaponski panel tip kao PVM 32650 (265W), PVM32650-P | kom | 6
| montažni sustav potkonstrukcije panela, kut postavljanja 35° južno | kpl | 1
| Baterija GEL 12V/220Ah Deep cycle, PVBB0220-- | kom | 4
| Nadzorni panel Colour Control GX, PVBE0050-- | kom | 1
| Nadzornik baterija BMV700 sa 500A shuntom, PVBE0040-- | kom | 1
| prenaponska zaštita 550VDC klasa T1 i T2 | kom | 2
| Sklopka ON/OFF glavna, 400A - max48VDC, PVBP1003 | kom | 1
| Bakrena sabirnica 379A (450A), 30x5mm, duljina 2m, IS505069-- | kpl | 1
| Podnožje DC patrona prikljucka M10, PVBP1001-- | kom | 2
| Osigurac DC 100A - max48V, prikljucak M10, PVBP0100 | kom | 2
| Gpv osigurači 12A | kom | 8
| PREKIDAČ MINIJATURNI C60N 3P 10A C | kom | 1
| Uvodnica za žensku MC4 spojnicu, prihvat kabela 4-6mm2, PVA 17000 | kom | 6
| Uvodnica za mušku MC4 spojnicu, prihvat kabela 4-6mm2, PVA 18 000 | kom | 6
| Spojnica MC4 muška, za kabel 4-6mm2, maks. promjer 5,5-9mm, PVA 11000 | kom | 18
| Spojnica MC4 ženska, za kabel 4-6mm2, maks. promjer 5,5-9mm, PVA 12000 | kom | 18
| Kabel crveni Solar 6mm2 | m | 100
| Kabel plavi Solar 6mm2 | m | 100
| Kabel komunikacijski VE. Direct - 5m, PVBE0051-- | kom | 1
Sve komplet sa rednim stezaljkama, sabirnicama, kabelskim uvodnicama, spojnim vodičima P/F odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama, te ostalim sitnim materijalom i priključnim priborom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izolacijskom pločom. Ugraditi džep za dokumentaciju. U cijenu uključiti vrijednost svih potrebnih radova i materijala
UKUPNO 9:
11. ISPITIVANJE I MJERENJE
1. | Ispitivanje, mjerenje, proba, probni rad, pregledi, izdavanje protokola o mjerenjima i sl. sukladno programu kakvoće (mjerenje i izdavanje ispitnih protokola o izmjerenoj srednjoj rasvijetljenosti prostorije, mjerenje otpora izolacije pojedinih strujnih krugova i napojnih vodova uz izdavanje isprava, izdavanje isprava o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira, izdavanje isprava o izmjerenom prijelaznom otporu zaštitnog pogonskog uzemljenja, funkcionalno ispitivanje isključivanja električne energije u nuždi, funkcionalno ispitivanje sigurnosne rasvjete i mjerenje, ispitivanje ispravnosti veza, dovođenje u punu funkcionalnost, puštanje u probni rad, izrada knjige revizije sustava zaštite od munje). Ispitivanje STP kabela prema normi ISO/IEC 11801, s pratećom dokumentacijom rezultata ispitivanja, po priključnom mjestu. | kpl | 1
Napomena:
Ispitivanje i mjerenje odnosi se na sve razdjelnike, instalaciju rasvjete i priključnica te druge opreme, telefonsko - računalnu instalaciju, instalaciju sustava zaštite od munje, instalaciju zaštite od požara odnosno sve ostalo obuhvaćeno TOČKAMA TROŠKOVNIKA
UKUPNO 10:
12. DOKUMENTACIJA
1. | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja te predaja investitoru (u 3 istovjetna primjerka u papirnatom obliku) | kpl | 1
2. | Dostava jednopolnih shema – izvedeno stanje u PVC foliji i umetanje unutar svih razdjelnika | kpl | 1
Napomena: Dokumentacija se odnosi na sve razdjelnike i instalaciju obuhvaćeno TOČKAMA TROŠKOVNIKA 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8.
UKUPNO 11:
REKAPITULACIJA TROŠKOVA
1. | NAPAJANJE EL. ENERGIJOM I NISKONAPONSKI RASPLET
2. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA (rasvjeta, utičnice i druga električna oprema)
3. | RAČUNALNA I TELEFONSKA INSTALACIJA
4. | INSTALACIJA SUSTAVA ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE
5. | INSTALACIJA DOJAVE POŽARA
9. | FOTONAPONSKI OTOČNI SUSTAV
11. | ISPITIVANJE I MJERENJE
12. | DOKUMENTACIJA
SVEUKUPNO:
|  | Projektant: |  | Ratko Radaković, mag.ing.el.
U Višnjevcu, studeni 2016. godine.