## INKUBATOR ANTUNOVAC
SPECIFIKACIJA MATERIJALA I OPREME
Redni broj | OPIS RADA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
A) | PLINSKI PRIKLJUČAK
1 | Dobava i montaža polietilenskih cijevi u kolutovima prema ISO 4437, SDR 11 (S5), od polietilena visoke gustoće PE 80, dimenzija:
| - d 32 x 3,0 mm | m | 20
2 | Dobava i montaža spojnica za elektrofuzijsko zavarivanje iz PEHD:
| - d 32 mm | kom | 4
3 | Dobava i montaža nabušne ogrlice PEHD (elektrosedlo):
| - d 63/32 mm | kom | 1
| - Zaštitna rebrasta cijev d 40 mm | kom | 1
| - Prijelazni komad PE/čelik d32 - DN25 | kom | 1
| - Plinska slavina NO 25/NP 4 | kom | 1
4 | PODZEMNI VENTIL PE kuglasta slavina za plin s ugradbenom garniturom i lijevano-željeznom kapom d PE 32x3,0 mm (DN25) / L = 490 mm / H = 1.000 mm Ugrađuje se na javnoj površini. | kpt | 1
5 | Iskop uvarne jame za priključenje na distributivni plinovod, te zatrpavanje i saniranje površine nakon izvedenog priključenja. | m3 | 3
6 | Iskop rova za polaganje plinskog priključka širine 0,4m i dubine 1m. | m3 | 8
7 | Dobava i ugradnja pijeska - 10cm ispod cijevi i 10cm iznad cijevi. | m3 | 2
8 | Zatrpavanje rova zemljom u slojevima od 30 cm uz nabijanje. | m3 | 6
9 | Planiranje viška zemlje. | m3 | 2
10 | Plastična traka s natpisom "pozor plin", postavlja se 30cm iznad najviše točke cijevi. | m | 20
|  |  |  | ukupno A): | 0
B) | PLINSKA MJERNOREGULACIJSKA STANICA G-16 - FASADNA IZVEDBA
1. | Dobava i montaža fasadne plinske mjerno-redukcijske stanice:
| - plinska kuglasta slavina DN 25, PN6 | kom | 1
| - plinski Y-filter DN25 | kom | 1
| - regulator tlaka 133-4-72, DN25 | kom | 1
| - plinomjer membranski, G-16 vatrootporni sa dva navojna priključka DN32 | kom | 1
| - gibljivi vod (fleksibilno crijevo) DN32, PN4 | kom | 1
| - zaštitni limeni fasadni ormar dimenzija 800x600x250 mm izrađen iz nehrđajućeg čelika (INOX). | kom | 1
| spojni elementi i bešavne čelične cijevi s fazonskim komadima za kompletiranje mjerno-redukcijske stanice | kpt | 1
|  |  |  | UKUPNO B) | 0
C) | PLINSKA INSTALACIJA - MJERENI DIO
1 | Iskop rova za polaganje plinske podzemne instalacije širine 0,4m i dubine 1m. | m3 | 40
2 | Dobava i ugradnja pijeska - 10cm ispod cijevi i 10cm iznad cijevi. | m3 | 12
3 | Zatrpavanje rova zemljom u slojevima od 30 cm uz nabijanje. | m3 | 28
4 | Planiranje viška zemlje. | m3 | 12
5 | Plastična traka s natpisom "pozor plin", postavlja se 30cm iznad najviše točke cijevi. | m | 100
6 | Dobava i ugradnja cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće PE 80 SDR 17 dimenzije Ø63x5,8 mm, za plinovode radnog tlaka 6 bar, u palicama, označena i isporučena prema ISO 4437 ili DIN 8074 i tvorničkim certifikatom sukladnosti. | m1 | 25
7 | Dobava i ugradnja fazonskih komada od tvrdog polietilena visoke gustoće PE 100 za elektrofuzijsko zavarivanje po tehnologiji GEORG FISCHER.
| ELGEF spojnica d 63 | komada | 4
| prijelazni komad PE-St d 63/DN 50 | komada | 2
8 | Dobava i montaža polietilenskih cijevi u kolutovima prema ISO 4437, SDR 11 (S5), od polietilena visoke gustoće PE 80, dimenzija:
| - d 32 x 3,0 mm | m | 80
9 | Dobava i montaža spojnica za elektrofuzijsko zavarivanje iz PEHD:
| - d 32 mm | kom | 4
10 | Dobava i ugradnja čelične bešavne cijevi prema DIN 2448.
| DN 20, Ø26,9 x 2,6 mm | m1 | 12
| DN 32, Ø42,4 x 2,6 mm | m1 | 18
| DN 25, Ø33,7 x 2,6 mm | m1 | 36
| DN 50, Ø60,3 x 2,90 mm | m1 | 6
11 | Plinska kuglasta slavina za montažu ispred trošila:
| - DN 20, NP 6 | komada | 2
| - DN 25, NP 6 | komada | 3
12 | Plinski niskotlačni regulator kao IKOM ZR 20D s povećanom toplinskom otpornošću za ulazni tlak od 75 mbara i izlazni 22 mbara.
| - DN25 | komada | 3
| - DN20 | komada | 2
13 | Dobava i ugradnja ovjesnog i pričvrsnog pribora, nosećih konzola i oslonaca za cijevi i opremu. | komplet | 1
14 | Dobava i ugradnja sitnog i potrošnog materijala kao što su crni fitinzi, kisik, acetilen, rezne i brusne ploče, elektrode i ostali nespecificirani materijal. | komplet | 1
15 | Ispitivanje plinske instalacije mjerenog plina na čvrstoću i nepropusnost sukladno strojarskom projektu i pravilima plinske tehnike. | komplet | 1
16 | Čišćenje čeličnih plinskih cijevi, fitinga i zavarenih spojeva, te bojanje istih dva puta temeljnom bojom i dva puta završnom žutom lak bojom. | paušalno | 1
17 | Montaža naprijed navedene opreme i materijala do potpune pogonske gotovosti, uključivo ispitivanje plinovoda na nepropusnost i čvrstoću. | komplet | 1
|  |  |  | ukupno C): | 0
D) | TROŠILA I INSTALACIJA PLINA
1 | Zidni kondenzacijski plinski cirko uređaj vrste C42-x kao proizvod Vaillant tip VU INT 466/4-5 A ili jednakovrijedan proizvod: _______________________________________ maks. toplinskog opterećenja 45,0 kW s integriranom cirkulacijskom pumpom i ekspanzijskom posudom. Potrošnja plina: 4,80 m3/h sa priključenjem na pripadajući atestirani zrako/dimovodni LAS uređaj. Isti isporučiti kpl. sa kliznom regulacijom temperature u ovisnosti o vanjskoj temperaturi.
| U stavku uključiti regulaciju s termostatom u prostoriji po želji Investitora, regulacija s mogućnošću vremenskog podešavanja režima rada za tjedan dana. Ispitivanje i puštanje u rad od strane ovlaštenog servisera. U stavku uključiti i koaksijalnu ravnu cijev i koljeno 90° u dimenziji 125/80 mm za ubod u dimnjak zajedno s tipskim komadom za ubod u dimnjak. U stavku uključiti i zatvorenu membransku posudu zapremine 25 l. U stavku uključiti set za neutralizaciju kondenzata i Sifon R1" za ispust odvod kondenzata u mrežu odvodnje, te se sve ostale stavke do potpune pogonske funkcionalnosti uređaja. | komplet | 3
2 | PLINSKI ZIDNI KONDENZACIJSKI KOMBINIRANI UREĐAJ KAO PROIZVOD VAILLANT TIP 196/5-3 A maks. toplinsko opterećenje kod pogona grijanja: 18,9 kW maks. toplinsko opterećenje kod pripreme PTV: 23,5 kW Potrošnja plina: 2,5 m3/h U sklopu stavke treba biti uključena cirkulacijska crpka za grijanje, ekspanzijska posuda i sva ostala oprema za potpuno funkcioniranje uređaja. U stavku uključiti set za neutralizaciju kondenzata i Sifon R1" za ispust odvod kondenzata u mrežu odvodnje, te se sve ostale stavke do potpune pogonske funkcionalnosti uređaja. | komplet | 2
3 | Nepovratna dimovodna zaklopka za uređaje kao Vaillant ecoTEC/5 uređaje | komada | 2
4 | Sifon R1" za ispust odvod kondenzata u mrežu odvodnje | komada | 2
5 | Plinski ventil ravni Rp 3/4" s protupožarnom zaštitom | komada | 2
6 | Koljeno dimovodno-dozračne cijevi 87° s revizijskim otvorom za kondenzacijske uređaje | komada | 4
7 | Produžetak dimovoda 1,0 m Ø60/100 mm za kondenzacijske uređaje | komada | 6
8 | Tipski element za dovršetak dimovoda s kapom na ravnom krovu. | komada | 2
9 | Podešavanje plinskog bojlera, mjerenje plinova izgaranja, prvo puštanje u rad te izdavanje svjedočanstva o probnom radu, a sve to od za to ovlaštene osobe. | komplet | 5
10 | Sitni potrošni materijal potreban za spajanje plinskih trošila na instalaciju plina. U stavku je uračunat sav materijal kao što je: spojne cijevi, holenderi, koljena, duple nazuvice, brtve, kudelja i ostali sitni potrošni materijal. | komplet | 1
11 | Radovi na montaži plinskog bojlera i plinske instalacije. Stavka obuhvaća sve montažne radove na postavljanju plinskog bojlera na zid, spajanju s instalacijama sanitarne vode i vode sustava centralnog grijanja, spajanja na dimovodni uređaj, izdavanje upute za rad i rukovanje, puštanje u rad i probni rad te izdavanje garancije za rad. Stavka obuhvaća i ugradnju kompletne plinske instalacije do plinskog bojlera i plinskog štednjaka. Plinska instalacija se ugrađuje podžbukno u zid, odnosno u pod do kuhinje s cjevovodom DN15. | komplet | 1
|  |  |  | SVEGA D): | 0
E) | DIMNJAK
1 | Dimnjak kao proizvod PGM tip PROTECT fi 180 mm visine 13,2 m sa 3 kom priključka plinskog aparata 80/125 mm i 1 kom priključka za čišćenje. U stavku uključiti sve elemente potrebne za ugradnju dimnjaka: bazu, prolaz kroz krov, kit za ljepljenje elemenata, završnu kapu, vratašca, odvod kondenzata u najbliži odvod kanalizacije ili oborinske odvodnje, itd. | kpt. | 1
2 | Ugradnja dimnjaka. U stavku uobziriti sve potrebne građevinske radove za ugradnju dimnjaka do potpune pogonske gotovosti. | kpt | 1
3 | Izdavanje svjedočanstva o pregledu dimnjaka od strane nadležne dimnjačarske službe. | kom | 1
|  |  |  | SVEGA E): | 0
F) | RADIJATORSKO GRIJANJE RADIONICA
1 | Radijatori sa priborom za montažu na zid i sa odzračnim pipcem: tip
| - Lipovica Orion + 600/95 U stavku uključiti sve brtve, čepove i ostale elemente za kompletnost ogrijevnog tijela. | komplet | 16
| - Lipovica Orion 600/95 | članaka | 112
2 | Danfos – kutni ventil sa pred regulacijom i termostatskom glavom, tip: RA-N 45 | kom | 16
3 | Danfos – kutni navijak sa steznim prstenom i potpornom čahurom d 16 / d 1/2" | kom | 16
4 | Razdjeljivač (sa mjeračem protoka) radijatorskog grijanja, kao Rehau, sastoji se:
- razdjeljivač
- priključne spojnice
- kuglasti ventili
- odzračne kape sa odzračnim ventilom
- pocinčane konzole
- set za pričvršćivanje
| razdjelnik 8 – 8 krugova | komplet | 2
5 | Ugradbeni razdjelni ormarić:
| - 748 x 705 mm | komplet | 2
6 | ALU-PEX cijevi za razvod instalacije centralnog grijanja s izolacijom 9 mm za za polaganje ispod estriha, s pripadajućim fitinzima:
| - d 20 x 2,2 mm | m | 24
| - d 16 x 2,0 mm | m | 288
7 | Garnitura za spajanje radijatora direktno okomito iz zida. U stavku uključiti rozete za maskiranje izlaza. Stavku izraziti za kompletan radijator.
|  | kpt | 16
8 | Automatski odzračni lončić d 1/2" | kom | 4
9 | Dobava i ugradnja sitnog, spojnog, brtvenog i potrošnog materijala potrebnog prilikom ugradnje. | komplet | 1
10 | Temeljito ispiranje instalacije centralnog grijanja te hladna tlačna proba vodenim tlakom od 6 bara. | komplet | 1
11 | Topla i funkcionalna proba instalacije centralnog grijanja. Hidrauličko balansiranje sistema. | komplet | 1
12 | Potrebni fazonski kom. za montažu PE-x cijevi | paušal | 1
13 | Montaža naprijed navedene opreme i materijala do potpune pogonske gotovosti. U stavku uključiti građevinske radove za ugradnju PE-x cijevi (šlicanje zidova itd.), proturne cijevi. | komplet | 1
|  |  |  | UKUPNO F): | 0
G) | RADIJATORSKO GRIJANJE SANITARIJA U UREDSKOM DIJELU ZGRADE
1 | Radijatori sa priborom za montažu na pod i sa odzračnim pipcem: tip
| - ALUKAL FORTE XL 2000 | komplet | 18
| - ALUKAL FORTE XL 2000 | članaka | 48
2 | Danfos – kutni ventil sa pred regulacijom i termostatskom glavom, tip: RA-N 45 | kom | 18
3 | Danfos – kutni navijak sa steznim prstenom i potpornom čahurom d 16 / d 1/2" | kom | 18
4 | Dobava i ugradnja višeslojne predizolirane PE-Xc Wavin Future K.1 cijevi sa svim potrebnim PPSU press fitinzima :
| - d 20 x 2,5 mm | m | 180
| - d 16 x 2,2 mm | m | 90
5 | Garnitura za spajanje radijatora direktno okomito iz zida. U stavku uključiti rozete za maskiranje izlaza. Stavku izraziti za kompletan radijator. | komplet | 18
6 | Automatski odzračni lončić d 1/2" | komplet | 6
7 | Dobava i ugradnja sitnog, spojnog, brtvenog i potrošnog materijala potrebnog prilikom ugradnje. | komplet | 1
8 | Temeljito ispiranje instalacije centralnog grijanja te hladna tlačna proba vodenim tlakom od 6 bara. | komplet | 1
9 | Topla i funkcionalna proba instalacije centralnog grijanja. Hidrauličko balansiranje sistema. | komplet | 1
10 | Potrebni fazonski kom. za montažu PE-x cijevi | paušal | 1
11 | Montaža naprijed navedene opreme i materijala do potpune pogonske gotovosti. U stavku uključiti građevinske radove za ugradnju PE-x cijevi (šlicanje zidova itd.), proturne cijevi. | komplet | 1
|  |  |  | UKUPNO G): | 0
H) | OPREMA ZA TOPLOVODNO GRIJANJE U TEHNIČKIM SOBAMA PO ETAŽAMA
1 | Razdjelnik/sabirnik DN100, L = 1.000 mm za 3 kruga (1 x DN40 + 1 x DN25 + 1 x DN20). Sve izolirano u mineralnoj vuni debljine 50 mm u oblozi iz Al-lima debljine 0,5 mm. | kpt | 6
2 | Razdjelnik/sabirnik DN100, L = 500 mm za 2 kruga (2 x DN40). Sve izolirano u mineralnoj vuni debljine 50 mm u oblozi iz Al-lima debljine 0,5 mm. | kpt | 6
3 | Čelične bešavne cijev prema DIN 2440, od Č.1212, sa lukovima, T-komadima dimenzija od DN40 do DN20, sve izolirano u mineralnoj vuni debljine 50 mm u oblozi od Al-lima debljine 0,5 mm.
| DN50 (Ø60,3x2,9 mm) | m1 | 120
| DN40 (Ø48,3x2,6 mm) | m1 | 108
| DN25 (Ø33,7x2,6 mm) | m1 | 54
| DN20 (Ø26,9x2,3 mm) | m1 | 36
| DN15 (Ø21,3x2,0 mm) | m1 | 90
4 | optočna crpka kao proizvod Grundfos Alpha II 25-60 ili jednakovrijedan proizvod: ______________________________________, kompletna s elektro-upravljačkim sklopom | kom. | 3
5 | optočna crpka kao proizvod Grundfos Alpha II 20-60 ili jednakovrijedan proizvod: ______________________________________, kompletna s elektro-upravljačkim sklopom | kom. | 3
6 | optočna crpka kao proizvod Grundfos Magna1 32-60 ili jednakovrijedan proizvod: ______________________________________, kompletna s elektro-upravljačkim sklopom | kom. | 3
7 | optočna crpka kao proizvod Grundfos Magna1 32-100 ili jednakovrijedan proizvod: ______________________________________, kompletna s elektro-upravljačkim sklopom | kom. | 6
8 | Miješajući troputi ventil s EM pogonom DN40 | kpt | 6
9 | Miješajući troputi ventil s EM pogonom DN20 | kpt | 3
10 | filter za vode, navojni DN32 | kom. | 9
11 | filter za vode, navojni DN25 | kom. | 3
12 | filter za vode, navojni DN20 | kom. | 3
13 | nepovratni ventil, navojni DN32, PN6 | kom. | 9
14 | nepovratni ventil, navojni DN25, PN6 | kom. | 3
15 | nepovratni ventil, navojni DN20, PN6 | kom. | 3
16 | termometar za ugradbu na polaznom vodu | kom. | 15
17 | termometar za ugradbu na povratnom vodu | kom. | 15
18 | lončići za automatsko odzračivanje | kom. | 30
19 | manometar Ø60 mm,0-6 bar ( na polaznom i povratnom vodu) | kom. | 40
20 | tacna za prihvat vode iz odzračnih lončića | kom. | 6
21 | ventil za toplu vodu:
| DN15, PN6 | kom. | 50
| DN20, PN6 | kom. | 30
| DN25, PN6 | kom. | 24
| DN40, PN6 | kom. | 60
| DN50, PN6 | kom. | 6
22 | Vertikalni samostojeći akumulacijski spremnik zapremine 1.500 l, antikorozivno zaštićen. Toplinska izolacija debljine 125 mm s pvc platnom. | kom | 3
23 | Ekspanzijska posuda zatvorena membranska zapremine 100 l za prihvat toplinskog širenja vode u sustavu grijanja. | kom. | 6
24 | Ekspanzijska posuda zatvorena membranska zapremine 50 l za prihvat toplinskog širenja vodovodne vode prilikom zagrijavanja u spremnicima i u cjevovodima opskrbe PTV-a u zgradi. | kom. | 3
25 | Bivalentni solarni spremnik za pripremu PTV-a zapremine 1.000 l, toplinski izoliran. | kom. | 1
26 | Bivalentni solarni spremnik za pripremu PTV-a zapremine 600 l, toplinski izoliran. | kom. | 2
27 | Ormar automatike u toplinskoj stanici za upravljanje sa sustavom pripreme PTV i za grijanje. Proizvod kao TA Technische Alternative Austrija model UVR 16x2 ili jednakovrijedan proizvod: _____________________________________
Značajke: - 16 ulaza i 5 izlaza - 4,3" touch display - mogućnost rada s interfejsom - mora imati mogućnost prikaza i programiranja na hrvatskom jeziku.
|  | kpt. | 3
28 | Senzorski paket uz automatiku sustava. Proizvod kao TA 01/GP/1UVR1611PT ili jednakovrijedan proizvod: ______________________________________
Senzorski paket sastoji se iz: - 2 temperaturna osjetnika za kolektor - 6 temperaturna osjetnika za spremnik PTV-a i akumulacijski - 6 čahura za ugradnju osjetnika
|  | kpt. | 6
29 | Ožičenje elemenata u polju - spajanje osjetnika i povezivanje na ormar automatike. Najudaljeniji osjetnik nalazi se na 10 metara udaljenosti od ormara automatike. | kpt. | 3
30 | Elektronički fleksibilni kabel izoliran i oplašten PVC-om, s Cu opletom dimenzija: LiYCY 2 x 0,75 mm2 | m | 180
31 | Optočna crpka za cirkulacijski vod sanitarne tople vode - ugrađuje se na povratnom vodu tople vode iz vertikala u prostoru toplinske stanice prije uboda u donji dio prvog spremnika.
| Proizvod kao Wilo YONOS PICO 20/1-8 ili jednakovrijedan proizvod: __________________________________________________________________________ U stavku uključiti filter, po dvije kuglaste slavine i nepovratni ventil, sve DN20. | kpt. | 3
32 | hidraulička skretnica 50 kW s priključcima DN25, izolirana | kpt. | 3
33 | Propilen glikol za pravljenje mješavine s 30% glikola i 70% vode. | lit | 1800
34 | Tlačna proba grijanja tlakom vode 6 bar-a u trajanju od 3 sata | kpt | 3
35 | Sitni montažni materijal za montažu. | kpt | 3
36 | Građevinski radovi, izrada prodora u zidovima, podovima i stropovima, potrebna šlicanja za strojarske instalacije itd. i zidarska obrada istih. | kpt | 3
37 | Transportni troškovi - prijevoz materijala i opreme na gradilište te povrat alata i eventualno preostalog materijala s gradilišta uz čišćenje postrojenja nakon montaže i probnog pogona. Najam auto-dizalice/viličara/teleskopskog viličara za istovar i pozicioniranje opreme.
| Obračun paušalno. | kpt | 1
38 | Montaža gore navedene opreme kompletno sa sitnim potrošnim materijalom, tlačnom hladnom i toplom probom, funkcionalnom probom, regulacijom i balansiranjem sistema, izdavanjem potrebne atestne dokumentacije potrebne za tehnički pregled i izvješća o ispitivanju sistema. | kpt | 1
|  |  |  | SVEGA H): | 0
I) | INVERTERSKE DIZALICE TOPLINE ZRAK-VODA
Inverterska dizalica topline zrak-voda za vanjsku ugradnju sa zrakom hlađenim kondenzatorom u kompletu sa pumpom i hidrauličkim modulom te grijaćmom trakom isparivača.
Radni medij je R410A. Kompresor je scroll izvedba, inverterski s kontinuiranom regulacijom opterećenja.
Zrakom hlađeni kondenzator sa ugrađenim podhlađivačem posebno je zaštićen poliakrilnim premazom protiv korozije i agresivnih utjecaja okoline.
Uz uređaj se standardno isporučuje daljinski žičani upravljač s 7 dnevnim timerom kojeg moguće dislocirati do 500 m od uređaja.
Elektronska regulacija omogućava automatski restart uređaja nakon prekida napajanja.
1 | Proizvod kao Daikin EWYQ040BAWP-H-
Tehničke karakteristike uređaja:
Hlađenje pri nominalnim Eurovent uvjetima:
Qh max/Qh nom = 49,5 kW/41,5 kW
Nominalna priključna snaga:
N ukupno = 15,4 kW 400 V - 50 Hz
EER = 2,69
ESEER = 4,24
Tv = 35°C ST
Tvode=7/12°C
Radni medij: voda, 20% MEG
Protok vode u isparivaču: 124 l/min
Pad tlaka u isparivaču : 30,0 kPa
Grijanje pri nominalnim Eurovent uvjetima:
Qg max/Qg nom = 50,7 kW/42,5 kW
Priključna snaga:
N ukupno = 14,7 kW 400V - 50 Hz
COP = 2,89
Tv = 7°C ST
Tw,i/u = 45/40 °C
Radni medij: voda, 20% MEG
Protok vode u isparivaču: 116 l/min
Nivo zvučnog tlaka: 81 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
Dimenzije ukupno:
2360 x 780 mm ; h = 1684 mm
| Težina u pogonu: 577 kg | kom | 2
2 | Proizvod kao Daikin EWYQ050BAWP-H-
Tehničke karakteristike uređaja:
Hlađenje pri nominalnim Eurovent uvjetima:
Qh max/Qh nom = 59,3 kW/49,7 kW
Nominalna priključna snaga:
N ukupno = 19,7 kW 400 V - 50 Hz
EER = 2,52
ESEER = 4,12
Tv = 35°C ST
Tvode=7/12°C
Radni medij: voda, 20% MEG
Protok vode u isparivaču: 148l/min
Pad tlaka u isparivaču : 42,0 kPa
Grijanje pri nominalnim Eurovent uvjetima:
Qg max/Qg nom = 60,5 kW/51,1 kW
Priključna snaga:
N ukupno = 18,5 kW 400V - 50 Hz
COP = 2,76
Tv = 7°C ST
Tw,i/u = 45/40 °C
radni medij: voda, 20% MEG
Protok vode u isparivaču: 140 l/min
Nivo zvučnog tlaka: 81 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
Dimenzije ukupno:
2360 x 780 mm ; h = 1684 mm
| Težina u pogonu: 577 kg | kom | 1
3 | Čelična podkonstrukcija za montažu dizalica topline na krov | kg | 1000
4 | Sitni montažni materijal. | kpt | 1
5 | Građevinski radovi, izrada prodora, potrebna šlicanja i zidarska obrada istih. | kpt | 1
6 | Transportni troškovi - prijevoz materijala i opreme na gradilište te povrat alata i eventualno preostalog materijala s gradilišta uz čišćenje postrojenja nakon montaže i probnog pogona. Najam auto-dizalice/viličara/teleskopskog viličara za istovar i pozicioniranje opreme.
| Obračun paušalno. | kpt | 1
7 | Montaža gore navedene opreme kompletno sa sitnim potrošnim materijalom, tlačnom hladnom i toplom probom, funkcionalnom probom, regulacijom i balansiranjem sistema, izdavanjem potrebne atestne dokumentacije potrebne za tehnički pregled i izvješća o ispitivanju sistema. | kpt | 1
|  |  |  | SVEGA I): | 0
J) | VENTILOKONVEKTORSKO GRIJANJE/HLAĐENJE
FC za dvocijevni sustav (s tvornički montiranim ventilima)
Ventilokonvektor podne izvedbe sa maskom, jedinica predviđena za montažu na pod, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline, filterom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, te s tvornički montiranim ventilima.
1 | Proizvod kao Daikin FWV01DTV
Tehničke karakteristike uređaja:
Razvod: 2 cijevni - regulacija na strani zraka
Qh = 1,54 / 1,24 / 1,04 kW
Tvh = 7/12°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 2,14 / 1,73 / 1,43 kW
Tvg = 50°C
Tp = 20°C ST
Protok zraka = 319 / 233 / 178 m3/h
Nivo zvučne snage: 47 / 42 / 37 dB(A)
Dimenzije: 774x226 mm, h = 564 mm
| Težina: 19 kg | kom | 15
2 | Proizvod kao Daikin FWV02DTV
Tehničke karakteristike uređaja:
Razvod: 2 cijevni - regulacija na strani zraka
Qh = 1,96 / 1,70 / 1,36 kW
Tvh = 7/12°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 2,57 / 2,18 / 1,79 kW
Tvg = 50°C
Tp = 20°C ST
Protok zraka = 344 / 271 / 211 m3/h
Nivo zvučne snage: 50 / 44 / 40 dB(A)
Dimenzije: 774x226 mm, h = 564 mm
| Težina: 20 kg | kom | 31
3 | Proizvod kao Daikin FWV03DTV
Tehničke karakteristike uređaja:
Razvod: 2 cijevni - regulacija na strani zraka
Qh = 2,93 / 2,38 / 1,76 kW
Tvh = 7/12°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 3,81 / 3,08 / 2,28 kW
Tvg = 50°C
Tp = 20°C ST
Protok zraka = 442 / 341 / 241 m3/h
Nivo zvučne snage: 48 / 42 / 34 dB(A)
Dimenzije: 987x226 mm, h = 564 mm
| Težina: 25 kg | kom | 7
4 | Proizvod kao Daikin FWV04DTV
Tehničke karakteristike uređaja:
Razvod: 2 cijevni - regulacija na strani zraka
Qh = 4,33 / 3,27 / 2,51 kW
Tvh = 7/12°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 5,10 / 3,90 / 2,98 kW
Tvg = 50°C
Tp = 20°C ST
Protok zraka = 706 / 497 / 361 m3/h
Nivo zvučne snage: 53 / 43 / 35 dB(A)
Dimenzije: 1194x226 mm, h = 564 mm
| Težina: 30 kg | kom | 9
5 | Proizvod kao Daikin FWV06DTV
Tehničke karakteristike uređaja:
Razvod: 2 cijevni - regulacija na strani zraka
Qh = 4,77 / 3,87 / 3,17 kW
Tvh = 7/12°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 5,95 / 4,87 / 3,96 kW
Tvg = 50°C
Tp = 20°C ST
Protok zraka = 785 / 605 / 470 m3/h
Nivo zvučne snage: 56 / 49 / 43 dB(A)
Dimenzije: 1194x226 mm, h = 564 mm
| Težina: 31 kg | kom | 3
Regulacija i upravljanje ventilokonvektora
Žičani elektronski prostorni regulator
6 | Proizvod kao Daikin tip FWEC1A
Žičani elektronski prostorni regulator s LCD zaslonom.
Upravljač ima sljeđeće funkcije:
| regulacija temperature zraka automatskom varijacijom brzine ventilatora, regulacija temperature zraka ON/OFF varijacijom brzine ventilatora, ON/OFF regulalcija ventila, prebacivanje režima rada grijanje/hlađenje (lokalno, centralizirano, automatski u ovisnosti temp. vode i automtski u ovisnosti o temp. zraka), suhi kontakt za centralno daljinsko prebacivanje režima rada grijanje/hlađenje, suhi kontakt za vanjsku aktivaciju npr. prozorski kontakt, daljinski ON/OFF, osjetnik pristutnosti, Economy funkcija. | kom | 40
7 | Cijevi za grijanje PE-Al-PE s fitinzima , s AC izolacijom debljine 13 mm ili slične plastične cijevi komplet s fitinzima i ovjesnim priborom do radnog tlaka NP6. Proizvod kao Gerpex.
| DN12 + izolacija 13mm | m' | 30
| DN15 + izolacija 13mm | m' | 120
| DN20 + izolacija 13mm | m' | 60
| DN25 + izolacija 13mm | m' | 150
| DN32 + izolacija 13mm | m' | 390
| DN40 + izolacija 13mm | m' | 600
- razvod u estrihu poda
8 | Ljepilo za ljepljenje spojeva izolacije. | Lit | 15
9 | Naljepnice - strelice koje označavaju smjer strujanja fluida, naljepljenje na cijevi. | kom | 36
ODVOD KONDENZATA
Odvod kondenzata se izvodi u tehnici zavarenim PPR cijevima. Vodi se u estrihu do vertikala.
10 | PPR-CIJEV (PN10) SDR 11, u palicama od po 4 m. U stavku uključite T-komade, račve, spojni, brtveni i ovjesni pribor.
| PP-R CIJEV PN10 FI 20x1,9 | m | 160
| PP-R CIJEV PN10 FI 32x3,0 | m | 240
11 | Dobava i montaža sifona s kuglicom nazivne priključne dimenzije DN 32. | kom | 40
12 | Transport cjelokupne opreme i materijala po gradilištu, uključivo sve eventualno potrebne skele, dizalice i sl., te povrat preostalog materijala po završetku radova. Po potrebi uključeno i skladištenje opreme i materijala.
|  | kpt | 1
13 | Građevinski radovi, izrada prodora u zidovima, podovima i stropovima, potrebna šlicanja za strojarske instalacije itd. i zidarska obrada istih. | kpt | 1
14 | Montaža kompletne instalacije do potpune pogonske i funkcionalne gotovosti, uključivo primopredaju, potrebne ateste, upute za rukovanje i obuku osoblja, te jamstvene listove. Izrada dokumentacije izvedenog stanja.
|  | kpt | 1
|  |  |  | ukupno J) | 0
K) | PRISILNA VENTILACIJA PROSTORA S POVRATOM TOPLINE
HRV ventilacijska jedinica horizontalne izvedbe sa pločastim rekuperatorom sa ugrađenim bypassom, filterima na tlaku i odsisu, tlačnim i odsisnim ventilatorima, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uređaj se povezuje na VRV sustav i ITC centralni regulator.
1 | Proizvod kao Daikin VAM250FC
Tehnički podaci za uvjete:
Tv = 35°C ST, 60% RH
Tp = 27°C ST, 50% RH
Tv= 7°C ST, 70% RH
Tp = 20°C ST, 40% RH
VZ = 250 / 250 / 155 m3/h
ESP = 70/ 63 / 25 Pa
Stupanj učink. (temp.): 74,9% / 76% / 80,1%
Stupanj učink. (ental.- grijanje): 66,6% / 67,4% / 70,7%
Dimenzije: 776 x 525 mm ; h = 285 mm
Težina: 24 kg
N = 2x30 W - 230 V - 50 Hz
Nivo zvučnog tlaka, 1,5m ispod jedinice u uvjetima navedenim u katalogu proizvođača: 28/26/21 dB(A)
Priključak zraka: 150 mm
| Stavka uključuje žičani daljinski upravljač za kontrolu i regulaciju VAM jedinice tip BRC301B61 | kom | 2
2 | Proizvod kao Daikin VAM500FC
HRV ventilacijska jedinica horizontalne izvedbe sa pločastim rekuperatorom sa ugrađenim bypassom, filterima na tlaku i odsisu, tlačnim i odsisnim ventilatorima, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uređaj se povezuje na VRV sustav i ITC centralni regulator:
Proizvod Daikin VAM 500FC
Tehnički podaci za uvjete:
Tv = 35°C ST, 60% RH
Tp = 27°C ST, 50% RH
Tv= 7°C ST, 70% RH
Tp = 20°C ST, 40% RH
VZ = 500 / 410 / 310 m3/h
ESP = 83/ 57 / 35 Pa
Stupanj učink. (temp.): 77% / 78,8% / 80,9%
Stupanj učink. (ental.- grijanje): 64,5% / 67,6% / 71,1%
Dimenzije: 828 x 816 mm ; h = 301 mm
Težina: 33 kg
N = 2x80 W - 230 V - 50 Hz
Nivo zvučnog tlaka, 1,5m ispod jedinice u uvjetima navedenim u katalogu proizvođača: 33/31,5/24,5 dB(A)
Priključak zraka: 200 mm
| Stavka uključuje žičani daljinski upravljač za kontrolu i regulaciju VAM jedinice tip BRC301B61 | kom | 7
3 | Proizvod kao Daikin VAM800FB
| HRV ventilacijska jedinica horizontalne izvedbe sa pločastim rekuperatorom sa ugrađenim bypassom, filterima na tlaku i odsisu, tlačnim i odsisnim ventilatorima, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uređaj se povezuje na VRV sustav i ITC centralni regulator: Proizvod Daikin VAM 800FB Tehnički podaci za uvjete: Tv = 35°C ST, 60% RH Tp = 27°C ST, 50% RH Tv= 7°C ST, 70% RH Tp = 20°C ST, 40% RH VZ = 800 / 800 / 670 m3/h ESP = 137 / 98 / 49 Pa Stupanj učink. (temp.): 74% / 74% / 76% Stupanj učink. (ental.- grijanje): 65% / 65% / 67% Dimenzije: 1004 x 868 mm ; h = 364 mm Težina: 48 kg N = 451 W - 230 V - 50 Hz Nivo zvučnog tlaka, 1,5m ispod jedinice u uvjetima navedenim u katalogu proizvođača: 37/36/32 dB(A) Priključak zraka: 250 mm Stavka uključuje žičani daljinski upravljač za kontrolu i regulaciju VAM jedinice tip BRC301B61 | kom | 5
4 | Proizvod kao Daikin VAM1500FC
HRV ventilacijska jedinica horizontalne izvedbe sa pločastim rekuperatorom sa ugrađenim bypassom, filterima na tlaku i odsisu, tlačnim i odsisnim ventilatorima, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Proizvod Daikin VAM 1500FC
Tehnički podaci za uvjete:
Tv = 35°C ST, 60% RH
Tp = 27°C ST, 50% RH
Tv= 7°C ST, 70% RH
Tp = 20°C ST, 40% RH
VZ = 1500 / 1350 / 1230 m3/h
ESP = 116 / 97 / 80 Pa
Stupanj učink. (temp.): 78% / 79,6% / 80,8%
Stupanj učink. (ental.- grijanje): 68,6% / 69,7% / 70,5%
Dimenzije: 1510 x 868 mm ; h = 726 mm
Težina: 128 kg
N = 4x210 W - 230 V - 50 Hz
Nivo zvučnog tlaka, 1,5m ispod jedinice u uvjetima navedenim u katalogu proizvođača: 39,5/38/34 dB(A)
Priključak zraka: 350 mm
| Stavka uključuje žičani daljinski upravljač za kontrolu i regulaciju VAM jedinice tip BRC301B61 | kom | 2
5 | Proizvod kao Daikin VH2B
Dodatni električni grijač namjenjena za spoj na VAM HRV jedinicu u svrhu predgrijavanja ili dogrijavanja na strani svježeg zraka. Opremljen termostatom, relay-om za signalizaciju greške, 0-10VDC za eksterno upravljanje snagom, kontroliran preko VAM jedinice. Predviđen za rad s modelima VAM250FC i VAM350FC.
Tehnički podaci:
Qg = 1,0 kW
| Priključni promjer: 150 mm | kom | 2
6 | Proizvod kao Daikin VH3B
Dodatni električni grijač namijenjena za spoj na VAM HRV jedinicu u svrhu predgrijavanja ili dogrijavanja na strani svježeg zraka. Opremljen termostatom, relay-om za signalizaciju greške, 0-10VDC za eksterno upravljanje snagom, kontroliran preko VAM jedinice. Predviđen za rad s modelima VAM500FC i VAM600FC.
Tehnički podaci:
Qg = 1,0 kW
| Priključni promjer: 200 mm | kom | 7
7 | Proizvod kao Daikin VH5B
Dodatni električni grijač namijenjena za spoj na VAM HRV jedinicu u svrhu predgrijavanja ili dogrijavanja na strani svježeg zraka. Opremljen termostatom, relay-om za signalizaciju greške, 0-10VDC za eksterno upravljanje snagom, kontroliran preko VAM jedinice. Predviđen za rad s modelima VAM1500FC i VAM2000 FC.
Tehnički podaci:
Qg = 2,5 kW
| Priključni promjer: 350 mm | kom | 2
8 | Proizvod kao Daikin VH4/AB
| Dodatni električni grijač namijenjena za spoj na VAM HRV jedinicu u svrhu predgrijavanja ili dogrijavanja na strani svježeg zraka. Opremljen termostatom, relay-om za signalizaciju greške, 0-10VDC za eksterno upravljanje snagom, kontroliran preko VAM jedinice. Predviđen za rad s modelima VAM800FB i VAM1000FB. Tehnički podaci: Qg = 2,5 kW Priključni promjer: 250 mm | kom | 5
9 | Spiro-ventilacijski cjevovodi izrađeni iz pocinčanog čeličnog lima debljine prema tablici u tekstualnom dijelu projekta, kompletno sa svim priključnim i spojnim komadima, račvama, koljenima, redukcijama, te sa ovjesnim i brtvenim materijalom.
| Ø 160 | m | 242
| Ø 200 | m | 275
| Ø 250 | m | 320
| Ø 300 | m | 80
10 | Distribucijska rešetka 400x400 mm ANK 4/4-L-PK-H/Ø160-v-Z + regulacijska zaklopka Ø160 mm
| 400x400 mm | kom | 132
11 | Odsisna rešetka kao proizvod Klimaoprema tip: ANE 22 + UR 800 x 282 + PK - ØC248 + regulacijska zaklopka Ø160 mm. | kom | 8
12 | Distribucijska rešetka kao proizvod Klimaoprema tip: 600x600 mm, DEV-K-600/24-B-B + priključna kutija PK1 + regulacijska zaklopka Ø160 mm. | kom | 8
13 | Plenumi za proširenje cjevovoda za usis svježeg i ispuh otpadnog zraka, sa rešetkom za ugradnju na vanjsku stranu zida.
| Zidna rešetka s lamelama za zaštitu od kiše i mrežicom protiv ulaska insekata s plenumom s cjevovoda okruglog presjeka na pravokutni kanal, prema nacrtima. | kpt | 32
| Zidna rešetka s lamelama za zaštitu od kiše i mrežicom protiv ulaska insekata dimenzija. | kpt | 32
14 | Izolacija spiro cijevi i priključnih kutija. Materijal izolacije mora imati parnu branu i slijedeće termodinamičke karakteristike: toplinska vodljivost kod 0°C: λ (W/m°C) = 0,036, koef. otpora difuziji vodene pare: μ ≥ 7500, te temperaturno područje primjene (-200) od -40 do 105°C. Debljina izolacije je 19 mm, a materijal izolacije se isporučuje u pločama i rolama. Stavka uključuje potrebnu količinu Ijepila Armaflex 520 i završne originalne trake za spojeve AF/Armaflex.
| Izoliraju se samo cijevi za dovod svježeg zraka do rekuperatora topline. | m² | 50
15 | Transport cjelokupne opreme i materijala po gradilištu, uključivo sve eventualno potrebne skele, dizalice i sl., te povrat preostalog materijala po završetku radova. Po potrebi uključeno i skladištenje opreme i materijala. Kota na kojoj se ugrađuju vanjske jedinice je kota ravnog krova - na unutrašnju stranu atike.
|  | kpt | 1
16 | Građevinski radovi, izrada prodora u zidovima, podovima i stropovima, potrebna šlicanja za strojarske instalacije itd. i zidarska obrada istih. | kpt | 1
17 | Funkcionalno ispitivanje sustava ventilacije. Vršenje mjerenja i zapisnik o izmjerenim količinama zraka od strane ovlaštene ustanove. | kpt | 1
18 | Montaža kompletne instalacije do potpune pogonske i funkcionalne gotovosti, uključivo primopredaju, potrebne ateste, upute za rukovanje i obuku osoblja, te jamstvene listove. Izrada dokumentacije izvedenog stanja.
|  | kpt | 1
|  |  |  | ukupno K) | 0
L) | SPLIT-SUSTAVI ZA DVIJE RADIONICE U PRIZEMLJU
Unutarnja jedinica zidne izvedbe sa maskom, opremljena ventilatorom, trobrzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Fotokatalitički filter za pročišćavanje zraka od titanij apatita uklanja mikroskopske čestice prašine u zraku, snažno uklanja neugodne mirise i pomaže u sprječavanju razmnožavanja bakterija, virusa i mikroba osiguravajući stalan dotok čistog zraka.
1 | FTX50GV+RX50GV+IR
Tehničke karakteristike uređaja:
Kao proizvod Daikin tip: FTX50GV
Nazivna učinkovitost (hlađenje pri uvjetima 35°C/27°C nazivnog opterećenja, te grijanje pri uvjetima 7°C/20°C nazivnog opterećenja)
Qh = 5,0 kW (1,7-6,0)
EER= 3,23
Oznaka energetske učinkovitosti: A
Qg = 5,8 kW (1,7-7,7)
COP= 3,63
Oznaka energetske učinkovitosti: A
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825) hlađenje pri 35°C, grijanje pri -10°C vanjske temperature
Qh = 5,0 kW
SEER= 5,63
Pdesign= 5,00 kW
Oznaka sezonske energetske učinkovitosti u sezoni hlađenja: A+
Godišnja potrošnja energije : 311 kWh
Qg = 4,6 kW
SCOP: 4,08
Pdesign= 4,60 kW
Oznaka sezonske energetske učinkovitosti u sezoni grijanja: A+
Godišnja potrošnja energije : 1.577 kWh
Protok zraka hlađenje: 9,5 - 14,7 m3/min
Protok zraka grijanje: 10,2 - 16,1 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 31 - 43 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 30 - 42 dBA
Nivo zvučne snage: 59 dB(A)
Dimenzije: 1.050 x 238 mm ; h = 290 mm
Težina: 12 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 12,7 mm
Stavka uključuje bežični daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom.
Vanjska jedinica split sustava, namijenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorima, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladni medij R-410A.
Proizvod Daikin tip: RX50GV
Slijedećih teh. karakteristika:
Napojna snaga u hlađenju:
N = 1,55 kW / 230 V - 50 Hz
Napojna snaga u grijanju:
N = 1,60 kW / 230 V - 50 Hz
Protok zraka: 41,7 - 48,9 m3/min
Nivo zvučne snage 63 dBA
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 44/47 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 45/48 dBA
Dimenzije: 825 x 300 mm ; h = 735 mm
Težina: 48 kg
Maksimalna duljina cjevovoda 30 m, od toga visinski 20 m.
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 12,7 mm
Radno područje: grijanje: od -15 do 18°C
Radno područje: hlađenje: od -10 do 46°C
| Napajanje: 220 - 240 V / 50 Hz ~1 | kom | 2
2 | FTX35J3+RX35K+IR
Tehničke karakteristike uređaja:
Kao proizvod Daikin tip: FTX35J3
Nazivna učinkovitost (hlađenje pri uvjetima 35°C/27°C nazivnog opterećenja, te grijanje pri uvjetima 7°C/20°C nazivnog opterećenja)
Qh = 3,3 kW (1,3-3,8)
EER= 3,21
Oznaka energetske učinkovitosti: A
Qg = 3,5 kW (1,3-4,8)
COP= 3,76
Oznaka energetske učinkovitosti: A
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825) hlađenje pri 35°C, grijanje pri -10°C vanjske temperature
Qh = 3,3 kW
SEER= 6,15
Pdesign= 3,30 kW
Oznaka sezonske energetske učinkovitosti u sezoni hlađenja: A+
Godišnja potrošnja energije : 188 kWh
Qg = 2,8 kW
SCOP: 4,14
Pdesign= 2,80 kW
Oznaka sezonske energetske učinkovitosti u sezoni grijanja: A+
Godišnja potrošnja energije : 947 kWh
Protok zraka hlađenje: 4,9 - 9,3 m3/min
Protok zraka grijanje: 5,7 - 10,1 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 23 - 41 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 26 - 41 dBA
Nivo zvučne snage: 58 dB(A)
Dimenzije: 770 x 198 mm ; h = 283 mm
Težina: 7 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 9,52 mm
Stavka uključuje bežični daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom.
Vanjska jedinica split sustava, namijenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorima, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladni medij R-410A.
Proizvod Daikin tip: RX35K
Slijedećih teh. karakteristika:
Napojna snaga u hlađenju:
N = 1,03 kW / 230 V - 50 Hz
Napojna snaga u grijanju:
N = 0,93 kW / 230 V - 50 Hz
Protok zraka: 24,5 - 27,6 m3/min
Nivo zvučne snage 62 dBA
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 48 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 48 dBA
Dimenzije: 658 x 275 mm ; h = 550 mm
Težina: 28 kg
Maksimalna duljina cjevovoda 15 m, od toga visinski 12 m.
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 9,52 mm
Radno područje: grijanje: od -15 do 20°C
Radno područje: hlađenje: od -10 do 46°C
| Napajanje: 220 - 240 V / 50 Hz ~1 | kom | 2
3 | FTX20J3+RX20K+IR
Tehničke karakteristike uređaja:
Kao proizvod Daikin tip: FTX20J3
Nazivna učinkovitost (hlađenje pri uvjetima 35°C/27°C nazivnog opterećenja, te grijanje pri uvjetima 7°C/20°C nazivnog opterećenja)
Qh = 2,0 kW (1,3-2,6)
EER= 4,09
Oznaka energetske učinkovitosti: A
Qg = 2,5 kW (1,3-3,5)
COP= 4,24
Oznaka energetske učinkovitosti: A
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825) hlađenje pri 35°C, grijanje pri -10°C vanjske temperature
Qh = 2,0 kW
SEER= 6,11
Pdesign= 2,00 kW
Oznaka sezonske energetske učinkovitosti u sezoni hlađenja: A+
Godišnja potrošnja energije : 115 kWh
Qg = 2,2 kW
SCOP: 4,65
Pdesign= 2,20 kW
Oznaka sezonske energetske učinkovitosti u sezoni grijanja: A++
Godišnja potrošnja energije : 662 kWh
Protok zraka hlađenje: 4,7 - 9,1 m3/min
Protok zraka grijanje: 5,5 - 9,4 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 22 - 39 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 25 - 39 dBA
Nivo zvučne snage: 55 dB(A)
Dimenzije: 770 x 198 mm ; h = 283 mm
Težina: 7 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 9,52 mm
Stavka uključuje bežični daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom.
Vanjska jedinica split sustava, namijenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorima, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladni medij R-410A.
Proizvod Daikin tip: RX20K
Slijedećih teh. karakteristika:
Napojna snaga u hlađenju:
N = 0,49 kW / 230 V - 50 Hz
Napojna snaga u grijanju:
N = 0,59 kW / 230 V - 50 Hz
Protok zraka: 26,2 - 29,2 m3/min
Nivo zvučne snage 60 dBA
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 46 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 47 dBA
Dimenzije: 658 x 275 mm ; h = 550 mm
Težina: 28 kg
Maksimalna duljina cjevovoda 15 m, od toga visinski 12 m.
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 9,52 mm
Radno područje: grijanje: od -15 do 20°C
Radno područje: hlađenje: od -10 do 46°C
| Napajanje: 220 - 240 V / 50 Hz ~1 | kom | 2
4 | Predizolirane bakrene cijevi za rashladni medij R 410a za radni tlak do maks. 45 bara. Cijevi su izolirane plaštem iz ekspandiranog polietilena sa zatvorenim ćelijama i koeficijentom otpora difuziji vodene pare μ=14 000. Sve cijevi se isporučuju prednapunjene rashladnim sredstvom R410a prema tehničkim odredbama proizvođača.
| Ø 6,4 mm | m | 10
| Ø 9,5 mm | m | 10
| Ø 12,7 mm | m | 10
5 | Nadopuna freona R410A | kg | 4
6 | ODVOD KONDENZATA
Dobava i montaža bakrenih cijevi prem HRN EN 1756 za spoj unutarnjih jedinica na odvod kondenzata.
| Φ22 x 1 mm | m | 24
7 | Dobava i montaža sifona s kuglicom nazivne priključne dimenzije DN 32. | kom | 4
8 | Postolje/nosači za postavljanje vanjskih jedinica, izrađeno iz nehrđajućeg čelika. U stavku uključiti antivibracijske podloške. | kpt | 4
9 | Sitni potrošni materijal za tvrdo lemljenje u stavku uključen, inertni plin (dušik) za ostvarivanje zaštitne atmosfere prilikom tvrdog lemljenja cijevi (tvrdi lem sa dodatkom 30% srebra prema DIN EN 1045 kao dodatni materijal za spajanje cijevi, plin i kisik i dr.) | komplet | 1
10 | Montaža sa ispuhivanjem cijevnog razvoda te tlačna proba sa N2 (dušik) na 33 bara u trajanju 24 sati, vakumiranje cijevnog razvoda, sa nadopunjavanjem ekološkog plina R 410 A prema uputama proizvođača. Montaža kompletne instalacije do potpune pogonske i funkcionalne gotovosti, uključivo primopredaju, potrebne ateste, upute za rukovanje i obuku osoblja, te jamstvene listove. Izrada dokumentacije izvedenog stanja. | komplet | 1
11 | Ispitivanje propusnosti odvoda kondenzata u trajanju od 24 sata | komplet | 1
12 | Dovoz materijala, uređaja i alata na gradilište te odvoz preostalog sa gradilišta u stavku uključiti izadu skela potrebnih pri montaži klima jedinica. | komplet | 1
13 | Puštanje u pogon SPLIT sustava hlađenja, od strane ovlaštenog servisera, sa izdavanjem potrebnih garancija i uputama za korištenje sustava hlađenja uključujući obuku tehničkog osoblja korisnika. | komplet | 4
14 | Bušenje greda i zidova za prolaz cijevi kondenzata i rashladnog medija koje nisu obuhvaćene građevinsko-obrtničkim radovima. | komplet | 1
15 | Šlicanje zidova za ugradnju horizontalne i vertikalne odvodnje kondenzata iz unutarnjih klima jedinica. U stavku uključiti odvoz i čišćenje otpadnog materijala. Šlicanje se izvodi unutar prostorija od horizontalnog razvoda do vertikalnih otvorenih odvodnih sifona unutar objekta:
| šlic zida 50/50 mm | paušal | 1
|  |  |  | UKUPNO L): | 0
M) | PRIPREMA PTV-A POMOĆU SOLARNIH KOLEKTORA
1 | Solarni kolektor velike površine, bruto površine 6,3 m2 s podkonstrukcijom za ugradnju na kosi krov. Visoko selektivni absorber, otporan na tuču, solarno staklo -ESG, Kamena vuna 7cm, Profil Alu antracit eloksiran C35 Masa kolektora: cca 140 kg. Zahtjevi na kolektor: - mora posjedovati certifikat "Solar Keymark" - stupanj iskoristivosti >81,4% - jamstvo na kolektor: min. 10 godina
| Proizvod kao Asgard Solarkollektoren GmbH Austria tip ökoTech GS 6,3 (OEM proizvodnja u RH: Solarmont d.o.o. Petlovac) ili jednakovrijedan proizvod: ____________________________________________________________________________. | kom | 4
2 | Troputi miješajući PTV ventil sa regulacijom protiv opeklina s mogućnošću fiksnog podešenja izlazne temperature PTV-a u rasponu 30-60 °C. U dimenziji ulaznog i izlaznog cjevovoda PTV-a DN32, te dovoda hladne vode DN32. | kpt | 3
3 | CIJEV IZOLIRANA ZA TRANSPORT SOLARNOG MEDIJA KAO PROIZVOD ARMAFLEX TIP DUOSOLAR VA SA SPOJNICAMA ZA DUOSOLAR SO-VA ili jednakovrijedan proizvod: ___________________________________ zaštićeno od mehaničkih utjecaja, atmosferilija i UV-zračenja u dimenziji:
| DN20, vanjski promjer izolacije 2 x 55 mm | m1 | 60
4 | Diferencijalna automatika solarnog sustava slobodno programirana, te mogućnošću daljinskog upravljanja sustavom. | kpt | 3
5 | Solarna pumpna grupa | kpt | 3
6 | Solarni fluid kao proizvod TYFOCOR 40% - 24 °C | l | 60
7 | Solarni kuglasti zaporni ventili 1" Kuglasti zaporni ventili V/U-2" Zaporni ventili DM 100-DM80 Kape, čepovi, te sav potrošni sitni materijal na strani spremnika. | kpt | 3
8 | Solarni set s ekspanzijskom posudom | kpt | 3
9 | Transportni troškovi - prijevoz materijala i opreme na gradilište te povrat alata i eventualno preostalog materijala s gradilišta uz čišćenje postrojenja nakon montaže i probnog pogona. Najam auto-dizalice/viličara/teleskopskog viličara za istovar i pozicioniranje opreme.
| Obračun paušalno. | kpt | 1
10 | Tlačna proba grijanja tlakom vode 6 bara u trajanju od 3 sata | kpt | 1
11 | Sitni montažni materijal. | kpt | 1
12 | Građevinski radovi, izrada prodora u zidovima, podovima i stropovima, potrebna šlicanja za strojarske instalacije itd. i zidarska obrada istih. | kpt | 1
13 | Montaža cjelokupne iznad specificirane strojarske opreme i instalacije do potpune pogonske gotovosti, uključivo topla i hladna proba, te probni pogon. Montažu smije vršiti samo tvrtka ovlaštena za izvođenje radova s ovom vrstom cjevovoda. U stavku uključiti i sve ostale spojne, brtvene, ovjesne itd. elemente za ugradnju projektiranog sustava razvoda cjevovoda do potpune pogonske gotovosti.
|  | kpt | 1
|  |  |  | ukupno M) | 0
N) | ODSISNA VENTILACIJA IZ SANITARIJA
1 | Odsisni cijevni ventilator kao proizvod Klimaoprema tip RS 160 L, s petstupanjskim regulatorom brzine vrtnje TEE 015. Maks. količina zraka: 700 m3/h. U stavku uključiti postavljanje regulatora na u nacrtima označena mjesta i ožičenje regulatora do ventilatora. | kom | 3
2 | Cijevni prigušivač buke kao proizvod Klima-kontakt tip:
| SVGLX 160/1, L = 1.000 mm | kom | 3
3 | Kupaonski ventilator kao proizvod Klima-kontakt tip SILENT-100 Maksimalni protok 95 m3/h, buka: 26,5 dB(A) Elektro-priključak: 230V/50Hz, 8 W, 2.400 o/min, zaštita II / IP45 Masa: 1,25 kg, sa uključivanjem preko uključivanja svjetla i isključivanjem preko tajmera 5 minuta nakon isključivanja svjetla. U izvedbi s nepovratnom zaklopkom. | kom | 2
4 | Fiksna žaluzija sa zaštitnom mrežicom kao proizvod Klima-kontakt tip:
| PAE/C 100 mm | kom | 2
| PAE/C 160 mm | kom | 3
5 | Spiro-ventilacijski cjevovodi izrađeni iz pocinčanog čeličnog lima debljine prema tablici u tekstualnom dijelu projekta, kompletno sa svim priključnim i spojnim komadima, račvama, koljenima, redukcijama, te sa ovjesnim i brtvenim materijalom. Cjevovodi se ugrađuju u međuprostor lučnog krova i spuštenog stropa.
| Ø 100 | m | 60
| Ø 125 | m | 12
| Ø 160 | m | 45
6 | Zračni ventil za odzračivanje sanitarnih prostora kao proizvod Klimaoprema tip:
| ZOV 100 | kom | 33
7 | Aluminijska prestrujna rešetka za ugradnju u vrata kao proizvod Klimaoprema tip OAS-R:
| OAS-R(425x125) | kom | 37
8 | Građevinski radovi, izrada prodora u zidovima i stropovima i zidarska obrada istih. | kpt | 1
9 | Sitni montažni materijal | kpt | 1
10 | Montaža naprijed navedene opreme i materijala do potpune pogonske gotovosti. | kpt | 1
11 | Puštanje u rad od strane ovlaštenog servisera, probni pogon i balansiranje sistema. | kpt | 1
12 | Funkcionalno ispitivanje sustava ventilacije. Vršenje mjerenja i zapisnik o izmjerenim količinama zraka od strane ovlaštene ustanove. | kpt | 1
|  |  |  | ukupno N) | 0
REKAPITULACIJA:
A) | PLINSKI PRIKLJUČAK |  |  |  | 0
B) | PLINSKA MJERNO REGULACIJSKA STANICA G-16 - FASADNA IZVEDBA |  |  |  | 0
C) | PLINSKA INSTALACIJA - MJERENI DIO |  |  |  | 0
D) | TROŠILA I INSTALACIJA PLINA |  |  |  | 0
E) | DIMNJAK |  |  |  | 0
F) | RADIJATORSKO GRIJANJE RADIONICA |  |  |  | 0
G) | RADIJATORSKO GRIJANJE SANITARIJA U UREDSKOM DIJELU ZGRADE |  |  |  | 0
H) | OPREMA ZA TOPLOVODNO GRIJANJE U TEHNIČKIM SOBAMA PO ETAŽAMA |  |  |  | 0
I) | INVERTERSKE DIZALICE TOPLINE ZRAK-VODA |  |  |  | 0
J) | VENTILOKONVEKTORSKO GRIJANJE/HLAĐENJE |  |  |  | 0
K) | PRISILNA VENTILACIJA PROSTORA S POVRATOM TOPLINE |  |  |  | 0
L) | SPLIT-SUSTAVI ZA DVIJE RADIONICE U PRIZEMLJU |  |  |  | 0
M) | PRIPREMA PTV-A POMOĆU SOLARNIH KOLEKTORA |  |  |  | 0
N) | ODSISNA VENTILACIJA IZ SANITARIJA |  |  |  | 0
U K U P N O, Kn: |  |  |  |  | 0
u navedenim cijenama nije izražen pdv.
NAPOMENE:
- potvrdu narudžbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova dužan je potvrditi kod projektanta
- izmjena pojedinih dijelova predviđene opreme bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost instalacije
- svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom uvažavajući predviđene i tražene parametre rada instalacije uz pismeno potvrđene garancije. Eventualno potrebno razrađivanje, usklađenja i sl. u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadajuće troškove snosi ponuđač
- ovom specifikacijom nisu obuhvaćeni građevinski (osim prodora za prolaz cijevi), elektrotehnički, vodoinstalaterski i kanalizacijski radovi vezani uz funkcionalnost postrojenja obrađenog ovim projektom
U Našicama, studeni 2016. godine
Projektant:
Marin Marinović, mag.ing.mech.

## List1
Zidni kondenzacijski plinski uređaj vrste C42-x
kao proizvod Vaillant tip 256/5-5:
maks. toplinskog opterećenja 25,5 kW s
integriranom crpkom.
Potrošnja plina: 3,20 m3/h
sa priključenjem na pripadajući atestirani
zrako/dimovodni LAS uređaj.
Isti isporučiti kpl. sa kliznom regulacijom
temperature u ovisnosti o vanjskoj temperaturi.
U stavku uključiti regulaciju s termostatom u
prostoriji po želji Investitora, regulacija s
mogućnošću vremenskog podešavanja režima
rada za tjedan dana.
Zidni kondenzacijski plinski uređaj vrste C42-x | Ispitivanje i puštanje u rad od strane ovlaštenog
kao proizvod Vaillant tip 256/5-5: | servisera.
maks. toplinskog opterećenja 25,5 kW s | U stavku uključiti i koaksijalnu cijev i koljeno 90°
integriranom crpkom. | u dimenziji 100/60 mm za ubod u dimnjak
Potrošnja plina: 3,20 m3/h | zajedno s tipskim komadom za ubod u dimnjak.
sa priključenjem na pripadajući atestirani | U stavku uključiti i zatvorenu membransku
zrako/dimovodni LAS uređaj. | posudu zapremine 25 l.
Isti isporučiti kpl. sa kliznom regulacijom
temperature u ovisnosti o vanjskoj temperaturi.
U stavku uključiti regulaciju s termostatom u
prostoriji po želji Investitora, regulacija s
mogućnošću vremenskog podešavanja režima
rada za tjedan dana.
Ispitivanje i puštanje u rad od strane ovlaštenog
servisera.
U stavku uključiti i koaksijalnu cijev i koljeno 90°
u dimenziji 100/60 mm za ubod u dimnjak
zajedno s tipskim komadom za ubod u dimnjak.
U stavku uključiti i zatvorenu membransku
posudu zapremine 25 l.
Zidni kondenzacijski plinski uređaj vrste C42-x
kao proizvod Vaillant tip 256/5-5:
maks. toplinskog opterećenja 25,5 kW s
integriranom crpkom.
Potrošnja plina: 3,20 m3/h
sa priključenjem na pripadajući atestirani
zrako/dimovodni LAS uređaj.
Isti isporučiti kpl. sa kliznom regulacijom
temperature u ovisnosti o vanjskoj temperaturi.
U stavku uključiti regulaciju s termostatom u
prostoriji po želji Investitora, regulacija s
mogućnošću vremenskog podešavanja režima
rada za tjedan dana.
Ispitivanje i puštanje u rad od strane ovlaštenog
servisera.
U stavku uključiti i koaksijalnu cijev i koljeno 90°
u dimenziji 100/60 mm za ubod u dimnjak
zajedno s tipskim komadom za ubod u dimnjak.
U stavku uključiti i zatvorenu membransku
posudu zapremine 25 l.