## NASLOVNA
POSLOVNA ZGRADA
PODUZETNIČKI INKUBATOR I AKCELERATOR
TROŠKOVNIK
B. VODOVOD I KANALIZACIJA
| GRAĐEVINA: | POSLOVNA ZGRADA -
PODUZETNIČKI INKUBATOR I AKCELERATOR
| LOKACIJA: | k.č.br. 904/28 k.o. Antunovac
| INVESTITOR: | Općina Antunovac
B. Radić 4, 31216 Antunovac
OIB: 30812410980
| PROJEKTANT: | Respect-ing d.o.o.
Bele Bartoka 39, 31000 Osijek
OIB 72061576990

## REKAPITULACIJA
UKUPNA REKAPITULACIJA
B | VODOVOD I KANALIZACIJA
B.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
B.2. | MONTAŽNI RADOVI VODOVOD
B.3. | UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA
B.4. | MONTAŽNI RADOVI KANALIZACIJA
B.5. | ODVODNJA OBORINSKIH KROVNIH PLOHA
B.6. | SANITARNI UREĐAJI
UKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO

## B.1. GRAĐEVINSKI RADOVI
B.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk. Cijena
GRAĐEVINSKI RADOVI
B.1.1. | Geodetsko praćenje svih radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije stacioniranjem svih točaka na terenu, geodetska kontrola mjesta priključaka na javni vodovod i kanalizaciju, te geodetsko snimanje i izrada elaborata izvedenog stanja instalacija objekta).
| a) geodetsko praćenje komplet | kompl | 1
VODOVOD
B.1.2. | Kombinirani iskop zemlje III kategorije za polaganje priključnog vodoopskrbnog cjevovoda od vodomjenog okna do ulaza cjevovoda u zgradu.
Širina rova je cca. 0,80m s pravilnim odsijecanjem bočnih strana i odbacivanjem zemlhe na jednu stranu 1,00m od ruba rova. Prosječna dubina rova je 1,20m, uključivo sa izradom proširenja i produbljena za izvođenje vodomjernog okna.
Obavezno pridržavanje uvjeta iskopa rova diktiranih od strane proizvođaća cijevnog materijala, sve u skladu sa projektnom dokumentacijom.
| Obračun po m³ iskopanog materijala | m³ | 132
B.1.3. | Nabava i dobava materijala i izrada posteljice od sitnog pijeska, za polaganje vodovodnih cijevi, debljine sloja 10 cm ispod cijevi, te zatrpavanje pijeskom visine 20-30 cm iznad tjemena cijevi.
| Obračun po m³ iskopanog materijala | m3 | 48
B.1.6. | Izrada vodomjernog okna (VO) od vodonepropusnog betona tlačne čvrstoće C25/30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost, debljine stijenki 20 cm, opremljeno lijevano-željeznim penjalicama za silazak i sa lijevano-željeznim poklopcem veličine 60/60 cm, za opterećenje od 150kN. U stavci su sadržane potrebna oplata i armatura. Napomena: Točnu dimenziju vodomjernog okna će definirati nadležni lokalni distributer.
tampon sloja šljunka d = 10 cm
beton, C 25/30
armatura, ČMB 500; Q 283
dvostruka oplata
penjalice,
lijevano-željezni poklopac dim. 600x600/ 150 kN
| Obračun po komadu | kom | 1
KANALIZACIJA
B.1.7. | Kombinirani iskop zemlje III kategorije za rovove kanalizacijskih cjevovoda, cjevovoda za odvodnju oborinskih voda sa prometnih površina, te oborinsku odvodnju sa krova zgrade.
Širina rova je cca. 0,80m s pravilnim odsijecanjem bočnih strana i odbacivanjem zemlhe na jednu stranu 1,00m od ruba rova. Prosječna dubina rova je 1,00m, uključivo sa izradom proširenja i produbljena za izvođenje revizijskih okana.
Obavezno pridržavanje uvjeta iskopa rova diktiranih od strane proizvođaća cijevnog materijala, sve u skladu sa projektnom dokumentacijom.
| Obračun po m³ iskopanog materijala | m³ | 280
B.1.8. | Nabava i dobava materijala i izrada posteljice od sitnog pijeska, za polaganje kanalizacijskih cijevi, h = 10 cm ispod i 20-30 cm iznad cijevi. Posteljica mora biti nivelirana u padu instalacije i nabijena.
| Obračun po m³ kompletno izvedene posteljice. | m3 | 158
B.1.9. | Zatrpavanje rovova materijalom iz iskopa sa nabijanjem u slojevima od 30 cm. Zatrpavanje izvesti nakon uspješno provedene tlačne probe.
| Obračun po m³ zatrpanog i nabijenog rova. | m3 | 36
B.1.10. | Utovar, prijevoz i istovar suvišnog materijala od iskopa na gradski deponij ili deponij kojeg odredi investitor. Obračun iskopa u sraslom stanju.
| a) obračun po m³ | m3 | 376
B.1.11. | Dobava materijala te izvedba arm.bet. revizijskih okna kanalizacije u odgovarajućoj dvostranoj oplati i vodonepropusnom arm. betonu C25/30. Ulaz u okno izvesti veličine 60/60 cm i penjalicama na razmaku 30cm u šahtove dublje od 1,0m. Sa unutarnje strane zidove okna ožbukati cem. mortom, a na dnu izvesti kvalitetnu zaglađenu polukružnu kinetu u smjeru i padu POSTOJEĆE kanalizacije (kineta ne smije biti hrapava-odnosno mora biti izvedena u oplati ili cijevi od min. pola profila odvodne cijevi iz šahta), a priključci u šahtu poravnati sa stijenkom šahta i ispravno brtvljeni (vodonepropusno) prema tipu kanalizacijske cijevi.
Zidove okna armirati obostrano mrežom Q222 a gornju i donju ploču mrežom Q525 (armatura B500). Spoj betonske stijenke revizijskog okna i kanalizacijske cijevi izvesti sa odgovarajućim prstenom za vodonepropusnost.
Sve ostalo prema detalju u elaboratu, uz obaveznu geodetsku kontrolu visina svih elemenata šahta.
Neispravne kinete, spojeve i sl. izvođač radova na poziv nadzora mora obavezno dovesti u tehnički ispravno stanje.
Revizijska kanalizacijska okna građevinski izvesti tako da gabariti okna (osim poklopca) nisu vidljivi na nivou terenu.
Napomena: Sva revizijska okna (šahtovi) prije zatrpavanja rovova moraju biti pregledani od nadzora, a kvaliteta izvedenih radova upisana u građevinski dnevnik. Neispravno izvedeni šahtovi bez uredno izvedenih kineta, bez atesta o vodonepropusnosti i neispravno ugrađenih poklopaca, ne smiju se pustiti u funkciju.
arm.bet. revizijsko okno vel. 60/60cm, (sa poklopcem 600/600 mm ili Ø 600mm – vidi zasebno). Napomena: Dubine revizijskih okna definirane su projektnom dokumentacijom
| Obračun po komadu | kom | 18
B.1.12. | Dobava i ugradnja kvalitetnog lj.ž. poklopca - tip okrugli Ø600mm u četvrtastom okviru, s min dva kvalitetna podizača. Poklopac mora imati natpis pripadajuće instalacije (npr. Kanalizacija), te mora biti kvalitetno ugrađen u arm. betonski dio otvora šahta, te niveliran sa završnim-planiranim terenom, asfaltnom ili zelenom površinom ili završnim podom. Okvir poklopca u prometnoj površini mora biti kvalitetno ubetoniran bez mogućnosti vertikalnog ili horizontalnog pomicanja.
| a) lj.ž. poklopac nosivosti 125-150kN (zelena površina) | kom | 3
| b) lj.ž. poklopac nosivosti 400kN (prometna površina) | kom | 15
B.1.13. | Dobava i montaža plitkog cestovnog slivnika s izljevom DN 150, sastavljenog od tipskih elemenata svjetlog promjera 375 mm, izrađenih iz polipropilena. Sastavne elemente je moguće fino podešavati po visini, zaokretati po vertikalnoj osi i podešavati po poprečnom nagibu do najviše 10%. Svi spojevi standardnih elemenata izvedeni su preko integriranebrtve i osiguravaju vodonepropusnost do 0,5 bara prema DIN 4060. Konkavna pokrovna lijevano željezna rešetka je veličine 500 x 500 mm, razreda opterećenja D400 prema HRN EN 124, s uloškom protiv lupanja i multifunkcionalnim zglobom koji omogućava otvaranje rešetke do 110⁰. Upojna površina rešetke je 1030 cm², a učvršćenje rešetke za okvir izvedeno je poliuretanskim kopčama.
| Obračun po komadu | kom | 12
B.1.14. | Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina iz centrifugalo ljevanog polietilena s mimotokom (bypassom). Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS 10/50 (protok kroz separator / ukupni protok). Učinkovitost separatora mora zadovoljiti klasu I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Separator mora biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode najmanje 1m ispod poklopca separatora (bez dodatnog betoniranja). Separator mora imati koalescentni filtar koji se treba moći višekratno koristiti, a za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a.
Za ugradnju separatora ne smije se koristiti dodatno betoniranje. Pristup u separator mora biti u skladu s HRN EN 476. Separator mora ima integriranu taložnicu minimalne zapremnine 1000 litara, minimalni kapacitet uskladištenih lakih tekućina 100 litara dok sveukupni volumen ne smije biti veći od 1700 lit. Uljev i izljev separatora moraju biti DN250, utični spoj s kliznom brtvom prema HRN EN 1401. Dubina uljevne cijevi mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva treba biti T= 0,44m do 1,86m. Separator se treba isporučivati s poklopcem u skladu s HRN EN 124 klase nosivosti A15, svijetlog otvora promjera Ø600mm s natpisom: "SEPARATOR". Napomena:točnu dubinu uljevne cijevi definirati prije naručivanja u dogovoru sa nadzornim inženjerom.
| Obračun po komadu | kom | 1
B.1.15. | Izrada, postavljanje i skidanje zaštitne ograde rova tijekom izvođenja radova duž cijele trase.
| a) obračun po m' zaštitne ograde (obostrano) | m' | 525
B.2. | GRAĐEVINSKI RADOVI

## B.2. MONTAŽNI RADOVI VODOVOD
B.2. | MONTAŽNI RADOVI VODOVOD
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk. Cijena
NAPOMENA:
Ponudu za izradu vodovodnog priključka i vodomjernog okna zatražiti od lokalnog distributera.
B.2.1. | Dobava i montaža polietilenskih PE-100 vodovodnih cijevi za radni tlak 10 bara, za izvedbu vodovodnog priključka od priključnog cjevovoda do vodomjernog okna, te od ovodomjernog okna do ulaza u zgradu za hidrantski i sanitarni vod. Cijevo trebaju nositi DVGW oznaku kvalitete. Spajanje cjevovoda elektro fuzionim zavarivanjem. U cijenu stavke su uključeni svi pripadajući spojni elementi - fitinzi, brtveni materijal i fazonski komadi.
| d = 25 mm (sanitarni vod) | m' | 80
| d = 40 mm (sanitarni vod) | m' | 50
| d = 50 mm (hidrantski vod) | m' | 88
| d = 125 mm (hidrantski vod) | m' | 75
B.2.2. | Dobava i montaža višemlaznog horizontalnog mokrog vodomjera odobrenog od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo komplet sa brtvama i sa svim sitnim potrošnim i montažnim materijalom. Vodomjer mora imati ugrađen davač impulsa težinskog faktora 10 (10 impulsa = 1m3) povezan s radijskim modulom za daljinsko očitavanje.
Dobava i montaža vodomjera odobrenog od strane lokalnog distributera i Državnog zavoda za mjeriteljstvo komplet sa brtvama i sa svim sitnim potrošnim i montažnim materijalom.
| DN 32-6,0 m3/h (vodomjer za sanitarnu vodu) | kom | 1
| DN 100-35,0 m³/h (vodomjer za hidrantsku mrežu) | kom | 1
B.2.3. | Tlačna proba izvedenih cjevovoda u svemu sukladno zahtjevima norme HRN EN 805. U cijenu su uključeni svi pripremni radovi oko montaže (i kasnije demontaže) potrebne opreme za tlačnu probu, dobava i punjenje vodom, popravak neispravnih mjesta, te ispuštanje vode. Poslije uspješne tlačne probe (tlačnih proba) sastaviti zapisnik nakon čega je moguće prići zatrpavanju cjevovoda. Cijenom su uključeni svi radovi i materijali potrebni prilikom cijelog odvijanja tlačne probe. Obračunava se po m ispitanog cjevovoda. Obavezno priložiti izvješće o uspješno provedenoj tlačnoj probi i dostaviti nadzornom Inženjeru. Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
| a) cjevovod sanitarne vode | m' | 130
| b) hidrantska mreža | m' | 163
B.2.4. | Dobava i montaža kvalitetnih tlačnih PPR vodovodnih cijevi (za radni tlak od 10 bara) za sanitarnu pitku vodu bez propuštanja na spojevima i pada tlaka na manometru (za hladnu i toplu sanitarnu vodu), zajedno sa pripadajućim spojnim elementima - fitinzima, brtvenim materijalom, zidnim pločama, učvršćenjima i zavješenjima, te kvalitetnom odgovarajućom standardnom izolacijom s pripadajućim spojnim elementima - fitinzima (prilagođenim ventilima) i odgovarajućom izolacijom, uz obavezan atest cijevi i spoja.
Cijevi hladne, tople i cirko voda vođene ispod stropova, te veretikale obavezno izolirati toplinskom izolacijom d = 2-3cm s parnom branom i zaštitom samoljepljivom trakom.
Cijevi sumnjive kvalitete, bez odgovarajuće i orginalne atestne dokumentacije (za sanitarnu-pitku vodu), te cijevi neispravno skladištene (na otvorenom prostoru) zabranjeno je ugrađivati u vodoopskrbni sustav objekta.
Mikrolokaciju dovoda vode pojedinih sanitarija odrediti prema izboru iz tehnološkog projekta (ili prospektnog materijala isporučioca opreme - sanitarija)j te u dogovoru sa nadzornim inženjerom.
Obračun po m' komplet ugrađene vodovodne cijevi zajedno sa fitinzima i spojnim materijalom, učvršćenjima i zavješenjima, odgovarajućom standardnom izolacijom, te pripomoć kod ugradnje, uključujući sva potrebna štemanja šliceva, popravak prodora - pripasivanja, upotrebu pokretnih skela i sl.
Za sve ostalo pridržavati se uputa proizvođaća cijevi, s naglaskom na atestnu dokumentaciju koja garantira kvalitetu cijevi i spojeva sukladno Zakonu o predmetima opće uporabe, Zakonu o građevnim proizvodima, te Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.
Napomena: Razmak pričvršćenja i zavješenja cijevi u svemu izvesti prema uputama proizvođača cijevi, maksimalno na svakih 80cm (radi izbjegavanja savijanja-deformacije po horizontali ili vertikali izvan dozvoljenog). Razvod vodovodnih cijevi izvesti prema projektu ili u dogovoru sa nadzornim inženjerom.
| DN 15 - Ø20 | m' | 138
| DN 20 - Ø25 | m' | 120
| DN 25 - Ø32 | m' | 68
| DN 32 - Ø40 | m' | 22
| DN 40 - Ø50 | m' | 5
B.2.5. | Dobava i montaža mjedenih ventila i to:
ravni sa kromiranom kapom i rozetom:
| DN 15 | kom | 9
| DN 20 | kom | 14
| DN 25 | kom | 3
B.2.6. | Ispitivanje instalacija vodovoda na probni (ispitni) pritisak min. 1,0NP (NP nazivni pritisak min. 1,0 MPa) za sanitarnu vodu - ali ne manji od radnog ili max. dopuštenog ispitnog pritiska za tip cijevi izvedene instalacije po ovom elaboratu (PN10bara ili 1,0MPa). Mrežu držati pod tlakom min. 24 sata. Kod ispitivanja vodovodne mreže u svemu pridržavati se važećih tehničkih propisa i uputa proizvođača cijevi, kao i smjernica nadležne komunalne organizacije i zakonskih normi. Nakon uspješno provedene tlačne probe cjevovode dezinficirati i isprati, te izdati atest o ispravnosti i funkcionalnosti vodovodne mreže, kao i atest o sanitarnoj ispravnosti pitke vode. Tlačnu probu interne instalacije preuzima nadzorni inženjer, a zapisnik o uspješnoj tlačnoj probi potpisuju izvoditelj i nadzorni inženjer.
Ispitivanje gotove vodovodne mreže na tlak od 10 bara u trajanju najmanje 6 sata ili dok se ne pregledaju svi spojevi.
| Obračun po m' | m' | 353
B.2.7. | Izrada projekta izvedenog stanja instalacije vodovoda i kanalizacije.
| a) projektna dokumentacija - paušal | paušal | 1
B.2. | MONTAŽNI RADOVI VODOVOD

## Dodatna oprema (ZGRADA) (hidden)
I-E | DODATNA OPREMA - ZGRADA
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk. Cijena | NAPOMENA
Uvode napomene: Cijena za sve stavke mora uključivati sav dobavu, transport i montažu sa svim materijalom i pomoćnim materijalom, radom i horizontalnim i vertikalnim transportom na gradilištu potrebne za dovršenje radova do potpune funkcionalne ili estetske gotovosti. Cijena za sve stavke mora biti ponuđena za raspodjelu lokacija benzinskih postaja po cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Cijena izvođenja betonskih i čeličnih konstrukcija mora obuhvatiti i razrede izloženosti konstrukcija koji se mogu pojaviti na unutar teritorija Republike Hrvatske. Sva demontirana oprema i svi dijelovi konstrukcije i otpad nastao uklanjanjem građevina ili dijelova građevina se zbrinjava sukladno važečim propisima Republike Hrvatske. Sav materijal, opremu i uređaje kod dopreme na gradilište, a prije ugradnje, izvođač je dužan upisati u dnevnik građenja, te nadzornom organu dostaviti ateste i uvjerenja o kvaliteti, kao i garancijske listove i tehničku dokumentaciju sa podacima o uređajima i opremi. Bez istog materijali, oprema i uređaji ne smiju biti ugrađeni. Stavke opreme također uključuju i: dvogodišnje jamstvo na sve kvarove, tvornički propisano redovito održavanje za vrijeme jamstva (redoviti servisi, čišćenje i zamjena filtera, nadopuna medija i dr.), jamstvo za isporuku rezervnih dijelova (minimalno 7 godina nakon isteka jamstvenog roka), obuku korisnika za korištenje uređaja, kontakt 24 satnog help deska, vrijeme odaziva na prijavljeni kvar od 24 sata.
I-E-01. | DODATNA OPREMA
Svi materijali i oprema predviđeni za ugradnju moraju biti atestirani i ispitani, pregledanii odobreni za ugradnju od strane nadzornih inženjera upisom u građ. Dnevnik. Specifikacija uključuje dobavu, transport i montažu sa svim materijalom i pomoćnim materijalom, radom i horizontalnim i vertikalnim transportom na gradilištu do potpune funkcionalne i estetske gotovosti.
I-E-01.01.00. | Dobava montaža i spajanje televizijskog prijemnika sa konzolom tip kao: Sony Bravia 66 cm HDMI DVB KDL LCD 24U400
I-E-01.01.01. | TV prijemnik | kom |  |  | 0
I-E-01.01.02. | Konzola za montažu na zid | kom |  |  | 0
I-E-01.01.03. | Adapter za montažu | kom |  |  | 0
I-E-01.02.00. | Rashladni pult kao PHM-2/1-1,dimenzije : 1356 x 700 x 850 mm temperatura hlađenja : -2/+8°C dinamičko hlađenje inox konstrukcija 2 hlađena boxa zatvorena sa vratima elektronski termostat za regulaciju rada uređaja | kom |  |  | 0
I-E-01.03.00. | Aparat za pranje čaša kao FAGOR LVC-15 za ugradnju u pult u caffe baru dimenzija : 430 x 475 x 650 mm izrađen od AISI 304 inox lima dimenzija košare 350 x 350 x 110 mm kapacitet 1500 čaša/h kapacitet tanka 11 I termostatska kontrola temperature od +60°C do +90°C podesivo vrijeme pranja | kom |  |  | 0
I-E-01.04.00. | Ledomat kao ICEMATIC N25S dimenzija : 400 x 490 x 620 mm kapacitet proizvodnje 25 kg/24h kapacitet spremanja 7 kg termostatska kontrola | kom |  |  | 0
I-E-01.05.00. | Neutralni element u dijelu pripreme hrane, inox konstrukcije Kn sa 2 sudopera, zatvoren sa vratima, dimenzije 1200 x 600 x 850 cm, inox police iznad elementa kao prema skici. | kom |  |  | 0
I-E-01.06.00. | Hladnjak kao HG 500 G staklena vrata, dimenzije 595 x 700 x 1980 mm temperatura hlađenja +2/+12°C bijeli izvana i iznutra elektronska regulacija rada | kom |  |  | 0
I-E-01.07.00. | Zamrzivač kao HGZ 500 G staklena vrata dimenzije 595 x 740 x 1980 mm temperatura hlađenja -18/-22°C bijeli izvana i iznutra elektronska regulacija rada | kom |  |  | 0
I-E-01.08.00. | Zamrzivač kao HGZ 500 G staklena vrataSamoposlužna rashladna vitrina COSTAN 90 SV H1250 za ugradnju u pult liniju Megaholz dimenzije 950 x 650 x 1250 mm temperatura hlađenja +1/+7°C dinamičko hlađenje 3 police podesive po visini | kom |  |  | 0
I-E-01.09.00. | Dobava i postava rashladnih vitrina tipa COSTAN LION COMPACT 20 HF 295L .
-temp hlađenja +4 do +8 stpnjeva celzijusa
-visina prednje maske 295 mm
-vitrina ima pet izložbenih polica dubine 410 mm
-tipska rasvjeta odozgo u vrhu vitrine
-rasvjeta svake police
-držači cijena za sve police h = 40 mm
-žičani razdjelnici proizvoda H = 90 mm
-žičani odbojnici protiv ispadanja proizvoda za 4 police
-pune bočne stranice sa ogledalom iznutra
elektronska regulacija hlađenja
-ručne noćne zavjese
-unutrašnjost vitrine bijela boja, vanjske maske sive boje RAL 9007
-hlađenje je vezano na izdvojen rashladni agregat
I-E-01.09.01. | COSTAN LION COMPACT 20 HF 295 L = 1250 | kom |  |  | 0
Lijeva bočna završna stranica – debljine 35 mm
Dinamički hlađena vitrina, dužina l=1250 mm
Desna bočna završna stranica – debljine 35 mm
RASHLADNI AGREGAT
Rashladni učin Q = 1,6 kW pri -10° C / +45° C /R404A, DTpr=10K, DTpothl=2 K
Dimenzije agregata: 830 x 605 x 400 mm
Poluhermetički klipni kompresori BITZER 2KC-05.2Y
Zrakom hlađeni kondenzator plina K150 CC
Kontrolno staklo
Zaštitni presostati visokog i niskog tlaka na kompresoru
Vibrafleksi
Magnetni ventil
Filter sušač na kapljevinskoj cijevi
Spremnik ukapljene radne tvari
Sve montirano u zaštitnom kučištu za vanjsku ugradnju
Električni razvodni ormar QR za napajanje i regulaciju agregata i vitrina
I-E-01.09.02. | COSTAN LION COMPACT 20 HF 295 L = 1875 | kom |  |  | 0
Lijeva bočna završna stranica – debljine 35 mm
Dinamički hlađena vitrina, dužina l=1875 mm
Desna bočna završna stranica – debljine 35 mm
RASHLADNI AGREGAT
Rashladni učin Q = 3,3 kW pri -10° C / +45° C /R404A, DTpr=10K, DTpothl=2 K
Dimenzije agregata: 970 x 675 x 500 mm
Poluhermetički klipni kompresori BITZER 2GC-2.2Y
Zrakom hlađeni kondenzator plina K200 CC
Kontrolno staklo
Zaštitni presostati visokog i niskog tlaka na kompresoru
Vibrafleksi
Magnetni ventil
Filter sušač na kapljevinskoj cijevi
Spremnik ukapljene radne tvari
Sve montirano u zaštitnom kučištu za vanjsku ugradnju
Električni razvodni ormar QR za napajanje i regulaciju agregata i vitrina
I-E-01.09.03. | COSTAN LION COMPACT 20 HF 295 L = 2500 | kom |  |  | 0
Lijeva bočna završna stranica – debljine 35 mm
Dinamički hlađena vitrina, dužina l=2500 mm
Desna bočna završna stranica – debljine 35 mm
RASHLADNI AGREGAT
Rashladni učin Q = 4,1 kW pri -10° C / +45° C /R404A, DTpr=10K, DTpothl=2 K
Dimenzije agregata: 1260 x 830 x 670 mm
Poluhermetički klipni kompresori BITZER 2FC-3.2Y
Zrakom hlađeni kondenzator plina K400 CC
Kontrolno staklo
Zaštitni presostati visokog i niskog tlaka na kompresoru
Vibrafleksi
Magnetni ventil
Filter sušač na kapljevinskoj cijevi
Spremnik ukapljene radne tvari
Sve montirano u zaštitnom kučištu za vanjsku ugradnju
Električni razvodni ormar QR za napajanje i regulaciju agregata i vitrina
I-E-01.09.04. | COSTAN LION COMPACT 20 HF 295 L = 3125 | kom |  |  | 0
Lijeva bočna završna stranica – debljine 35 mm
Dinamički hlađena vitrina, dužina l=1250 + 1875 mm
Desna bočna završna stranica – debljine 35 mm
RASHLADNI AGREGAT
Rashladni učin Q = 5,1 kW pri -10° C / +45° C /R404A, DTpr=10K, DTpothl=2 K
Dimenzije agregata: 1260 x 830 x 670 mm
Poluhermetički klipni kompresori BITZER 2EC-3.2Y
Zrakom hlađeni kondenzator plina K400 CC
Kontrolno staklo
Zaštitni presostati visokog i niskog tlaka na kompresoru
Vibrafleksi
Magnetni ventil
Filter sušač na kapljevinskoj cijevi
Spremnik ukapljene radne tvari
Sve montirano u zaštitnom kučištu za vanjsku ugradnju
Električni razvodni ormar QR za napajanje i regulaciju agregata i vitrina
I-E-01.09.05. | COSTAN LION COMPACT 20 HF 295 L = 3750 | kom |  |  | 0
Lijeva bočna završna stranica – debljine 35 mm
Dinamički hlađena vitrina, dužina l=3750 mm
Desna bočna završna stranica – debljine 35 mm
RASHLADNI AGREGAT
Rashladni učin Q = 5,9 kW pri -10° C / +45° C /R404A, DTpr=10K, DTpothl=2 K
Dimenzije agregata: 1206 x 830 x 670 mm
Poluhermetički klipni kompresori BITZER 2DC-3.2Y
Zrakom hlađeni kondenzator plina K400 CC
Kontrolno staklo
Zaštitni presostati visokog i niskog tlaka na kompresoru
Vibrafleksi
Magnetni ventil
Filter sušač na kapljevinskoj cijevi
Spremnik ukapljene radne tvari
Sve montirano u zaštitnom kučištu za vanjsku ugradnju
Električni razvodni ormar QR za napajanje i regulaciju agregata i vitrina
I-E-01. | DODATNA OPREMA UKUPNO: |  |  |  | 0
I - E | DODATNA OPREMA- ZGRADA
REKAPITULACIJA:
I-E-01. | DODATNA OPREMA UKUPNO: |  |  |  | 0
I - E | DODATNA OPREMA -ZGRADA UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.3. UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA
B.3. | UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk. Cijena
B.3.1. | Dobava i montaža čeličnih podcinčanih cijevi sa svim spojnim fazonskim komadima, pomočnim materijalom za pričvršćenje i izolacijom. Izolaciju izvesti dekorodal trakom u podu a puštenom vrpcom u zidu. Sve radove izvesti prema normi GN 800 i GN 810.
| DN 50 | m' | 20
| DN 65 | m' | 11
| DN 80 | m' | 44
| DN 100 | m' | 22
| DN 125 | m' | 8
B.3.2. | Dobava i montaža unutrašnjeg hidranta Ø 2" komplet sa: hidrantskim zidnim ormarićem dimenzije 500x500mm dubine 140mm, kutni ventil MS Ø 2" sa stabilnom spojnicom (Al) Ø 52mm, okretni nastavak MS 2", tlačnim crijevom Ø 52 mm dužine 15 m, mlaznicom Ø 12mm sa zasunom i ovjesnim priborom sve spojeno u komplet. | kom | 10
B.3.3. | Dobava i montaža aparata za početno gašenje požara sa suhim prahom S-9 kg . U cijenu ulazi i sav potrebni montažni materijal. Aparate postaviti po protupožarnom elaboratu | kom | 24
B.3.4. | Ispitivanje gotove hidrantske mreže na tlak od 10 bara u trajanju najmanje 6 sata ili dok se ne pregledaju svi spojevi. | m' | 105
B.3.5. | Ispiranje i dezinfekcija cjevne mreže prije puštanja u upotrebu te pribavljanje ispravnog mikro biološkog nalaza. | m' | 105
B.3.6. | Ispitivanje funkcionalnosti unutrašnje hidrantske mreže i dobivanje potvrde. | kompl | 1
B.3.7. | Dobava i postavljanje oznaka za “puteve evakuacije”, “IZLAZI IZ OBJEKATA”, “EVAKUCIONA STEPENIŠTA”. Postaviti po potrebi u dogovoru sa projektantom građevinskog dijela projekta. | paušal | 1
B.3. | UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA

## B.4. MONTAŽNI RADOVI KANALIZACI
B.4. | MONTAŽNI RADOVI KANALIZACIJA
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk. Cijena
B.4.1. | PVC-U kanalizacijskih cijevi za vanjsku kanalizaciju (sanitarno-fekalna, oborinska sa krova, oborinska sa prometnih površina) s brtvom, obodne čvrstoće SN-8, određenog sastava u skladu sa zahtjevima iz projekte dokumentacije i norme HRN EN 1401-1:2009 i EN ISO 9969 . Naglavak mora biti integrirani dio cijevi (ne smije biti zavaren ili zalijepljen).
Nabava, doprema i ugradnja kanalizacijskih PVC-U cijevi obodne čvrstoće SN8, za vanjsku kanalizaciju i temeljni razvod. Stavka obuhvaća ugradnju kanalizacijskih cijevi sa svim potrebni spojnim i montažnim materijalom.
Obračun po m’ komplet ugrađene kanalizacijske cjevi (sa fazonskim komadima) zajedno sa brtvenim materijalom, potrebnim pričvršćenjima i zavješenjima, te pripomoć kod ugradnje cjevovoda, uključivo sva potrebna štemanja šliceva – pripasivanja i izrada prodora, upotrebu pokretnih skela i sl. Cijevi sumnjive kvalitete, bez odgovarajuće atestne dokumentacije, te cijevi neispravno skladištene (na otvorenom prostoru) zabranjeno je ugrađivati u odvodni sustav objekta. Ponudom definirati tip nuđene cijevi i kvalitete min. predviđeno stavkom. Za sve ostalo pridržavati se uputa proizvođaća cijevi, s naglaskom na atestnu dokumentaciju koja garantira kvalitetu cijevi i spojeva sukladno Zakonu o građevnim proizvodima NN RH br. 86/08.
Cijevi za vanjsku kanalizaciju. Obračun po m'
| d 125mm (DN125) | m' | 22
| d 160mm (DN150) | m' | 176
| d 200mm (DN200) | m' | 240
| d 250mm (DN250) | m' | 138
| d 315mm (DN350) | m' | 22
B.4.2. | Revizijski komadi za čišćenje na vertikalama. Sve ostalo kao cijevi. Sve revizije moraju biti kvalitetno ugrađene na dostupnim mjestima, radi održavanja i čišćenja cjevovoda.
| d 110mm (DN100) fekalna kanalizacija | kom | 2
| d 110mm (DN100) oborinska kanalizacija | kom | 2
B.4.3. | Dobava i ugradnja kromiranih ili bijelih vratašca na vertikalama (revizije). | kom | 4
B.4.4. | Dobava, prijenos i montaža tvrdih debelostijenih polietilenskih (PE-HD) odvodnih cijevi izrađenih sukladno HRN EN 1519-1:2004, s vodotijesnim spajanjem sučeonim varenjem, elektrovarnim ili steznim spojnicama, za definirani zvučno izolirani-niskošumni sistem odvodnje. Stavka uključuje i fazonske komade te potreban pričvrsni pribor i originalne zvučno izolirane obujmice s gumenim uloškom. Cijevi moraju biti kvalitete min. previđene ovim troškovnikom (debelostjene-bešumne) da se izbjegnu šumovi i slični zvučni problemi kod normalne funkcije odvodnih instalacija, pogotovo odvodnih vertikala. Međusobno spajanje odvodnih cijevi izvoditi pod kutem od 45° (spojevi pod 90° nisu dozvoljeni, osim skretane glavnih vertikala u horizontalu prikazano u shemi).
Obračun po m’ komplet ugrađene kanalizacione cjevi (sa fazonskim komadima) zajedno sa brtvenim materijalom, potrebnim pričvršćenjima i zavješenjima, te pripomoć kod ugradnje cjevovoda, uključivo sva potrebna štemanja šliceva – pripasivanja i izrada prodora, upotrebu pokretnih skela i sl. Cijevi sumnjive kvalitete, bez odgovarajuće atestne dokumentacije, te cijevi neispravno skladištene (na otvorenom prostoru) zabranjeno je ugrađivati u odvodni sustav objekta. Ponudom definirati tip nuđene cijevi i kvalitete min. predviđeno stavkom. Za sve ostalo pridržavati se uputa proizvođaća cijevi, s naglaskom na atestnu dokumentaciju koja garantira kvalitetu cijevi i spojeva sukladno Zakonu o građevnim proizvodima NN RH br. 86/08. Mikrolokaciju odvoda pojedinih sanitarija odrediti prema tehnološkom projektu ili prema uputama proizvođaća sanitarija.
Važno: Razmak pričvršćenja i zavješenja cijevi u svemu izvesti prema uputama proizvođača cijevi (radi izbjegavanja savijanja-deformacije po horizontali ili vertikali izvan dozvoljenog). Spajanje sanitarija direktno na odvodne vertikale, neposredno prije skretanja-etažiranja vertikale u horizontalu, nije dozvoljeno.
Cjevovode u funkciji odvodnje i odzračivanja ne smiju biti fiksno ubetonirani u nosivu a.b. konstrukciju kao što su a.b. zidovi, grede, stupovi i sl. već isto treba voditi kroz odgovarajuće uredno izvedene otvore i šliceve prikazani u ovom elaboratu i planovima oplate.
Cijevi za vertikale i horizontalne-zavješene razvode pod stropom, te odvodi u sanitarnim čvorovima i spojevi sanitarija do vertikala. Obračun po m'
| d 56mm (DN56) - Ø 50 mm | m' | 66
| d 75mm (DN70) - Ø 75 mm | m' | 9
| d 110mm (DN100) - Ø 110 mm | m' | 35
B.4.5. | Dobava, prijenos i montaža podne odvodne rešetke (sifon) zajedno sa četvrtastom kromiranom rešetkom vel. 150/150 mm i dovodom Ø50 mm. Eventualna ugradnja pl. podne odvodne rešetke sa sifonom, podrazumjeva ispravnu konstrukciju rešetke-sifona.
| Obračun po komadu | kom | 15
B.4.6. | Dobava i montaža PVC kanalizacijskih cijevi za odzrake, sa svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima i sitnim montažnim materijalom. Cijevi se polažu u pregradni zid.
| Ø 75 | kom | 11
| Ø 110 | kom | 24
B.4.7. | Dobava i ugradba PVC odzračne ventilacijske kape za odzraku kanalizacijske vertikale.
| Ø 75 | kom | 1
| Ø 110 | kom | 2
B.4.8. | Ispitivanje vodonepropusnosti izvedenog cjevovoda i revizionih okana u cijeloj dužini trase vodom "V" po normi HRN EN 1610:2002 od strane ovlaštene osobe uz izdavanje pisanog izvještaja.
Ispitivanje kompletne postojeće i nove kanalizacije objekta sa pripadajućim građevinama (reviziona okna) na vodonepropusnost i funkcionalnost. Ispitivanje cjevovoda i građevina provesti prije zatvaranja rovova i šliceva. Nakon uspješno provedenog ispitivanja na funkcionalnost i vodonepropusnost, o istom izdati atest sukladno zakonskim normama (NN 3/11 i Zakona o vodama). U cijenu ispitivanja uključiti sav potrošni materijal, te količinu potrošene vode za vrijeme ispitivanja. Cijevi moraju biti kvalitete min. predviđene ovim troškovnikom (debelostijene-bešumne) da se izbjegnu, nepotrebne deformacije, šumovi i slični zvučni problemi kod normalne funkcije odvodnih temeljnih instalacija a pogotovo odvodnih vertikala.
| a) ispitivanje = paušal | paušal | 1
| b) izdavanje atesta = paušal | paušal | 1
| c) izrada pravilnika o radu i održavanju kompletnog odvodnog sistema objekta = paušal | paušal | 1
B.4. | MONTAŽNI RADOVI KANALIZACIJA

## B.5. ODVODNJA KROV. OBORINSKIH
B.5. | ODVODNJA OBORINSKIH KROVNIH VODA
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk. Cijena
B.5.1. | Dobava i ugradnja podtlačnog sistema odvodnje krovnih oborinskih voda. Hidraulički proračun prema HRN EN 12056-3 i DIN 1986-100/VDI 3806), vodolovna grla prema (HRN EN 1253-1:2003-09 i HRN EN 1253-2: 2004-03), cijevni sistem prema(HRN EN 1519-1:2004). Sve prema izvedbenim shemama, uputama i nadzoru proizvođača. Sva dokumentacija mora biti prema važećoj zakonskoj regulativi RH.
B.5.2. | Dvostruki uljevni element,s univerzalnom prirubnicom za spoj s hidroizolacijom, prirubnicom za priključak parne brane, toplinskom izolacijom i zaštitnom košarom | kom | 8
B.5.3. | Dodatni element s rešetkom za prohodni krov | kom | 8
B.5.4. | Grijač 230V/8W | kom | 8
B.5.5. | Odvodne cijevi PE-HD prema HRN EN 1519-1:2004 cjevovod s potrebnim fazonskim komadima i spojnim priborom; specifikacijom proizvođača obuhvaćeno tm trase
| PE-HD cijev, d 50 | m' | 5
| PE-HD cijev, d 56 | m' | 5
| PE-HD cijev, d 63 | m' | 5
| PE-HD cijev, d 75 | m' | 50
| PE-HD cijev, d 90 | m' | 45
| PE-HD cijev, d 125 | m' | 10
B.5.6. | Klasični sistem pričvršćenja cjevovoda na masivnu konstrukciju, s originalnim cijevnim obujmicama, navojnom šipkom, pričvrsnim pločicama i priborom; specifikacijom proizvođača obuhvaćeno tom trasom cjevovoda | m² | 10
B.5.7. | Sistem ovješenja na krovnu/stropnu konstrukciju, s nosivom čeličnom tračnicom, cijevnim obujmicama, navojnom ovjesnom šipkom, pričvrsnim i ovjesnim priborom; specifikacijom proizvođača obuhvaćeno tm trase ovješenja | m' | 75
B.5.8. | Dobava i ugradnja dodatne zvučne i toplinske izolacije protiv buke i orošenja cjevovoda i fazonskih komada, specifikacijom obuhvaćeno ukupno m2 zvučno izoliranog cjevovoda | kompl | 10
| Obračun se vrši po kompletu ugrađenog potlačnog sistema odvodnje. U cijenu uključene sve iznad navedene stavke, te dobava i montaža. | kompl | 1
B.4. | ODVODNJA OBORINSKIH KROVNIH VODA

## B.6. SANITARNI UREĐAJI
B.6. | SANITARNI UREĐAJI
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk. Cijena
Napomena: Tip i boju sanitarija i opreme izvođač radova treba nuditi u dogovoru s investitorom ili arhitektom i tek onda pristupiti ugovaranju i ukupnoj narudžbi i ugradnji istog. Sanitarije i armature moraju biti I klase sa kromiranim dovodima i odvodima. Priključke-mikrolokaciju dovoda i odvoda sanitarija izvoditi nakon odabranih tipova i odobrenih po investitora, a sve prema uputama i preciznom prospektnom materijalu proizvođaća opreme. Svi ventili i sifoni sanitarija moraju biti dostupni radi održavanja (sve sanitarije moraju imati svoj vlastiti dostupni sifon za održavanje i čišćenje istog).
Odluku o tipu i boji sanitarija donosi investitor (s arhitektom) upisom u građevinski dnevnik ili na drugi način, a što mora biti definirano ponudom i ugovorom. Ponuda mora sadržavati tipove sanitarija i opreme, kuhinjske opreme i pripadajućeg spojnog matrerijala, armature, ventila, te po mogućnosti proizvođaća ponuđenih artikala i sl. Izvoditelj ne smije izvoditi dovode i odvode sanitarija, dok isto po tipovima nije u potpunosti definirano i potvrđeno po investitoru, nadzoru ili projektantu. Ugovorene sanitarije može mjenjati samo investitor - nadzor.
Mikrolokaciju priključaka dovoda i odvoda za opremu i sl. izvoditi prema uputama proizvođača (i prospektnom materijalu), tehnološkom projektu ili uputama tehnologa upisom u građevinski dnevnik.
Količinu, boju i tip sanitarija (uz obavezni prospektni materijal i po potrebi uzorke), te način ugradnje u knauf zidove, zidove od obeke i sl., uskladiti i dogovoriti s investitorom-korisnikom.
U koliko investitor nabavlja sam sanitarije i sanitarnu opremu, galanteriju i sl., isto je potrebno definirati ponudom – ugovorom. Sve sanitarije i oprema moraju biti u kompletu s prospektnim materijalom za montažu (i ispravno funkcioniranje), kako ne bi došlo do grešaka u montaži i funkciji opreme. Sve sanitarije moraju imati svoj vlastiti (dostupni) sifon za održavanje i čišćenje istog.
Sve ostalo prema dogovoru s investitorom prije ugovaranja opreme i sanitarija.
B.6.1. | Dobava, prijenos i montaža keramičke WC školjke I klase boje prema izboru investitora - arhitekta, zajedno sa ventilom Ø 1/2", odgovarajućom WC - daskom, te pričvrsnim, spojnim i brtvenim materijalom potrebnim za ugradnju. U cijenu montaže nove WC školjke uključiti i doradu dovoda i odvoda postojećih priključaka.
a) Komplet konzolna WC školjka sa ventilom Ø 1/2", ili sl. iste kvalitete
Uključivo plastična daska s poklopcem "soft close" .
b) montažni instalacijski element za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem za 6/3l ispiranje, izrađenim prema HRN EN 14055:2011 . Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača.
| Obračun po kompletu. | kpl. | 28
B.6.2. | Dobava i montaža komplet konzolne WC škojke i sjedeće daske za osobe sa smanjenom pokretljivošću. U cijeni kompleta nosači wc školjke, ugradbeni vodokotlić nisko postavljen sa spojem na vodovodnu mrežu te svi kutni ventili i sav spojni i brtveni materijal. Obračun po ugrađenom kompletu.
Obostranih zidnih držača, montažnim elementima za učvršćenje držača i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača
| a) obračun po komadu | kom | 1
B.6.3. | Komplet keramičkog sanitarnog umivaonika, sa odgovarajućom jednoručnom slavinom - mješalicom za toplu i hladnu vodu. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal za ugradnju.
a) Dobava komplet umivaonika izrađen od kvalitetne keramike
b) Dobava odgovarajuće stojeće jednoručne slavine - mješalice za toplu i hladnu vodu
c) Dobava svega ostalog materijala, sav potreban rad za izvedbu ukupne stavke, uključivo istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, te ugradba do pune funkcionalnosti za cijelu stavku.
| Obračun po komadu | kom | 25
B.6.4. | Dobava i ugradba umivaonika od keramike I klase u kompletu s ogledalima na zidani zid u wc-u za osobe sa smanjenom pokretljivošću. Stavka uključuje dobavu i ugradnju, silikonski kit za brtvljenje, stojeću jednoručnu mješaću armaturu za toplu i hladnu vodu, kutne ventile, te odljevnu garnituru. Umivaonik veličine 600mm. Umivaonik se postavlja na potrebnu visinu, a ogledalo pod kutem prema pravilniku za osobe sa invaliditetom.
| a) obračun po komadu | kom | 1
B.6.5. | Dobava, prijenos i ugradnja komplet keramičkog konzolnog pisoara I klase sa pripadajućim sifonom i pripadajućim nosačem. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal za ugradnju.
a) Dobava komplet konzolnog pisoara
b) Dobava komplet nosača pisoara
c) Dobava svega ostalog materijala, sav potreban rad za izvedbu ukupne stavke, uključivo istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, te ugradba do pune funkcionalnosti za cijelu stavku.
| Obračun po komadu | kom | 6
B.6.6. | Dobava i montaža kuhinjskog sudopera, ugradbena izvedba, kompletiranog sa slijedećom opremom. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal za ugradnju.
a) dobava kutnih vetili Ø 1/2" za toplu i hladnu vodu
b) dobava ručne mješalice za toplu i hladnu vodu
c) dobava sifona za sudoper - bijele pp izvedbe s priključkom za aparate
d) Dobava svega ostalog materijala, sav potreban rad za izvedbu ukupne stavke, uključivo istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, te ugradba do pune funkcionalnosti za cijelu stavku.
| Obračun po komadu | kom | 6
B.6. | SANITARNI UREĐAJI

## REKAPITULACIJA TEHNICKA ZASTITA (hidden)
III. REKAPITULACIJA-TEHNIČKA ZAŠTITA
III-A | TEHNIČKA ZAŠTITA
REKAPITULACIJA:
III-A-01. | SUSTAV PROTUPROVALNE ZAŠTITE - INSTALACIJE UKUPNO: | 0
III-A-02. | SUSTAV VIDEONADZORNE ZAŠTITE - INSTALACIJE UKUPNO: | 0
III-A-03. | SUSTAV VIDEONADZORNE ZAŠTITE - GRAĐEVINSKI UKUPNO: | 0
III-A | TEHNIČKA ZAŠTITA UKUPNO: | 0
| III. REKAPITULACIJA-TEHNIČKA ZAŠTITA UKUPNO: | 0

## tehnicka zastita (hidden)
III-A | TEHNIČKA ZAŠTITA
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk. Cijena | NAPOMENA
III-A-01. | SUSTAV PROTUPROVALNE ZAŠTITE - INSTALACIJE
III-A-01.01.00. | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje signalnog kabela LiYCY 6x0,22mm2. | m |  |  | 0
III-A-01.02.00. | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje signalnog kabela S/FTP kategorije 5e. | m |  |  | 0
III-A-01.03.00. | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje signalnog kabela: IY(St) 3x2x0,8mm | m |  |  | 0
III-A-01.04.00. | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela za napajanje: PP/Y 3x1,5 mm2. | m |  |  | 0
III-A-01.05.00. | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih savitljivih CSS 16 cijevi sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | m |  |  | 0
III-A-01.06.00. | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih negorivih samogasivih savitljivih CSS 32 cijevi sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | m |  |  | 0
III-A-01.07.00. | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 50x35mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | m |  |  | 0
III-A-01.08.00. | Građevinski proboji zidova potrebni za izvođenje instalacija, komplet s potrebnim materijalom i radovima za odgovarajuću obradu proboja radi zaštite kabela od oštećenja, brtvljenje, provlačenje plastičnih zaštitnih cijevi i sl. | kpl |  |  | 0
III-A-01. | SUSTAV PROTUPROVALNE ZAŠTITE - INSTALACIJE UKUPNO: |  |  |  | 0
III-A-02. | SUSTAV VIDEONADZORNE ZAŠTITE-INSTALACIJE
III-A-02.01.00. | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela za napajanje: PP/Y 3x1,5 mm2. | m |  |  | 0
III-A-02.02.00. | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje kabela za napajanje: PP00/Y 3x1,5 mm2. | m |  |  | 0
III-A-02.03.00. | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje signalnog kabela S/FTP kategorije 5e. | m |  |  | 0
III-A-02.04.00. | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje signalnog DVI kabela. | m |  |  | 0
III-A-02.05.00. | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih negorivih samogasivih savitljivih CSS 16 cijevi sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | m |  |  | 0
III-A-02.06.00. | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih negorivih samogasivih savitljivih CSS 32 cijevi sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom. | m |  |  | 0
III-A-02.07.00. | Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih kanalica bijele boje, dimenzija 50x35mm sa svim montažnim priborom uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. | m |  |  | 0
III-A-02.08.00. | Dobava, isporuka i ugradnja plastificiranih SAPA cijevi ø20mm koji se ugrađuju u stupove rasvjete. | m |  |  | 0
III-A-02.09.00. | Dobava, isporuka i ugradnja PNT krute cijevi Ø16 sa svim montažnim i spojnim priborom i materijalom | m |  |  | 0
III-A-02.10.00. | Sitni nespecificirani spojni i montažni materijal. | kpl |  |  | 0
III-A-02.11.00. | Građevinski proboji zidova potrebni za izvođenje instalacija, komplet s potrebnim materijalom i radovima za odgovarajuću obradu proboja radi zaštite kabela od oštećenja, brtvljenje, provlačenje plastičnih zaštitnih cijevi i sl. | kpl |  |  | 0
III-A-02.12.00. | Dobava, isporuka i polaganje cijevi: 2x PEHD Ø50mm. | m |  |  | 0
III-A-02.13.00. | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje svjetlovodnog višemodnog kabela s četiri niti • 4x 50/125 OM2, • za vanjsku primjenu, s ojačanjem, • sa zaštitom od glodavaca. | m |  |  | 0
III-A-02. | SUSTAV VIDEONADZORNE ZAŠTITE - INSTALACIJE UKUPNO: |  |  |  | 0
III-A-03. | SUSTAV VIDEONADZORNE ZAŠTITE-GRAĐEVINSKI
III-A-03.01.00. | Detaljna snimka postojeće kabelske kanalizacije te provjera kapaciteta i mogućnosti povlačenja instalacije tehničke zaštite kroz staru kabelsku kanalizaciju. NAPOMENA: Prije početka iskopa kabelske kanalizacije potrebno je provjeriti stvarno stanje postojeće kabelske kanalizacije, te ako je moguće instalaciju tehničke zaštite izvesti kroz istu. Ako to nije moguće izvesti, nadzorni inženjer mora upisati u građevinski dnevnik da se izvodi nova kabelska kanalizacija. | kpl |  |  | 0
III-A-03.02.00. | Priprema postojećeg rasvjetnog stupa prije montaže kamera - izrada proboja na stupu , dobava i ugradnja uvodnica, dobava i uvlačenje cijevi za provlačenje instalacije u stupu. | kom |  |  | 0
III-A-03.03.00. | Iskolčenje trase. | m |  |  | 0
III-A-03.04.00. | Razbijanje asfalta / betona za trasu. | m2 |  |  | 0
III-A-03.05.00. | Iskop kabelskog rova u zemlji III kategorije: dubine 0,8m, širine 0,4m. | m3 |  |  | 0
III-A-03.06.00. | Dobava, isporuka i polaganje cijevi: 2x PEHD Ø50mm. | m |  |  | 0
III-A-03.07.00. | Izrada posteljice debljine 10cm s dobavom pijeska, za zemljani rov širine 0,4m ukupne duljine. | m3 |  |  | 0
III-A-03.08.00. | Zasipavanje cijevi pijeskom visine do 10 cm iznad cijevi za zemljani rov širine 0,4m. | m3 |  |  | 0
III-A-03.09.00. | Dobava, isporuka i polaganje češljeva za održavanje razmaka cijevi. | kom |  |  | 0
III-A-03.10.00. | Zatrpavanje rova u slojevima 60cm šljunkom te nabijanje vibronabijačem za zemljani rov širine 0,4m. Buduća trasa u zelenoj površini ukupne duljine. | m3 |  |  | 0
III-A-03.11.00. | Zatrpavanje rova u slojevima 30cm šljunkom te nabijanje vibronabijačem za zemljani rov širine 0,4m. Buduća trasa u prometnoj površini. | m3 |  |  | 0
III-A-03.12.00. | Zasipavanje cijevi betonom MB20 u sloju ukupne visine do 30 cm za zemljani rov širine 0,4m. Buduća trasa u prometnoj površini ukupne duljine. | m3 |  |  | 0
III-A-03.13.00. | Dobava i motaža tipskih montažnih zdenaca MZ D0 sa poklopcem 150kN. | kom |  |  | 0
III-A-03.14.00. | Zasipavanje nasipnim materijalom tipskih montažnih zdenaca nakon montaže. | m3 |  |  | 0
III-A-03.15.00. | Sanacija asfalta nakon polaganja PEHD cijevi u prometnoj površini. | m2 |  |  | 0
III-A-03.16.00. | Dobava, isporuka i polaganje u zemljani rov PVC trake s natpisom upozorenja. Traka se polaže u zemljanom rovu iznad instalacijskih cijevi. | m |  |  | 0
III-A-03.17.00. | Izrada zaštite prilikom križanja s drugim instalacijama. | kpl |  |  | 0
III-A-03.18.00. | Čišćenje radilišta po završetku radova. | kpl |  |  | 0
III-A-03.19.00. | Snimanje kanalizacije prije zatrpavanja i unos u katastar vodova. | kpl |  |  | 0
III-A-03.20.00. | Dovoz i odvoz materijala. | kpl |  |  | 0
III-A-03. | SUSTAV VIDEONADZORNE ZAŠTITE - GRAĐEVINSKI UKUPNO: |  |  |  | 0
III-A | TEHNIČKA ZAŠTITA
REKAPITULACIJA:
III-A-01. | SUSTAV PROTUPROVALNE ZAŠTITE - INSTALACIJE UKUPNO: |  |  |  | 0
III-A-02. | SUSTAV VIDEONADZORNE ZAŠTITE - INSTALACIJE UKUPNO: |  |  |  | 0
III-A-03. | SUSTAV VIDEONADZORNE ZAŠTITE - GRAĐEVINSKI UKUPNO: |  |  |  | 0
III-A | TEHNIČKA ZAŠTITA UKUPNO: |  |  |  | 0