### Arhitektonski zahtjevi

| Namjena građevine | Poslovna |
| --- | --- |
| Broj etaža | 3 |
| Glavna postaja | Prizemlje (0) |
| Broj postaja iznad glavne postaje | 2 |
| Broj postaja ispod glavne postaje | 0 |
| Smještaj postaja | Sa jedne A strane A: 3 B: 0 |
| Visina dizanja (m) | 7,5 |
| Nazivi i oznake etaža – postaja dizala | Prizemlje (0) |
| Izvedba voznog okna | AB konstrukcija |

### Funkcionalni prometni zahtjevi

| Broj dizala | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Oznaka - naziv dizala | D1 |  |
| Namjena Dizala | Osobno za prijevoz invalida |  |
| Broj posluženih postaja | 3 |  |
| Visina dizanja | 7,5 | m |
| Minimalna nosivost dizala | 630/8 | Kg/ |
| Brzina dizala | 1 | m/s |
| Tip vrata dizala | Teleskopska posmična |  |
| Širina vrata dizala | 900 | mm |
| Grupni rad | Ne |  |
| Princip upravljanja | Sabirno u glavnu stanicu |  |
| Broj uključenja na sat | Min. 180 | u/h |

### Temeljni zahtjevi građevine na dizalo

| Evakuacijska postaja (požar) | Prizemlje (0) |
| --- | --- |
| Klasa vatrootpornosti vrata voznog okna prema HREN 81-58 | Nema |
| Energetski razred | Min. B |
| Zahtjev pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti | Da |

### Estetski zahtjevi

#### Kabina i vrata

| Oblik i izvedba | Klasična pravokutna |
| --- | --- |
| Bočne stranice | Inox |
| Pod | Kamen |
| Strop | Ukrasno nadsvjetlo od nehrđajučeg čelika |
| Dodatna oprema | Alarm Protupanična rasvjeta Govorna veza Rukohvat s dvije bočne strane Zrcalo Ventilator Braill oznake Oznake nosivosti dizala Informacijske pločice Tvornički broj CE oznaka |

#### Obloge i dodatna oprema

| Obloga kabinskih vrata | Inox |
| --- | --- |
| Obloga vrata voznog okna | Inox |
| Dodatna oprema | Oznake nosivosti dizala Braill oznake |

#### Signalizacija i rasvjeta

| Vizualna signalizacija u kabini | Potvrda primitka naredbe Pokazivač položaja kabine-matrix Pokazivač smjera vožnje-matrix |
| --- | --- |
| Zvučna signalizacija u kabini | Zvučni signal dolaska kabine u postaju |
| Rasvjeta u kabini | LED rasvjeta na ukrasnom međustropu od nehrđajućeg čeličnog lima |
| Signalizacija na postajama | Potvrda primitka naredbe Pokazivač položaja kabine-matrix Pokazivač smjera daljnje vožnje-matrix |

## Tehnički opis i odabir karakteristika dizala

| Oznaka – naziv dizala | Dizalo D1 |  |
| --- | --- | --- |
| Rad dizala u grupi - Povezanost sa drugim dizalima | Ne |  |
| Namjena | Osobno |  |
| Sekundarna namjena | Dizalo za prijevoz osoba sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti |  |
| Vrsta pogona | Električki |  |
| Smještaj strojarnice | Unutar voznog okna dizala |  |
| Nazivna nosivost | 630 | kg |
| Nazivni kapacitet | 8 |  |
| Brzina vožnje | 1,0 | m/s |
| Princip upravljanja | Sabirno u glavnu stanicu |  |
| Broj uključenja na sat | 180 | u/h |
| Broj ulaza u kabinu | 1 |  |
| Raspoloživa površina kabine | Min. 1,54 | m² |
| Širina kabine | Min. 1100 | mm |
| Dubina kabine | Min. 1400 | mm |
| Visina kabine | Min. 2200 | mm |
| Izvedba vrata | Automatska dvokrilna postranična |  |
| Širina vrata | 900 | mm |
| Visina vrata | 2000 | mm |
| Zaštita od požara | Požarni program |  |
| Zaštita okoliša | Ušteda električne energije u stanju mirovanju dizala koja isključuje rasvjetu, signalizaciju u kabini i postajama,vrata kabine |  |
| Osnovni program rada | Sabirno u glavnu stanicu |  |
| Sekundarni programi rada | Prakiranje dizala,rezervacija |  |
| Incidentni programi rada | Požarni program |  |

## Zahtjevi na ostale sklopove u zgradi koji su u interakciji s dizalom

### Zahtjevi dizala na arhitekturu građevine

| Geometrija voznog okna | Prikazano tehničkim crtežima |  |
| --- | --- | --- |
| Tlocrtna širina voznog okna | Max. 1700 | mm |
| Tlocrtna dubina voznog okna | Max. 1800 | mm |
| Dubina jame | Max. 1200 | mm |
| Nadvišenje | Max. 3500 | mm |
| Smještaj strojarnice | Unutar voznog okna |  |
| Tlocrtna širina strojarnice | Ne postoji | mm |
| Tlocrtna dubina strojarnice | Ne postoji | mm |
| Visina strojarnice | Ne postoji | mm |
| Dopušteno odstupanje od navedenih dimenzija i vertikale | -0 +25 | mm |

### Zahtjevi dizala na konstrukciju (statiku) građevinu

| Vrste djelovanja | Statička i dinamička opterećenja |  |
| --- | --- | --- |
| Mjesta djelovanja opterećenja * Točne pozicije određene su tehničkim crtežima | U jami voznog okna Na bočnim zidovima voznog okna Na ulazima – vrata na postajama Na stropu – montažne kuke |  |
| Sile na dno jame voznog okna | F1= Max. 20000 F2= Max.63000 F3= Max.1200 F4= Max.46000 | N |
| Sile na bočne zidove voznog okna | Fx= Max.1000 Fy= Max.1000 | N |
| Sile na stranama ulaza u vozno okno | Sila na pragove ulaza u vozno okno F5= Max.2500 | N |
| Sile na strop voznog okna - | Sila na kukama za potrebe montaže i održavanja F9= Max.1500 | N |
| Sile u strojarnici | Sila na podu strojarnice F7= Ne postoji Sila na čelični nosač za potrebe montaže i održavanja F8= Ne postoji | N |

### Zahtjevi dizala na strojarske instalacije

| Ventilacija voznog okna | Prirodna u atmosferu |  |
| --- | --- | --- |
| Radna temperatura | od +4 do +40 | °C |
| Vlažnost | < 80 | % |
| Buka unutar voznog okna i stojarnice | Max. 80 | dB |

### Zahtjevi dizala na elektrotehničke instalacije

| Priključna snaga dizala | Max.5,5 | kW |
| --- | --- | --- |
| Izvedba električne mreže unutar dizala | TNC-S sustav |  |
| Električna instalacija | Za suhi prostor |  |
| Napon napajanja | 3x400 | V |
| Frekvencija mreže | 50 | Hz |
| Osvjetljenost u voznom oknu/iznad stroja | Min. 50/200 | lux |
| Osvjetljenost u strojarnici/ispred upravljačkog ormara dizala | Min. 200 | lux |
| Osvjetljenost prilaza | Min. 50 | lux |
| Povezanost dizala na druge sustave u građevini | Ne |  |

# TROŠKOVNIK

| A | OPIS |  | kom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dizalo karakteristika navedenih u ovom glavnom projektu ugradnje dizala (poglavlje 2). U ponuđenu cijenu potrebno je uključiti sve aktivnosti potrebne do pune gotovosti i primopredaje Investitoru: o Izrada tehničke datoteke prema Pravilniku o sigurnosti dizala o Proizvodnja, dobava i ugradnja opreme o Inspekcijski pregled i ocjenivanje sukladnosti od strane ovlaštenog akreditiranog tijela o Edukacija Naručitelja, primopredaja dizala i dokumentacije |  |  |  |
| B | UKUPNA VRIJEDNOST (kn) |  | kn |  |
| C | PDV | 25% | kn |  |
| D | SVEUKUPNA FINANCIJSKA VRIJEDNOST (kn) |  (B+C) | kn |  |

PROJEKTANT

strojarski dio:	                                           JOZO LEKO dipl.ing.stroj.