## REKAPITULACIJA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
B. | VODOVOD I ODVODNJA
C. | PROMETNE POVRŠINE
D. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
E. | STROJARSKI RADOVI
UKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO

## OPĆI UVJETI
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA I OPĆI UVJETI POJEDINIH VRSTA RADOVA
* | Izvođač je obvezan sve radove po ovom Troškovniku i ugovornoj dokumentaciji izvesti stručno i kvalitetno, pridržavajući se svih dužnosti i obveza iz zakona, važećih norma, pravilnika i propisa, pravila zanata, tehničkoj dokumentaciji, te uvjeta Ugovora.
* | Nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cijelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve navedene dijelove projekta. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili grešaka u izvedbi.
* | Svi radovi obuhvaćeni ovim troškovnikom moraju se izvesti u svemu po općim i pojedinačnim opisima iz troškovnika, po nacrtima, detaljima, statičkom računu, uputama nadzornog inženjera, a po važećim tehničkim propisima. U tu svrhu nadzorni inženjer traži prije početka radova uzorke, te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.
* | Sve mjere i kote iz projekta provjeriti u naravi. Izvođač radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena i objekta. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno o tome obavijestiti nadzornog inženjera i zatražiti pojedina objašnjenja. Sva kontrola vrši se bez posebne naplate.
* | Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani prikladan i prema normama atestiran materijal. Izvođač je također dužan kod izrade konstrukcija, prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal.
* | Svi radovi obuhvaćeni troškovnikom predviđeni su kao potpuno gotovi, sa svim pripremnim i završnim radovima potrebnim da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina.
* | Prije početka svake nove etape rada vrši se detaljan pregled i usuglašava način izvođenja s nadzornim inženjerom.
* | Izvođač je dužan dnevno sakupljati otpad na gradilištu i dnevno čistiti sve prometne površine, a nakon završetka svake faze rada dužan je izvršiti čišćenje kao pripremu za slijedeći rad, što je sve sadržano u jediničnim cijenama pojedinih radova.
* | Svaka pojedina vrsta rada smatra se završenom kad je nakon nje obavljeno detaljno čišćenje. Tek tad se ta vrsta rada može obračunati i platiti, te nastaviti slijedeća faza, odnosno vrsta rada.
* | Po završetku svih radova na objektu izvođač je dužan ukloniti privremene objekte, zajedno sa svim alatom, inventarom i skelama, očistiti gradilište i sva ostala prekopavanja dovesti u prvobitno stanje. Čišćenja u toku izrade objekta ulaze u cijenu radova.
* | Sav otpadni materijal od čišćenja mora se odvesti s gradilišta na ovlaštenu deponiju za gospodarenje građevnim otpadom ili reciklažno dvorište za građevni otpad bez posebnog zaračunavanja troškova naknade za preuzimanje i zbrinjavanje građevnog otpada.
* | Za materijale koji se moraju zbrinuti sukladno Zakonu zaštite okoliša izvođač mora osigurati preteće listove tj. dokumentaciju propisanu zakonom.
* | U ponudbenom troškovniku izvođač je dužan ponuditi jedinične cijene u koje je uračunao sve troškove za nabavu i dopremu materijala na gradilište, unutarnji transport, prilagodbi radnom vremenu, korisnika sve potrebno za izvedbu određenoga rada, čišćenje nakon svake dovršene faze rada, kao i detaljno završno čišćenje, odvoz otpada, te pripremu i raspremu gradilišta.
* | Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
* | Materijal
Pod materijalom se podrazumijevaju svi materijali koji sudjeluju u radnom procesu: kako osnovni materijali, tako i materijali koji ne spadaju u finalni proizvod već su samo pomoćni. U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te podizanjima na mjesto ugradbe, kao i skladištenje i čuvanje materijala / proizvoda od uništenja na gradilištu (pri prebacivanju, zaštita samog materijala i sl.). U cijenu je također uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod nekih materijala (prema zahtjevu investitora), te svi potrebni certifikati (atesti). Uzorke materijala završnih obrada dostaviti nadzornom inženjeru na pisano odobrenje (odabir i prihvaćanje).
* | Rad
U kalkulaciju treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutrašnji transport (kako horizontalni tako i vertikalni). Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sl. Sva potrebna čišćenja, kod svih građevinskih i obrtničkih radova, u toku izvođenja, dnevno (nakon završetka rada) uključiti u jedinične cijene stavki, tj. neće se posebno plaćati.
* | Dobava i ugradba
Pod dobavom se podrazumijeva dobava sveg glavnog i pomoćnog materijala, sa svim transportima (do gradilišta, bez obzira na prijevozno sredstvo, svi utovari i istovari i sl.) i zavisnim troškovima. Pod ugradbom se podrazumijeva sav rad potreban za ugradbu, sa svim pomoćnim i veznim materijalima (ljepila, mortovi, vijci, kitovi i sl.), sav unutrašnji transport, te ostalo navedeno pod odrednicom.
* | Izmjere
Ukoliko u pojedinoj stavci nije dat način rada, izvođač se ima u svemu pridržavati propisa za pojedinu vrstu rada, prosječnih normi u građevinarstvu, uputa proizvođača materijala koji se upotrebljava ili ugrađuje, te uputa nadzorne službe naručitelja. Građevinska knjiga, za sve izvedene radove, treba prilikom izrade situacija biti priložena. Građevinska knjiga sadrži sve nacrte, skice i dokaznice za izvedene radove, koji su ujedno i prilog situaciji. Samo potpisana građevinska knjiga, ovjerena od strane nadzorne službe naručitelja, bit će podloga za izradu situacije.
* | Zimski i ljetni rad
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova uključen i zimski, odnosno ljetni period, to se neće izvođaču priznati nikakove naknade za rad pri niskoj, odnosno visokoj temperaturi, te zaštita konstrukcija od smrzavanja, vrućine i amosferskih nepogoda: sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zimskih, odnosno ljetnih razdoblja, izvođač ima štititi objekt od smrzavanja, odnosno od prebrzog sušenja uslijed visokih ljetnih temperatura. U slučaju eventualno nastalih šteta izvođač ih mora otkloniti bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada. Analogno vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
* | Cijene
U jediničnoj cijeni rada izvođač treba obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad, i to: - postava kontejnera ili drugog privremenog objekta u funkciji gradilišnog ureda ili skladišta (ili uređenje prostora za navedenu funkciju); - kompletnu režiju gradilišta uključujući dizalice, mehanizaciju i sl; - organizaciju prostorija i uvjeta zaštite na radu, zaštite od požara, te komfora i higijene zaposlenih; - najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje; - sve troškove utroška vode, električne energije i svih drugih energenata; - postavljanje natpisne ploče gradilišta - osiguranje neometanog prolaza i prometa; - postavljanje znakova upozorenja prema zakonu o zaštiti na radu - sva ispitivanja materijala i ishođenje atesta (certifikata); - čuvanje radilišta i gradilišta; - postavljanje ograde oko gradilišta, odnosno osiguranje od neovlaštenog pristupa - uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe; - privremena regulacija prometa s postavljanjem privremenih prometnih znakova - uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem i odvozom otpadaka, šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl, sa planiranjem terena na relativnu točnost od ± 3 cm;
Nikakvi režijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ovo mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.
* | Radna skela
Sve vrste radnih skela uključivo fiksne skele, pokretne skele, ljestve, podizne hidraulične platforme i sl., bez obzira na visinu rada, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada. Sve u skladu s propisima zaštite na radu. Pri postavi radnih skela obratiti pozornost kod postave, demontaže i manipulacije iste na i uz zaštićene dijelove zgrade da se ne oštete.
* | Skela za fasaderske radove je posebno specificirana u fasaderskim radovima.
OPĆI UVJETI POJEDINIH VRSTA RADOVA
GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
* | Izvođač je dužan izvesti sav rad oko iskopa (ručni ili mehanički) i to do bilo koje potrebne dubine, sa svim potrebnim pomoćnim radovima, kao što je niveliranje i planiranje, nabijanje površine do traženog modula zbijenosti, obrubljivanje stranica, osiguranje od urušavanja, potrebne skele za razupiranje, postava potrebne ograde, crpljenje i odstranjivanje oborinske ili snižavanje i održavanje nivoa podzemne vode.
* | Izvođač je dužan izraditi nanosne skele, iskolčenje i osigurati geodetsko praćenje radova na iskopima. Sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
* | Iskopani materijal odlagati na dovoljnom razmaku od ruba iskopa, da ne dođe do zarušavanja.
* | Planiranje posteljice dna iskopa izvesti sa točnošću do ±3 cm, što je uključeno u jediničnu cijenu.
* | Kod zatrpavanja nakon izvedbe temelja, postave i zaštite horizontalne kanalizacije, materijal je potrebno nabijati do projektirane zbijenosti. Nabijanje izvesti u slojevima do najviše 30 cm, s strojnim nabijačima. Za nasipavanje upotrijebiti prikladan materijal uz odobrenje nadzornog inženjera.
* | Sav iskopani materijal koji nije prikladne kvalitete za naknadnu ugradnju ili je višak utovaruje se u prijevozno sredstvo i odvozi na ovlaštenu deponiju, a izvođač prije davanja ponude treba odrediti točno mjesto ovlaštene deponije, odnosno duljinu prijevoza i cijenu naknade za preuzimanje i zbrinjavanje građevnog otpada, jer se naknadno plaćanje cijene na račun prijevoza ili naknade neće priznati.
* | Obračun iskopanog i odveženog materijala kao i nasipa izvršiti po m3 stvarnog volumena. Volumen iskopa i odvoza računa se u sraslom stanju, a nasipa u zbijenom stanju. Postotak za rastresitost treba ukalkulirati u jediničnu cijenu jer se isti količinski neće obračunavati.
* | Ukoliko dođe do zatrpavanja, urušavanja, odrona ili bilo koje druge štete nepažnjom izvođača (radi nedovoljnog podupiranja, razupiranja ili drugog nedovoljnog osiguranja), izvođač je dužan dovesti iskop u ispravno stanje, odnosno popraviti štetu bez posebne odštete.
ARMIRAČKI I BETONSKI RADOVI
* | Jedinična cijena svake stavke uključuje: ­ spravljanje, dovoz, ugradnja i njega betona - glavni i pomoćni materijal, rad i svi transporti ­ radna skela ­ oplata uz sva potrebna podupiranja ­ uzimanje potrebnih uzoraka i ispitivanje materijala - ateste za sve primjenjene materijale koje dobavlja izvođač ­ troškovi zaštite na radu ­ čišćenje nakon završetka svih radova
* | Beton je u projektnoj dokumentaciji definiran razredom tlačne čvrstoće i razredom izloženosti za pojedinu konstrukciju. Izvođač se mora pridržavati traženog razreda tlačne čvrstoće i razreda izloženosti betona određene za pojedine konstrukcije. Beton za ispitivanje mora se uzeti sa mjesta ugrađivanja, a izvođač je dužan posjedovati ateste o kvaliteti svih ugrađenih materijala. Kontrolu proizvodnje do ugradnje obavlja proizvođač betona, a izvođač od preuzimanja betona do završetka zaštite - njege ugrađenog betona.
* | Oplate moraju biti ravne, nastavci pojedinih dasaka nesmiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja površine budu ravne i s oštrim bridovima, te da se osigura dobro brtvljenje i sprječavaju deformacije. Oplatu za betonske konstrukcije čije se površine neće žbukati, potrebno je izvesti u glatkoj oplati, blanjanoj ili profiliranoj oplati, prema nacrtima projekta. Prije betoniranja oplate premazati sredstvom koje će spriječiti prijanjanje betonske mase, a koje neće štetiti betonu, armaturi i oplati, te se mogu oprati sa gotovog betona i neće ostati mrlje na tim površinama. Podloga nakon skidanje oplate mora biti glatka, suha, čista i odmašćena. Rupe od distancera, ukoliko postoje, zatvoriti tipskim čepom.
* | Obračun se vrši po m2 unutarnje površine oplate, odnosno vidne površine gotovog betonskog ili armiranobetnoskog elementa. Svi otvori se odbijaju, a uložine se zaračunavaju po m2, te su uključene u ukupnu količinu oplate.
* | U cijenu oplate uključiti i postavu kutija za instalacijske prodore. Kutije se postavljaju prije betoniranja, uz sva potrebna podupiranja za ugradnju.
* | Armirati prema planu armature, a prije betoniranja nadzorni inženjer treba pregledati montiranu armaturu i odobriti betoniranje. Prije betoniranja ugraditi sidrenu armaturu za nastavne armiranobetonske konstrukcije
* | Količine armaturnog željeza u troškovniku izračunate su približno prema m3 armiranog betona. Nakon izrade izvedbene dokumentacije za građenje objekta, moći će se utvrditi stvarne količine armature na osnovu planova savijanja armature.
* | Prije izvedbe svih armiračkih i betonskih radova obavezno uskladiti se sa projektima instalacija radi ostavljanja prodora u armiranobetonskim konstrukcijama. Prije izvedbe armiranobetonskih konstrukcija obavezno u oplatu ugraditi PVC cijevi za provod instalacija prema pripadajućem instalaterskom projektu. Naknadna štemanja i popravak idu na teret izvođača radova.
ZIDARSKI RADOVI
* | Jedinična cijena svake stavke uključuje: - glavni i pomoćni materijal, rad i svi transporti ­ radna skela ­ zaštita već ugrađenih elemenata ili opreme pri izvođenju radova ­ zaštita zidova i žbuke od nepovoljnih atmosferskih utjecaja ­ uzimanje potrebnih uzoraka i ispitivanje materijala ukoliko je potrebno ­ ateste za sve primjenjene materijale koje dobavlja izvođač ­ troškovi zaštite na radu ­ čišćenje tijekom izvođenja i nakon završetka svih radova
* | Svi zidarski i završni zidarski radovi moraju se izvoditi stručno prema važećim propisima i pravilima zanata. Zidanje se izvodi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje jednu četvrtinu dužine zidnog elementa. Debljina ležajnica nesmije biti veća od 15 mm, a širina sudarnica nesmije biti manja od 10 mm niti veća od 15 mm. Zidove uz verikalni serklaž izvesti zupčasto.
* | Obračun nosivih zidova vrši se po m3 zida, a pregradnih zidova po m2 neto površine zida. Svi otvori bez obzira na njihovu veličinu i elementi od armiranog betona (serklaži, nadvoji i sl.) odbijaju se u cijelosti.
* | Prije izrade cementnog estriha u naravi je potrebno izmjeriti i odrediti točnu završnu visinsku kotu poda i tip podne obloge u svakoj prostoriji, te sukladno tome odrediti točnu debljinu i nagibe te kvalitetu zaglađivanja gornje površine cementnog estriha.
* | Obračun žbukanja se vrši po m2 neto površine, a otvori oko kojih postoje uložine (do 20 cm širine) se odbijaju na slijedeći način: ­ otvor veličine do 3,00 m2 ne odbija se, a uložine se ne zaračunavaju se posebno. ­ kod otvora veličine preko 3,00 m2 do 5,00 m2 odbija se površina preko 3,00 m2, a uložine se ne zaračunavaju posebno. ­ kod otvora veličine preko 5,00 m2 odbija se površina preko 3,00 m2, a uložine se zaračunavaju posebno.
IZOLATERSKI RADOVI
* | Izolaterski radovi obuhvaćaju tremoizolaciju i hidroizolaciju horizontalnih, kosih i vertikalnih površina. Sve izolaterske radove treba izvesti stručno, upotrebljavati materijale za izolaciju predviđene projektom.
* | Za primjenjeni materijal izvođač radova mora predočiti ateste o izolacijskim svojstvima, otpornosti na požar, tlačnoj čvrstoći i sl.
* | Materijali za izolaciju moraju biti deponirani do ugradnje, propisno odležani te zaštićeni nakon ugradnje. Kod izrade izolacija treba se u potpunosti pridržavati tehničke upute za ugradnju i uporabu od strane proizvođača materijala, kako u pogledu pripreme podloge, svih faza rada, zaštite izvedene izolacije, te uvjeta rada (atmosferskih prilika, temperatura i sl.). Ukoliko se ugradi neadekvatni materijal mora se ukloniti i zamijeniti novim na račun izvođača radova. Prije početka izvedbe svih vrsta izolaterskih radova mora se kontrolirati ispravnost već izvršenih građevinskih radova, koji bi mogli utjecati na kvalitetu, sigurnost i trajnost izolacija.
* | Obračun hidroizolacijskih membrana, folija ili traka vrši se po m2 tlorisne neto površine, a potrebni preklopi (širine prema uputama proizvođača) su uključeni u cijenu.
* | Napomena: Termoizolacije u sastavu plivajućih podova obrađene su u zidarskim radovima, termoizolacije u sastavu vanjskih zidova obrađene su u fasaderskim radovima, a izolaterski radovi ravnih krovova obrađeni su u krovopokrivačkim radovima.
* | Jedinična cijena svake stavke uključuje: - priprema podloge za izvedbu izolacije čišćenjem, prednamazima i sl. - sav rad, grijanje mase, premazi, krojenje traka i sl. - sav materijal, izolacijski, brtveni i spojni - sva pomagala pri radu te dovoz i odvoz istih - sav vertikalni i horizontalni transport do mjesta ugradnje - vodena proba - čišćenje nakon izvedenog rada - svi troškovi popravka štete nastalih nepažnjom prilikom izvođenja radova - troškovi zaštite na radu - ateste za sve primjenjene materijale koje dobavlja izvođač
BRAVARSKI RADOVI
* | Izvođač je dužan nuditi ispravan rad, na temelju projekta i troškovnika.
* | Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije, opisu iz troškovnika, uputama nadzornog inženjera, te u skladu sa važećim propisima. Kvaliteta materijala i izvedba temelji se na važećim propisima i normama koje izvođač treba ispoštivati.
* | Izvođač je obavezan po sklapanju ugovora, a prije početka proizvodnje, dostaviti nadzornom inženjeru, na pregled i ovjeru, izvedbene nacrte i detalje, sve usklađivano sa ostalim građevinsko-obrtničkim i instalaterskim radovima.
* | Za sve radove predviđene troškovnikom izvođač je dužan pribaviti ateste za kvalitetu materijala, površinske obrade kao i antikorozivne zaštite.
* | Antikorozivna zaštita, protupožarna i kompletna površinska obrada materijala mora biti u skladu sa važećim propisima i uputama proizvođača primjenjenog materijala. Bravarija mora u radionici biti pjeskarena i ličena temeljnim slojem, minimalno dva puta (ili pocinčana ako je stavkom definirano). Temeljni sloj se na gradilištu na eventualnim oštećenim mjestima obnavlja, a cijela površina prije slijedećeg naliča čisti-odmaščuje.
* | Sva bravarija nakon završne obrade mora imati vatrootpornost minimalno 30 minuta (R30).
* | Jedinična cijena svake stavke uključuje: - sav rad i materijal, dobavu, izradu i dopremu, mehanizaciju i uskladištenje - sve pripremne i međufaze rada potrebne za dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira napomenuto u pojedinoj stavci ili ne. - uzimanje potrebnih izmjera na objektu - izrada radioničkih nacrta i razrada detalja u fazi izvođenja te ovjeru od strane nadzornog inženjera - predočenje uzoraka materijala - temeljni premaz, antikorozivnu zaštitu, protupožarnu i završnu obradu - sav potreban spojni i pričvrsni materijal prvoklasan za funkcionalnu uporabu - potrebne sekundarne podkonstrukcije - sve varove fino izbrusiti - sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže - radnu skelu, podizne platforme i mehanizaciju potrebnu za ugradnju - čišćenje nakon završetka radova - svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe - troškove zaštite na radu - ateste za sve primjenjene materijale koje dobavlja izvođač
FASADERSKI RADOVI
* | Prije ugradnje fasadnih obloga moraju biti izvedeni sljedeći radovi: - odvođenje oborinskih voda: postavljene strehe, okapnice, žljebovi itd. - unutarnje žbukanje, postavljanje estriha itd., a ugrađeni materijali osušeni - postavljena vanjska bravarija - postavljene sve vanjske instalacije - ravnina podloge mora biti u skladu s važečim propisima - fuge moraju biti zapunjene - provjeriti valjanost podloge prema određenim standardima - s betonskih površina moraju biti uklonjene sve eventualne masnoće
* | Prije početka izvedbe izvođač je dužan dostaviti nadzornom inženjeru na pregled i izbor uzorke materijala i tek po odobrenju nadzornog inženjera može započeti s radovima. Ukoliko se ugrade materijali koje nadzorni inženjer nije odobrio ili u neodgovarajućoj kvaliteti radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti i izboru uz prethodno uklanjanje neispravnih radova.
* | Sve radove u svezi izvedbe horizontalnih i vertikalnih oblaganja te detalja sa njima povezanim, koji se izvode po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvođač je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja izolacija koji su opisani ovim troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača.
* | Izvođač je dužan razraditi radioničke nacrte te detalje spojeva i pričvršćenja u okviru ponuđenog sustava.
* | Svi materijali koji se ugrađuju moraju obvezno biti ispitani i certifikati priloženi.
* | Cijenom pojedine stavke treba obuhvatiti sve što je potrebno za izvedbu funkcionalne i kvalitetne zidne i stropne obloge, uključivo sve posebice nespecificirane elemente, materijale i detalje koji su tehnologijom i detaljima proizvođača nužni za punu funkcionalnost i traženu kvalitetu, iako to stavkom troškovnika nije posebno navedeno.
* | Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale); sav potreban rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih; sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe; sva potrebna uskladištenja i zaštite; sva osiguranja radova i materijala; sva eventualna otežanja rada, kao i sve ostalo posebno specificirano u opisu stavke troškovnika; sve potrebne zaštitne konstrukcije; sva potrebna radna skela, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
* | Završna obrada (dekorativne žbuke) se nanosi na cijelu površinu fasade, uključivo uložine, istake, podglede i sl. Kako bi se izbjegli vidljivi spojevi na prijelazima između pojedinih razina neophodno je osigurati dovoljan broj radnika i na prijelazima izvoditi „mokro na mokro“. Time se smanjuje rizik neravnomjernosti u boji i strukturi. Prekidi rada na jednoj površini nisu dopušteni.
* | Obračun izolacija i završnih obloga se vrši po m2 neto površine uz odbijanje svih otvora bez obzira na njihovu veličinu. Ukoliko postoje uložine oko otvora računaju se zasebno, a obračun se vrši po m1 i neto širini uložine. Svi elementi na fasadi (udubine, istake, trake, vijenci, međuprozorski stupci, stupovi, grede, utori i slično) uključeni su u obračun neto površine i ne iskazuju se zasebno niti se obračunavaju pomoću koeficijenata.
* | Obračun skele vrši se na slijedeći način: Horizontalno: na obje dužine zgrade (duža strana objekta) dodaje se po 100 cm na oba kraja za povezivanje sa bočnim stranama skele, dok se za bočne strane (kraće strane objekta) uzima neto površina fasade. Vertikalno: računa se od kote terena do zadnje platforme plus 100 cm, do visine zaštitne ograde.
LIMARSKI RADOVI
* | Limarski radovi obuhvaćaju sve vrste pokrivanja i opšivanja limom, kao i izradu i montažu žljebova i oluka.
* | Prilikom izvedbe limarskih radova opisanih u troškovniku izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika, kao i važećih propisa.
* | Za sve radove predviđene troškovnikom izvođač je dužan pribaviti ateste za kvalitetu materijala i površinske obrade.
* | Ako troškovnikom nije označena debljina lima, tada se mora upotrebljavati najmanje debljine za: bakreni lim 0,6 mm, čelični lim 0,6 mm, aluminijski lim 0,7 i olovni lim 1,5 mm. Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste od za to ovlaštene ustanove.
* | Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti sve građevinske elemente na koje ili za koje se pričvršćuje limarija i pismeno dostaviti nadzornom inženjeru svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka.
* | Jedinična cijena svake stavke uključuje: - sav rad i materijal, dobavu, izradu i dopremu, mehanizaciju i uskladištenje - sve pripremne i međufaze rada potrebne za dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira napomenuto u pojedinoj stavci ili ne. - uzimanje potrebnih izmjera na objektu - izrada radioničkih nacrta i razrada detalja u fazi izvođenja te ovjeru od strane nadzornog inženjera - predočenje uzoraka materijala - ukupne troškove rada opisanog u troškovniku, uključujući rad u radionici i montažu na gradilištu - sav potreban spojni i pričvrsni materijal prvoklasan za funkcionalnu uporabu - brtvljenja oko ugrađenih limenih elemenata - sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje - potrebnu radnu skelu - čišćenje nakon završetka radova - svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica neopreznosti tijekom izvedbe - troškove zaštite na radu - ateste za sve primjenjene materijale
ALUMINIJSKA I PVC BRAVARIJA
* | Stavke vanjske bravarije izvesti u sistemima aluminijskih ili PVC profila, s prekidnom toplinskog mosta. Svi ugrađeni sistemi za vanjske stavke moraju zadovoljiti zahtjeve predviđene projektnom dokumentacijom.
* | Stavke unutarnje bravarije izvesti u sistemima bez prekida toplinskog mosta.
* | Sastavni dio podloga za ponudu bravarskih stavki čine sheme iz projekta te izvedbeni i radionički nacrti, izrađeni od strane izvođača radova.
* | Napomena: Sve mjere potrebno je provjeriti u naravi. Radioničke nacrte prije izvedbe treba pregledati i ovjeriti nadzorni inženjer.
* | Dozvoljeni koef. prolaska topline upisan u svaku pojedinu stavku.
PANIK OKOV na evakuacijskim vratima. Puna panika, s vanjske strane kvaka, s unutarnje potisna letva; vrata su prohodna u oba smjera dok su otključana, zaključana su prohodna samo u smjeru evakuacije.
* | OSTAKLJENJA VANJSKE BRAVARIJE Ostakljenje polja parapeta ≤ 80 cm te ostakljenje ulaznih vrata i stijena - sigurnosno IZO staklo: 6 mm LowE (kaljeno) - 16 mm Ar 90% - 4 mm - 16 mm Ar 90% - 44.2 mm LowE Ostakljenje polja sa parapetom > 80 cm te prozora i nadsvjetala: 4 mm LowE - 16 mm Ar 90% - 4 mm - 16 mm Ar 90% - 4 mm LowE
OSTAKLJENJA UNUTARNJE BRAVARIJE Ostakljenje polja parapeta ≤ 80 cm te ostakljenje vrata i stijena - sigurnosno IZO staklo: 44.2 mm - 16 mm Ar 90% - 44.2 mm Ostakljenje polja sa parapetom > 80 cm i nadsvjetala: 4 mm - 16 mm Ar 90% - 4 mm
* | POVRŠINSKA ZAŠTITA Profili su plastificirani u skladu s tehničkim smjernicama. Boja svih profila RAL 7016.
* | Izvođač radova obavezan je prije početka plastifikacije profila podnijeti nadzornom inženjeru na uvid i odobrenje uzorke profila plastificirane prema projektu.
* | UGRADNJA Ugradnju prozora izvesti prema smjernicama RAL i smjernicama dobavljača sistema; tzv. RAL ugradnja podrazumijeva: - ugradnju prozora na pravilnu liniju izoterme (na čeličnu potkonstrukciju) - ugradnju prozora na sistemski PVC bazni profil - nema toplinskog mosta - ugradnju hidroizolacijskih paropropusnih folija s vanjske strane - ugradnju paronepropusnih folija s unutarnje strane priključka - širinu bočne fuge između štoka i zida širine prema RAL tabeli - ugradnju stakla s okvirom u skladu sa zahtjevima zaštite od buke - osiguranje zrakotijesnosti
* | Preklapanje svih izolacionih folija (najmanje 100 mm) izvesti na objektu uz mehaničko učvršćenje i potrebnu toplinsku izolaciju. Izvođač radova obavezan je ispravno izabrati sve izolacijske materijale na unutarnjoj i vanjskoj strani fasade i to biti u stanju dokazati.
* | U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna fasada kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi spojni limovi, opšavi, tolinske izolacije, hidroizolacije i parne brane koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.
STOLARSKI RADOVI
* | Pod stolarskim radovima podrazumjeva se proizvodnja i ugradnja drvenih komponenti, kao što su vrata, prozori, prozorski elementi, pregrade, zidne i stropne obloge, ugradbeni namještaj i ostali elementi i oprema. U ovu grupu radova uključeni su i kompleksni kompozitni sklopovi koji osim drva, uključuju materijale kao što su metal, plastika i sl.
* | Izvođač je dužan nuditi kompletan i ispravan rad i materijal, na temelju projektne dokumentacije, shema i troškovnika.
* | Svi radovi se moraju izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i u skladu sa važečim propisima, pravilima zanata i struke, te uputama nadzornog inženjera.
* | Izvođač je dužan ponuditi kompletnu cijenu proizvoda s izradom, dobavom i ugradnjom na gradilištu, odnosno kompletnu izvedbu stolarije sa završnom obradom (ličenje, ustakljenje ili druge ispune). Svi stolarski elementi isporučuju se na gradilište kao gotov finalni proizvod osim onog dijela koji se liči na gradilištu. U jediničnoj cijeni uključen sav potreban okov.
* | Sve mjere potrebno je provjeriti u naravi, te prije početka izrade obavezno uskladiti mjere i količine na objektu s onima u projektu. Radioničke nacrte prije izvedbe treba pregledati i ovjeriti nadzorni inženjer.
* | Jedinična cijena svake stavke uključuje: - izvedbu u skladu s nacrtima, izmjerama na licu mjesta i dodatnoj uputi nadzornog inženjera - izrada radioničnih nacrta - izrada elemenata u radionici s dostavom na gradilište - ugradnja kompletnog gotovog elementa - dobavu i ugradnju slijepih dovratnika - sav potreban okov, pričvrsni i spojni materijal prvoklasan za funkcionalnu uporabu - svi spojni elementi i profili (uglovni, bočni, donji, gornji i sl.) - sve pokrovne letvice ili profili, sva brtvljenja na spoju s okolnim konstrukcijama - potrebna radna skela - ostakljenje (vrsta stakla navedena stavkom) - kompletna završna obrada elementa - čišćenje prostorija i okoliša nakon završetka radova, uključivo odvoz otpada - svi troškovi popravka štete nastalih nepažnjom prilikom izvođenja radova - troškovi zaštite na radu - ateste za sve primjenjene materijale koje dobavlja izvođač
GIPSKARTONSKI RADOVI
* | Svi materijali moraju odgovarati važećim standardima i moraju posjedoviti ateste, a svi radovi moraju se izvoditi prema uputama proizvođača. Ateste dostaviti nadzornom inženjeru na pregled i ovjeru
* | Površine svih gipskartonskih konstrukcija moraju biti obrađene glet masom do kvalitete određenom projektom ili 2x impregnacijskim temeljnim premazom u slučaju kada je završna obrada keramika.
* | Potkonstukcije su tipske, od pocinčanih čeličnih profila, koje se učvršćuju nehrđajućim vijcima prema uputama proizvođača. Svi pričvrsni elementi (vijci, čavli i sl.) moraju biti pocinčani, odnosno nehrđajući.
* | Ispuna pregradnih konstrukcija mineralnom vunom namjenjenom za izolaciju pregradnih zidova, razreda reakcije na požar A1, toplinske provodljivosti λ≤0,038 W/m2K, guste vlaknaste strukture.
* | Izrezivanje gipskartonskih ploča za ugradbu rasvjete, instalacija, opreme i sl. uračunato je u jediničnu cijenu.
* | Međusobni spojevi gipskartonskih konstrukcija i spojevi s okolnim konstrukcijama i elementima izvesti prema uputama proizvođača i ukalkulirati u jediničnu cijenu (tipski profili, pokrovne lajsne, trake, kitovi, mase za reške i sl.)
* | U cijeni pregradnih i obložnih konstrukcija uključena sva potrebna čvrsto postavljena potkonstrukcija, svi učvrsni elementi, obrada, bandaža i kitanje spojeva, ispuna mineralnom vunom osiguranom od pomicanja i gipskartonske ploče čija je površina završno obrađena gletanjem; te svi radovi potrebni za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove ugrađene prije ili nakon oblaganja.
* | U cijeni pregradnih i obložnih konstrukcija uključena je dobava i ugradnja ojačanja za ovješenje namještaja, sanitarija, opreme i sl. Izvodi se na način da se umjesto jedne (unutarnje) standardne gipskartonske ploče ugradi OSB ploča, debljine 12.5 mm. Predviđena količina 15% površine zida.
* | Obračun zidova vrši se po m2 površine, a otvori se odbijaju na slijedeći način: - otvor veličine do 2,50 m2 ne odbija se, a uložine i dodatna ojačanja za postavu dovratnika ne zaračunavaju se posebno. - otvor veličine preko 2,50 m2 odbija se, a uložine i dodatna ojačanja za postavu dovratnika zaračunavaju se posebno.
* | Jedinična cijena svake stavke uključuje: - glavni i pomoćni materijal, rad i svi transporti ­ radna skela ­ zaštita već ugrađenih elemenata ili opreme pri izvođenju radova - ateste za sve primjenjene materijale koje dobavlja izvođač - svi troškovi popravka štete nastalih nepažnjom prilikom izvođenja radova ­ troškovi zaštite na radu ­ čišćenje tijekom izvođenja i nakon završetka svih radova
KERAMIČARSKI RADOVI
* | U cijenu za svaku pojedinu vrstu rada uključiti sav osnovni i pomoćni materijal, lagane skele, raster materijala, neminovne otpatke, troškove izrade, te uklanjanje nečistoća nastalih tijekom rada, kao i odvoz sveg pratećeg suvišnog materijala i otpadaka (ambalaže).
* | U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti dobavu i ugradnju materijala - osnovnog i pomoćnog (ako stavkom troškovnika nije drugačije navedeno), sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira napomenuto u pojedinoj stavci ili ne, predočenje uzoraka materijala nadzornom inženjeru, uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili raznovrsnih grupa radova te izvedba u skladu s nacrtima, detaljnim izmjerama na licu mjesta i dodatnoj uputi nadzornog inženjera, čiščenje po završenom radu.
* | Obračun opločenja vrši se po m2 neto površine opločenja ili po m1 sokla. Pri obračunu se odbijaju svi otvori bez obzira na njihovu veličinu.
* | Jedinična cijena svake stavke uključuje: - potrebna radna sekla - rad i sav potreban osnovni i pomoćni materijal - aluminijski, inox ili PVC kutni, uglovni i svi ostali potrebni završni profili - ispune spojeva zidnih i podnih ploha silikonom - ispune fuga fug-masom - transportne troškove - čiščenje prostorija po završenom radu sa uklanjanjem šute i otpadaka - popravak štete učinjene na svojim ili tuđim radovima pri radu iz nepažnje - ateste za sve primjenjene materijale koje dobavlja izvođač
PODOPOLAGAČKI RADOVI
* | Izvođač, prije polaganja, treba ispitati ispravnost izvedene podloge na koju će postavljati podnu oblogu. Bitno je ispitati kvalitetu i zasičenost vlagom podložnog materijala (estriha). Ako je podloga neispravna mora se izvesti nova, odnosno u dogovoru sa nadzornim inženjerom sanirati, što ide na teret izvođača građevinskih radova. Ako je stupanj vlažnosti podloge veći od onog propisanog od strane proizvođača parketa, mora se pristupiti isušivanju i kondicioniranju iste. Nakon vršenja mjerenja vlage, i nakon odobrenja nadzornog inženjera može se pristupiti postavljanju parketa.
* | Izvođač je dužan dati uzorke podne obloge na odobrenje nadzornom inženjeru.
* | Sve radove treba izvesti po nacrtima, opisima troškovnika, tehničkim propisima i uputama nadzornog inženjera. Ako nije u troškovniku drugačije naznačeno, prijelaz iz prostorije u prostoriju istog nivoa učiniti kontinuirano bez prekida i praga.
* | Oblaganje podnim oblogama mogu izvoditi samo stručno osposobljene osobe ovlaštene od proizvođača obloge.
* | Obračun podnih obloga vrši se po m2 neto površine ili po m1 sokla (lajsne). Pri obračunu se odbijaju svi otvori bez obzira na njihovu veličinu.
* | Jedinična cijena svake stavke uključuje: - sav materijal, dobavu, izradu i dopremu alata, mehanizaciju I uskladištenje - uzimanje potrebnih izmjera na objektu - troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku - sve horizontalne I vertikalne transporte do mjesta montaže - čišćenje nakon završetka radova - svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje tijekom izvedbe - aluminijski ili inox kutni, dilatacijski i ostali završni profili - troškove zaštite na radu - ateste za sve primjenjene materijale koje dobavlja izvođač
* | SPORTSKI POD Prije montaže sportskog poda potrebno je, od strane naručitelja, osigurati slijedeće uvjete (izvršiti sljedeće radove): - starost betonske podloge više od 45 dana, te da je ista hidroizolirana i suha sa manje od 3% vlage - podloga za sportski pod treba biti izrađena sa maksimalnom ravnosti, te unutar sljedeće tolerancije: • 3mm u radiusu od 1m • 6mm u radiusu od 4m • 9mm u radiusu od 10m • 12mm u radiusu od 15m - sidrena sportska oprema (čahure i sl.) za sportske sprave koje će prodirati kroz sportski pod ugrađeni u betonsku podlogu i na način da hidroizolacija nije prekinuta - površine (pristupni hodnik) koje se naslanjaju (graniče) sa plohom sportskog poda trebaju biti završno obrađene (pragovi, dilatacijske lajsne, keramika i sl.) - stolarija u objektu ugrađena i ostakljena - zatvoren objekt - zidovi u objektu završno obrađeni (obojani) - ostali ličilački radovi završeni (ograde, tribine i sl.) - svi radovi na visini izvršeni (ventilacijski kanali i reflektori montirani i sl.) - toplovod za grijanje proveden do pozicija ogrjevnih tijela (razdjelnika) - ventilacija i klimatizacija u funkciji - temperatura zraka u objektu između 16 ºC i 28 ºC - relativna vlažnost zraka u objektu između 40% i 60% - omogućiti pristup i smještaj komponenti sportskog poda u prostor u kojem će se montirati najmanje 3 dana prije montaža
SOBOSLIKARSKI RADOVI
* | Sav materijal koji će se upotrijebiti, rad i pomoćni rad moraju u svemu odgovarati standardima, propisima i tehničkim uvjetima i pravilima struke. Materijal za izvedbu soboslikarskih radova treba biti prvorazredan. Na oličenim površinama ne smiju se poznati tragovi četke ili valjka, ne smije biti mrlja, a ton boje treba biti ujednačen.
* | Za sve radove potrebno izraditi uzorke te ih dostaviti nadzornom inženjeru na uvid i odobrenje.
* | Za sve vrste soboslikarsko-ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine. Bojati ili ličiti dopušteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu. Pripremu podloge dužan je obaviti izvođač soboslikarskih radova. Unutrašnji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro prilijegati na podlogu i nakon sušenja tvoriti vrlo čvrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama. Zidove i stropove treba bojati, kad su potpuno suhi, a prije bojanja treba zakrpati sve eventualne rupe, pukotine ili krhotine, a podlogu pripremiti prema tehnologiji proizvođača boja i lakova. Osnovni premazi moraju se tako odabrati da su podesni za slijedeće premaze koji se predviđaju.
* | U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti i sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima i važećim propisima bez obzira napomenuto u pojedinoj stavci ili ne, predočenje uzoraka materijala na odobrenje nadzornom inženjeru, uredno izvedene spojeve s ostalim materijalima i opremom (brtvljenje reški – kitanje akrilom i sl), impregniranje mrlja od armature i sl., zaštitu stolarskih i bravarskih stavaka i ostalih površina pri radu zaštitnim folijama.
* | Površine zidova obračunavaju se bez odbijanja otvora manjih od 3 m2, a otvori veći od 3 m2 odbijaju se, ali se uložine posebno obračunavaju.
* | U cijenu su uključeni i svi potrebni pripremni radovi kao što su: čišćenje i priprema podloge, popravljanje manjih oštećenja gletanjem; skidanje i ponovno postavljanje vrata, prozora i sl.
* | Jedinična cijena svake stavke uključuje: - sav glavni i pomoćni materijal - dobavu i dopremu alata, mehanizaciju i uskladištenje, transport - troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku - svu potrebnu radnu skelu - zaštitu okolnih konstrukcija od prljanja - čišćenje nakon završetka radova - svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe - troškove zaštite na radu - ateste za sve primjenjene materijale koje dobavlja izvođač
SANITARNI UREĐAJI
* | Svi ventili i sifoni sanitarija moraju biti dostupni radi održavanja (sve sanitarije moraju imati svoj vlastiti dostupni sifon za održavanje i čišćenje istog).
* | Mikrolokaciju priključaka dovoda i odvoda za opremu i sl. izvoditi prema uputama proizvođača (i prospektnom materijalu), tehnološkom projektu ili uputama tehnologa upisom u građevinski dnevnik.
* | Sve sanitarije i oprema moraju biti u kompletu s prospektnim materijalom za montažu (i ispravno funkcioniranje), kako ne bi došlo do grešaka u montaži i funkciji opreme.
PROMETNE POVRŠINE
* | Zemljani radovi se izvode u materijalu C kategorije. Višak materijala se deponira na gradilištu ili odvozi na deponiju ako je to navedeno, uz plaćanje naknade za deponiranje. Primjeniti prema kategoriji materijala te angažirati primjerenu mehanizaciju.
* | Ukoliko u stavci nije drugačije navedeno, sve stavke uključuju: ­ spravljanje, ugradnja i njega betona - glavni i pomoćni materijal, rad i transporti ­ atesti ­ oplata uz sva potrebna podupiranja Količine armaturnog željeza u troškovniku izračunate su približno prema m3 armiranog betona. Nakon izrade izvedbene dokumentacije za građenje objekta, moći će se utvrditi stvarne količine armature na osnovu planova savijanja armature.
* | Jedinične cijene u ovom troškovniku formirane su na osnovi cijena materijala, radne snage, strojeva i ostalih elemenata na dan davanja ponude.
One obuhvaćaju sav rad, materijal i organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti i u skladu s projektom.
* | Količine radova, koje se nakon dovršenja objekta ne mogu provjeriti izmjerom, upisuju se u građevinsku knjigu, odnosno u građevinski dnevnik.
Nadzorni inženjer i izvođač potvrđuju svojim potpisom točnost upisanih podataka.
Prije izvedbe takovih radova izvođač je dužan izvjestiti nadzornog inženjera da pristupa tim radovima, kako bi se na vrijeme utvrdile eventualno sporne količine i potvrdila točnost podataka.
Samo na taj način utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna.
Kao primjer za ovu vrstu radova navodimo samo neke:
- iskop temelja,
- rušenje raznih objekata,
- utvrđivanje kategorije tla pri iskopu humusa,
- sječa stabala, žbunja i grmlja,
- vađenje panjeva i slično.
* | Za vrijeme izvođenja radova, izvođač je dužan osigurati nesmetan promet na postojećim cestama i prilaznim putevima i regulirati ga odgovarajućim prometnim znacima. Priprema regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova. Pod ovom regulacijom prometa podrazumijeva se uža regulacija prometa, tj. zatvaranje gradilišta i regulacija prometa preko samog gradilišta, a po potrebi i šira regulacija prometa obilaznim ulicama. Ovi radovi obuhvaćaju postavljanje svih potrebnih prometnih znakova privremene regulacije, po potrebi i zaštitnih ograda, održavanje svih znakova za vrijeme privremene regulacije, te nakon prestanka privremene regulacije vraćanje prometnih znakova u prvobitno stanje.
* | Višeradnje i manjeradnje po ugovorenim stavkama zaračunavati će se po istim cijenama.
* | Troškovi eventualnih zastoja zbog instalacija i imovinsko-pravnih odnosa neće se priznavati, te ih treba uključiti u jedinične cijene radova.
* | Izvođač radova je dužan obavljati (osigurati) kontrolu nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala koji mora u svemu odgovarati zahtjevima iz projekta.
* | Obračun se vrši prema dimenzijama iz projekta. Iskazane količine u troškovniku proizlaze iz dimenzija prikazanih u nacrtima i prilozima.
* | Radove predviđene ovim troškovnikom potrebno je izvesti u skladu s projektnom dokumentacijom.
* | U zoni zahvata gdje se utvrdi postojanje instalacija, izvođač je obvezan u prisustvu nadzornog inženjera izvršiti iskapanja radi utvrđivanja stvarnog položaja i dubine postojećih instalacija i energetskih kabela, uključivo i zatrpavanje rova po utvrđivanju položaja instalacija. Navedeni radovi obračunavaju se u skladu s jediničnim cijenama iz odgovarajućih stavaka ovog troškovnika.
* | U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na odlagalište, jedinične cijene moraju uključivati sve troškove deponiranja, uključujući utovar, istovar, razastiranje i planiranje. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu i na javnim prometnim površinama. Jediničnom je cijenom obuhvaćen i pronalazak odlagališta (uz odobrenje Nadzornog inženjera), projekt uređenja odlagališta sa svim potrebnim suglasnostima kao i samo uređenje odlagališta.
* | Izvoditelj je dužan održavati gradilište za vrijeme izvođenja radova (vertikalne i horizontalne signalizacije, privremene regulacije i svega ostalog što je u funkciji sigurnog odvijanje prometa).
* | Troškove vezane za organizaciju gradilišta, privremenu regulaciju prometa za vrijeme izvođenja radova, čišćenje gradilišta nakon završetka radova i slično, snosi izvoditelj radova i za te troškove nema pravo tražiti posebnu nadoknadu
* | Ukoliko se tijekom izvođenja radova pojave radovi koji nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom, isti se mogu izvesti samo uz odobrenje nadzornog inženjera.
ASFALTNI SLOJEVI
Izvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) kontrolu asfaltnih slojeva koji moraju prema svemu odgovarati zahtjevima iz projekta.
* | Aktivnosti prije početka izvođenja asfalterskih radova uključuju pribavljanje (za bitumen, agregat i punilo te bitumensku mješavinu) Izjave o sukladnosti, Potvrde o sukladnosti, Tehničku uputu i Oznaku sukladnosti kojom proizvođač potvrđuje da su svojstva sastavnih materijala i mješavine sukladna zahtjevima iz projekta.
ZAMJENA SLOJA SLABOG TEMELJNOG TLA BOLJIM MATERIJALOM
Rad uključuje iskop sloja slabog materijala na postojećem tamponu i tlu s odvozom u odlagalište, te njegovu zamjenu izradom zbijenog nasipnog sloja od boljeg materijala.
STROJARSKE INSTALACIJE
* | Cijena za svaku točku ove specifikacije mora obuhvatiti dobavu, prijenos, montažu, spajanje i dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti, ukoliko nije predviđeno posebnom stavkom.
* | U cijenu je potrebno uračunati sav potreban spojni, prijelazni, montažni, pridržni, ovjesni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje, ukoliko nije predviđeno posebnom stavkom.
* | Izrada potrebnih skela i radnih platformi potrebnih za montažu strojarskih instalacija obuhvaćeni su u svim stavkama iz troškovnika.
* | Pomoćni građevinski radovi oko i nakon ugradnje instalacija, razna probijanja, bušenja, popravci obuhvaćeni su u pojedinačnim stavkama iz troškovnika
* | Priprema kompletne dokumentacije za tehnički pregled, pribavljanje atesta i izdavanje garantnih listova i potvrda obuhvaćeni su u pojedinačnim stavkama iz troškovnika.
* | Potvrdu narudžbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova dužan je potvrditi kod nadzornog inženjera.
* | Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom uvažavajući predviđene i tražene parametre rada instalacije uz pismeno potvrđene garancije. Eventualno potrebno razrađivanje, usklađenja i sl. u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadajuće troškove snosi ponuđač
* | Ovom specifikacijom nisu obuhvaćeni građevinski (osim prodora za prolaz cijevi), elektrotehnički, vodoinstalaterski i kanalizacijski radovi vezani uz funkcionalnost postrojenja obrađenog ovim projektom

## TROŠKOVNIK
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
A. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
A.1. | ZEMLJANI RADOVI
1.1. | Uklanjanje humusa
Strojno uklanjanje humusnog sloja s dijela parcele ispod građevine +60 cm od vanjskih gabarita građevine, dubine do 30 cm (mjereno od kote terena) ili iznimno veće dubine prema uputama nadzornog inženjera. U stavci je uključeno eventualno kresanje i rezanje grana niskog raslinja, te vađenje korjenja. Teren u blagom nagibu. Zemlju deponirati na gradilištu za naknadno nasipavanje ili odvoz, sve uz odobrenje nadzornog inženjera. Ukoliko se zemlja koristi za nasipavanje, strogo je zabranjeno koristiti istu ispod građevine ili prometnih površina. Uz odobrenje nadzornog inženjera zemlju koristiti za nasipavanje zelene površine.
| ­ obračun po m3 | m3 | 444
1.2. | Široki strojni iskop
Široki strojni (djelomočno po potrebi ručni) iskop zemljanog materijala C kategorije s dijela parcele ispod građevine, dubine do 20 cm (mjereno od donje kote već uklonjenog sloja humusa) ili iznimno veće dubine prema uputama nadzornog inženjera. Iskop se vrši do kote zdravog nosivog tla. Teren u blagom nagibu, s visinskim razlikama do 50cm. Zemlju deponirati na gradilištu za naknadno nasipavanje ili odvoz, sve uz odobrenje nadzornog inženjera.
| ­ obračun po m3 | m3 | 294
1.3. | Strojni iskop za temelje
Strojni (djelomočno po potrebi ručni) iskop zemljanog materijala C kategorije za potrebe izrade temeljnih traka i temeljnih stopa zgrade. Temeljne stope maksimalnih tlorisnih dim. 160x220 cm, a iskop se vrši u trakama širine do 300 cm. Temeljne trake su širine do 60 cm, a iskop se vrši u širini do 100 cm. Iskop se vrši do kote zdravog nosivog tla. Dubina iskopa do 35 cm od donje kote već uklonjenog sloja humusa, ili iznimno veće dubine prema uputama nadzornog inženjera. Iskop izvesti tako da stijenke rova mogu poslužiti kao oplata pri betoniranju. Zemlju deponirati na gradilištu za naknadno nasipavanje ili odvoz, sve uz odobrenje nadzornog inženjera.
| ­ obračun po m3 | m3 | 196
1.4. | Geotekstil (200 g/m2)
Dobava i ugradnja netkanog geotekstila (200 g/m2), radi razdvajanja tla od kamenog materijala. Geotekstil slobodno položen na temeljno tlo, s preklopima od minimalno 20 cm. Preklapanje izvesti u smjeru nasipavanja materijala. Obračun prema stvarno prekrivenoj površini tla, odnosno preklopi se ne uračunavaju dodatno u izvedenu površinu. U stavci sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti.
| ­ obračun po m2 netto površine | m2 | 1470
1.5. | Nasipanje
Izrada nasipa od miješanog kamenog materijala granulacije 0 do 400 mm. Obuhvaća dobavu, nasipavanje, razastiranje, te planiranje materijala u nasipu prema dimenzijama danim u projektu, kao i zbijanje prema zahtjevima iz projekta. Nasipi se izvode u slojevima. Svaki sloj mora se sabiti u punoj širini odgovarajućim sredstvima za za sabijanje. Zbijati treba od nižeg ruba prema višemu, do stupanja zbijenosti Sz=95-100% i modul stišljivosti min. Ms=80 MN/m2. Jediničnom cijenom obuhvaćeni su svi radovi, materijali i prijevozi potrebni za izradu nasipa u zbijenom stanju. Obračun se vrši u m3 ugrađenog i zbijenog nasipnog materijala uz uključena ispitivanja.
| ­ obračun po m3 ugrađenog zbijenog materijala | m3 | 1661
1.6. | Tamponski sloj - drobljeni kamen
Dobava, nasipavanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja od drobljenog kamenog materijala frakcije 0 - 31,5 mm u prostor ispod armiranobetonskih temelja ili podnih ploča zgrade. Debljina nasipavanja do 10 cm, uz strojno nabijanje u slojevima do projektom propisanje zbijenosti.
| ­ obračun po m3 ugrađenog zbijenog materijala | m3 | 147
A.1. | ZEMLJANI RADOVI
A.2. | ARMIRAČKI I BETONSKI RADOVI
2.1. | Temelji
Dobava materijala i betoniranje armiranih temeljnih traka i temeljnih stopa zgrade. Temeljne trake širine do 60 cm, visine 80 cm. Temeljne stope maksimalnih tlorisnih dim. 160x220 cm, visine 80 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se u oplati (dvostrana), na sloju podložnog betona. Betonirati betonom C 30/37, XC2. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate
a) | ­ beton | m3 | 192
b) | ­ oplata | m2 | 530
2.2. | Podna ploča
Dobava materijala i betoniranje armiranih podnih ploča zgrade. Podna ploča debljine 20 cm. U cijeni i izrada zuba na svim ulaznim vratima ili stijenama - prag dim. 15x20 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se u oplati, na sloju podložnog betona. Betonirati betonom C 30/37, XC2. Ugradnja betona je strojna. Završna obrada se izvodi strojnim čeličnim gladilicama (helikopterom). Gornja površina fino zaglađena. U cijeni i rezanje dilatacija sukladno projektu kao i zaptivanje istih trajnoelastičnim kitom. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate.
a) | ­ beton | m3 | 252
b) | ­ oplata | m2 | 51
2.3. | Stupovi
Dobava materijala i betoniranje armiranih stupova zgrade. Stupovi dim. 50x40 cm, 40x30 cm, 25x25 cm, a visine od 320 do 880 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se u četverostranoj glatkoj oplati. Betonirati betonom C 30/37, XC1. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate.
a) | ­ beton | m3 | 33
b) | ­ glatka oplata | m2 | 322
2.4. | Zidovi
Dobava materijala i betoniranje armiranih zidova. Zidovi debljine 25 cm, visine do 455 cm. Zidovi atike debljine 15 cm, visine do 40 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se u dvostranoj ili trostranoj glatkoj oplati. Betonirati betonom C 30/37, XC1. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Pri obračunu zidova odbijaju se svi otvori. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate.
a) | ­ beton | m3 | 135
b) | ­ glatka oplata | m2 | 990
2.5. | Grede
Dobava materijala i betoniranje armiranih greda zgrade dimenzija prema građevinskom projektu i nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se u trostranoj oplati, visina podupiranja do 400 cm. Betonirati betonom C 30/37, XC1. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate.
a) | ­ beton | m3 | 34
b) | ­ oplata | m2 | 259
2.6. | Nadvoji
Dobava materijala i betoniranje armiranih nadvoja iznad otvora u zidu od blok opeke debljine 25 cm ili 19 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se u trostranoj oplati, visina podupiranja do 300 cm. Betonirati betonom C 30/37, XC1. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate.
a) | ­ beton | m3 | 4
b) | ­ oplata | m2 | 35
2.7. | Stropna ploča
Dobava materijala i betoniranje armirane stropne ploče zgrade. Stropna ploča debljine 20 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se u oplati, visina podupiranja do 400 cm. Betonirati betonom C 30/37, XC1. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate.
a) | ­ beton | m3 | 107
b) | ­ oplata | m2 | 519
2.8. | Tribine
Dobava materijala i betoniranje armiranih tribina dvorane, uključivo sa svim potrebnim potpornim zidovima i stubama. Tribine dim. 80/40 cm, nosiva ploča debljine 20 cm. Stube dim. 40/20 cm, širine 110 cm. Zidovi debljine 20 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Vidljivi dijelovi se betoniraju u glatkoj oplati, a ostali u običnoj oplati, visina podupiranja do 160 cm. Betonirati betonom C 30/37, XC1. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate.
a) | ­ beton | m3 | 48
b) | ­ glatka oplata | m2 | 110
c) | ­ oplata | m2 | 76
2.9. | Armatura
Dobava, sječenje, savijanje, prijevoz, postava i vezanje armaturnog željeza. Količine armaturnog željeza u troškovniku izračunate su aproksimativno prema m3 armiranog betona. Nakon izrade izvedbene dokumentacije za građenje objekta, moći će se utvrditi stvarne količine armature na osnovu planova savijanja armature.
| ­ armatura - šipke B500B | kg | 52200
| ­ armatura - mreža B500B | kg | 60690
2.10. | Beton za pad - ravni krov
Dobava materijala i betoniranje betona za pad ravnog krova, u padu od 1º, debljine od 5 cm do 15 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonirati laganim betonom (polistiren granule). Gustoća betona od 1000 kg/m3. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. U cijenu oplate uključiti i postavu kutija za instalacijske prodore i izrada svih potrebnih dilatacija. Kutije se postavljaju prije betoniranja, uz sva potrebna podupiranja za ugradnju.
| ­ obračun po m2 tlorisne površine krova | m2 | 498
2.11. | Temelj za jarbol
Dobava materijala i betoniranje armiranog temelja za postavljanje jarbola sa zastavom. Temelj 80x200 cm, visine 80 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se dijelom u tlu, a dijelom u oplati Betonirati betonom C 30/37, XC4. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate
a) | ­ beton | m3 | 2
b) | ­ oplata | m2 | 5
A.2. | ARMIRAČKI I BETONSKI RADOVI
A.3. | ZIDARSKI RADOVI
3.1. | Nosivi zidovi - blok opeka, d=25 cm
Dobava materijala i zidanje unutrašnjih i vanjskih nosivih zidova blokovima od šuplje opeke. Zidovi debljine 25 cm, visine do 380 cm (mjereno od kote podne ploče do donje kote stropne ploče ili grede). Zidanje obaviti produžnim cementnim mortom sukladno uputi proizvođača. U zidu ostaviti potrebne otvore za prolaz instalacija prema projektu pripadajućih instalacija. U sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Otvori, serklaži, nadvoji i sl. se odbijaju u cjelosti.
| ­ obračun po m3 zida. | m3 | 95
3.2. | Pregradni zidovi - blok opeka, d=19 cm
Dobava materijala i zidanje unutarnjih pregradnih zidova blokovima od šuplje opeke. Zidovi debljine 19 cm. Zidanje obaviti produžnim cementnim mortom sukladno uputi proizvođača. U zidu ostaviti potrebne otvore za prolaz instalacija prema projektu pripadajućuh instalacija. U cijeni sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Otvori, serklaži, nadvoji i sl. se odbijaju u cjelosti.
| ­ obračun po m3 zida. | m3 | 7
3.3. | Pregradni zidovi - blok opeka, d=12 cm
Dobava materijala i zidanje unutarnjih pregradnih zidova blokovima od šuplje opeke. Zidovi debljine 12 cm. Zidanje obaviti produžnim cementnim mortom sukladno uputi proizvođača. U zidu ostaviti potrebne otvore za prolaz instalacija prema projektu pripadajućuh instalacija. U cijeni radna skela (do 300 cm), sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Otvori, serklaži, nadvoji i sl. se odbijaju u cjelosti. U cijenu stavke uključena izrada horizontalnog serklaža (ukruta) u zidovima visine 380 cm. Armiranobetonski serklaž dim. 12x15 cm. U cijeni sve potrebno do potpune izrade serklaža (beton, armatura, oplata, radna skela i sl.)
| ­ obračun po m2 zida. | m2 | 328
| ­ obračun po m1 horizontalnog serklaža. | m1 | 18
3.4. | Montažni nadvoj - pregradni zid
Dobava i ugradnja montažnog betonskog nadvoja iznad otvora (vrata) u pregradnom zidu od šuplje blok opeke d=12 cm. Ugrađuje se 1 komad po otvoru, montažni betonski nadvoj širine min. 30 cm veće od širine otvora. U stavci sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Obračun po otvoru.
| ­ otvor širine do 100 cm | kom | 20
3.5. | Plivajući pod - prema tlu
Dobava materijala i izrada plivajućeg poda prema tlu. Slojevi se postavljaju na armiranobetonsku podnu ploču, preko hidroizolacije, te se sastoje od: ■ elastificirani ekspandirani polistiren (EPS-T), debljine 2 cm, razreda otpornosti na požar: euroklasa E, koeficijent toplinske provodljivosti λ≤0,042W/mK. ■ ekspandirani polistiren (EPS 200), debljine 8 cm, klase negorivosti B1, eurorazred E, tlačna čvrstoća ≥200kPa (10% def.), koeficijent toplinske provodljivosti λ≤0,035W/mK. ■ polietilenska folija (PE folija), debljine 0,25 mm, slobodno položena s preklopima od 20 cm, uzdignuta uz rub. ■ rubne trake od ekspandiranog polistirena (EPS), debljine 1 cm, visine 16 cm. ■ cementni estrih, debljine 6 cm, armiran poliesterskim vlaknima i zaglađen strojno, gornja površina vodoravna ili u projektiranom nagibu, završno obrađena i u potpunosti pripremljena za postavu podne obloge. U cijeni izrada i obrada svih potrebnih dilatacija trajnoelastičnim kitom, te tekući ubrzivač sušenja cementnog estriha.
| ­ obračun po m2 tlorisne površine. | m2 | 424
3.6. | Žbukanje zidova - cementno-vapnena žbuka
Dobava materijala i izrada unutarnje žbuke zidanih zidova od blok opeke i elemenata od armiranog betona (seklaži, nadvoji i sl.), cementno-vapnenom žbukom 1:3, debljine sloja 20 mm. Stavkom je obuhvaćeno: ■ čišćenje podloge ■ kontaktni vezni sloj (primer za beton) ■ popravak šliceva nakon prolaska instalacija ■ cementni špric ■ gruba žbuka ■ fina žbuka ■ obrada špaleta (širine 20 cm) ■ kutni profili i rabic po uglovima i na spojevima dvaju različitih materijala (cca 10% površine) U cijeni radna skela (do 400 cm), sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Koristiti gotovu industrijski priređenu smjesu prema uputama proizvođača.
| ­ obračun po m2 površine zida | m2 | 1326
3.7. | Betoniranje prozorskih klupica
Dobava materijala i betoniranje kao podloga ugradnji prozorskih klupica. Betonira se u zidu širine 25 cm, visine 5-10 cm (za razliku stolarije i otvora). U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonirati sitnozrnatim betonom. Ugradnja betona je ručna. Betonira se u dvostranoj drvenoj oplati. Prije betoniranja postojeće površine očistiti, otprašiti. U cijenu stavke uračunat je sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti, te armatura i oplata.
| ­ obračun po m1 klupice | m1 | 18
A.3. | ZIDARSKI RADOVI
A.4. | BRAVARSKI RADOVI I FASADNI PANELI
4.1. | Nosiva čelična krovna konstrukcija
Izrada, dobava i montaža nosive čelične krovne konstrukcije dvorane. Tlorisne dimenzije krova iznose 31,87x25,36m, a maksimalna visina zgrade iznosi 9,24m mjereno od kote terena do vrha zgrade. Krov je jednostrešan, a nagib iznosi 5°. Čelična konstrukcija izrađena od čelika klase S235, sastoji se od ravninskih čeličnih rešetkastih nosača raspona 23,00m i statičke visine 1,50m, a poprečni okviri isvode se na osnom rasteru od 5,20m. Čelična konstrukcija se oslanja na armirano-betonske stupove te pričvršćuje putem prethodno ugrađenih čeličnih anker ploča. Međusobni spojevi elemenata čelične konstrukcije izvode se vijcima i zavarima. Stavka obuhvaća kompletnu izrađenu i montiranu bojanu nosivu konstrukciju krova sa uključenim svim potkonstrukcijama (vješanje opreme, postava oluka i sl.), iz čeličnih profila prema projektu konstrukcije i statičkom proračunu, uključivo sve potrebne pločevine, ankere, zavare, vijke i sl. Sve komplet do potpune gotovosti. Boja konstrukcije RAL 7016.
| ­ obračun po kg | kg | 23500
4.2. | Sekundarna čelična potkonstrukcija
Izrada, dobava i montaža sekundarne čelične potkonstrukcije za ugradnju fasadnih zidnih panela, nosača vrata i prozora te ostalih potrebnih profila. Tlorisne dimenzije dvorane iznose maksimalno 31,87x25,36m, a maksimalna visina zgrade iznosi 9,24m mjereno od kote terena do vrha zgrade. Potkonstrukcija za fasadne panele ugrađuje se dijelom vertikalno, a dijelom pod kutem od 5°. Čelična konstrukcija izrađena od čelika klase S235, sastoji se od čeličnih stupova i greda. Čelična konstrukcija se oslanja na armirano-betonske stupove i zidove te pričvršćuje putem fisher vijaka. Međusobni spojevi elemenata čelične konstrukcije izvode se zavarima. Stavka obuhvaća kompletnu izrađenu i montiranu bojanu potkonstrukciju iz čeličnih profila prema projektu konstrukcije i statičkom proračunu, uključivo sve potrebne pločevine, ankere, zavare, vijke i sl. Sve komplet do potpune gotovosti. Boja konstrukcije RAL 7016.
| ­ obračun po kg | kg | 9282
4.3. | Fasadni panel
Dobava i montaža fasadnog panela skrivena spoja, dvostruke hidro-termičke brtve na spoju, vanjski lim debljine 0,6 mm, poliesterska boja. Boja lima panela više nijansi crvene, (RAL 3004, RAL 3002, RAL 3020, RAL 3028, RAL 3022, RAL 3012), a način slaganja prema nacrtima iz arhitektonskog projekta. Izolacijska jezgra od materijala koji nakon ugradnje panela ispunjava slijedeće uvjete: Debljina izolacijske jezgre 120 mm. Koeficijent prolaska topline U ≤ 0,15 W/m2K sa uračunatim gubicima na spojevima panela. Vatrootpornost panela: EI30. Reakcija na požar: B-s1, d0. Tehničke karakteristike panela dokazati ovjerenom tvorničkom izjavom o svojstvima te certifikatom o stalnosti svojstava izdanim od akreditirane EU certifikacijske kuće. Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. U stavku uključen početni donji L nosač i opšav, opšavi i okapnice oko otvora, opšavi i obrade proboja instalacija, spojni profili za horiznotalnu montažu, kutni paneli; sve uz sav originalni spojni, brtveni i pričvrsni materijal prema uputama proizvođača. Obračun po m2 ugrađenih panela.
| ­ fasadni panel, d=12 cm | m2 | 685
4.4. | Fasadni panel - zidni svjetlarnik
Dobava i montaža fasadnog izolacijskog polikar-bonatnog svjetlarnika skrivena spoja, debljine 38 mm. Širina panela 1000 mm. Koeficijent prolaska topline U ≤ 1,26 W/m2K. Razika do debljine punog izolacijskog panela izvodi se originalnim alu profilima i sastavni je dio stavke. Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. U stavku uključen sav originalni spojni, brtveni i pričvrsni materijal prema uputama proizvođača. Obračun po m2 ugrađenih panela.
| ­ fasadni panel, zidni svjetlarnik, d=38 mm | m2 | 98
4.5. | Krovni panel (K1)
Dobava i montaža visokovalnog kompozitnog samonosivog termoizolacijskog panela za ravne krovove, sastavljen od visokovalnog unutarnjeg lima debljine min. 0.9 mm i sa vanjske strane tvornički apliciranom PVC hidroizolacijskom membranom min. 1,2 mm. Boja vanjske strane (PVC) u sivoj nijansi, a unutarnjeg siva (RAL 9002). Izolacijska jezgra od materijala koji nakon ugradnje panela ispunjava slijedeće uvjete: Debljina izolacijske jezgre 100 mm. Koeficijent prolaska topline U ≤ 0,19 W/m2K. Vatrootpornost panela: REI30 Na bočnom spoju tvornički aplicirana anti-kondenzacijska traka od standardne PE mase. Priložiti certifikat svih tehničkih karakteristika panela. Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. U stavku uključeni opšavi i obrade proboja instalacija, sav originalni spojni i pričvrsni materijal, EPDM brtve i podlošci prema uputama proizvođača. Obračun po m2 ugrađenih panela.
| ­ krovni panel, d=10 cm | m2 | 855
4.6. | Horizontalni žlijeb za odvodnju oborinske vode
Dobava i montaža horizontalne odvodnje na krovu iz tipskog izoliranog žlijeba koji se proizvodi iz čeličnog pocinčanog i plastificiranog lima debljine 0.60 mm sa ugrađenom toplinskom izolacijom karakteristika kao korvni panel, debljine 60 mm, razvijene širine 700 mm, u svemu prema projektu, uputstvima i detaljima proizvođača uključivo sav potrebni spojni i brtveni materijal te naknadnu ugradnju hidroizolacijske PVC folije min. debljine 1.2 mm.
| ­ obračun po m1 | m1 | 67
4.6. | Opšavi
Dobava materijala, krojenje, savijanje, izrada, ugradnja i pričvršćivanje raznih limenih opšava na zgradi. Stavka obuhvaća proboje, obrade spojeva krova sa zidom, okapne limove i sl. Opšavi se izvode od pocinčanog bojanog čeličnog lima debljine 0.60 mm, boja RAL 7016. U cijeni stavke je uključen sav rad i materijal, spojna i pomoćna sredstva, sve do potpune gotovosti opšava. U svemu prema uputama proizvođača.
a) | ­ liemeni opšav, r.š. 60 cm | m1 | 120
b) | ­ liemeni opšav, r.š. 40 cm | m1 | 90
4.7. | Vertikalna odvodnja oborinskih voda sa krova (OV)
Dobava materijala, krojenje, savijanje, izrada, ugradnja i pričvršćivanje odvodnih vertikala oborinskih voda sa krova dvorane. Vertikale su okrugle i izvode se od pocinčanog lima, debljine 0.55mm. Površinska obrada lima je u boji - RAL 7016. Oluci se vežu na zid rasklopivim obujmicama od plosnog pocinčanog profila 25/5mm, a pričvršćuju se u zid pocinčanim vijcima na razmacima od 2-3m. Spajanje vertikale na vodolovno grlo vrši se posebnom priključnom cijevi. U cijenu uračunati kompletan matrijal, postavu i učvršćenje vertikale, te fazonske komade (priključne cijevi i sl.), sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Oborinska voda odvodi se na zelenu površinu ili ravni krov zgrade. Sve izvesti prema projektu i uputama proizvođača. Obračun po m1 vertikalnog oluka.
a) | ­ Ø 110 mm (OV1) | m1 | 9
b) | ­ Ø 125 mm (OV3, OV5) | m1 | 9
4.8. | Ograda - tribine
Izrada, dobava i ugradnja ograde na tribinama. Sastoji se od okvira i horizontalne ispune. Okvir izrađen od vertikalnih stupova postavljenih na osnom razmaku od 100 cm i gornje horizontalne grede koja ujedno služi kao rukohvat. Izrađuje se od šupljeg čeličnog profila dim. 40x40x3 mm. Ispuna postavljena horizontalno, na osnom razmaku od 30 cm. Izrađuje se od šupljeg čeličnog profila dim. 30x30x3 mm. Čelični profili međusobno se spajaju zavarima. Fiksiranje ograde u betonski pod se izvodi odgovarajućim vijcima (od nehrđajućeg materijala) preko podne papuče 80x80 mm. Ukupna visina ograde, mjereno od kote poda mora iznositi 100 cm. Boja RAL 7016. Sve sukladno shemi i projektnoj dokumentaciji. Izvođač je dužan razraditi detalje spojeva i pričvršćenja u okviru ponuđenog sustava, ovjeren od strane nadzornog inženjera. U cijeni sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| ­ obračun po m1 ograde | m1 | 33
A.4. | BRAVARSKI RADOVI I FASADNI PANELI
A.5. | IZOLATERSKI RADOVI
5.1. | Horizontalna hidroizolacija poda prema tlu
Dobava materijala i izrada horizontalne hidroizolacije poda prizemlja, prema tlu. Hidroizolacija se izvodi na armiranobetonskoj ploči, ispod plivajućeg poda. Sastoji se od: ■ 1x hladni premaz bitumenskom emulzijom ■ 1x elastomerna zavarljiva bitumenska traka, debljine 4 mm koja se za podlogu i međusobno učvršćuje ljepljenjem plamenikom, sa preklopom najmanje 10 cm. Prilikom rada obratiti pažnju na ugrađene instalacije, zaštitne plastične cijevi i sl. Hidroizolaciju treba položiti na posve suhu, ravnu i čistu zaglađenu površinu. Stavka obuhvaća i propisano podizanje izolacije na zidove, fleksibilne polimer bitumenske hidroizolacijske trake širine 33 cm ispod zidanih zidova, te obradu proboja cijevi instalacija hladnim bitumenskim premazom. U svemu prema uputama i tehničkom listu proizvođača, do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Obračun po m2 tlorisne površine.
| ­ horizontalno | m2 | 1283
5.2. | Vertikalna obodna hidroizolacija
Dobava materijala i izrada vertikalne hidroizolacije podnožja zidova. Hidroizolacija se izvodi na armiranobetonskom ili zidanom zidu. Sastoji se od: ■ 1x hladni premaz bitumenskom emulzijom ■ 1x elastomerna zavarljiva bitumenska traka, debljine 4 mm koja se za podlogu i međusobno učvršćuje ljepljenjem plamenikom, sa preklopom najmanje 10 cm. Prilikom rada obratiti pažnju na ugrađene instalacije, zaštitne plastične cijevi i sl. Hidroizolaciju treba položiti na posve suhu, ravnu i čistu zaglađenu površinu. Stavka obuhvaća i obradu proboja cijevi instalacija hladnim bitumenskim premazom, te izradu holkera na prijelazu hidroizolacije iz horizontalne u vertikalnu. Holker od cementnog morta 70x50 mm. U svemu prema uputama i tehničkom listu proizvođača, do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Obračun po m1 izolirane površine.
| ­ vertikalno, r.š. 60 cm | m1 | 153
5.3. | Horizontalna hidroizolacija ispod AB elemenata
Dobava materijala i izrada horizontalne hidroizolacije ispod armiranobetonskih vertikalnih serklaža, stupova i zidova, polimercementnim hidroizolacijskim premazom, u kompletnoj širini armiranobetonskog elementa. Hidroizolacija se nanosi u dva sloja (ukupna potrošnja 4,0 kg/m²). Potrebno je paziti da se hidroizolacijski premaz nanese u dužini većoj od dužine armiranobetonskog elementa (15 cm s jedne strane i 15 cm s druge strane). Sve prodore armature ili ankera potrebno je također hidroizolirati tako da se isti sloj premaza nanese na njih četkom do visine od 5 cm. Kada se i drugi sloj hidroizolacijskog premaza osuši može se pristupiti betoniranju. Prilikom rada obratiti pažnju na ugrađene instalacije, zaštitne plastične cijevi i sl. Hidroizolaciju treba položiti na posve suhu, ravnu i čistu zaglađenu površinu. U svemu prema uputama i tehničkom listu proizvođača, do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Obračun po m2 tlorisne površine.
| ­ horizontalno | m2 | 101
5.4. | Horizontalna hidroizolacija - tuševi
Izrada dodatne horizontalne hidroizolacije u sanitarnim prostorima (ispod tuševa), cementnim mortom ojačanim dvokomponentnim vlaknima. Izvedba u dva sloja, ukupne debljine min. 4 mm. Horizontalna hidroizolacija obuhvaća izradu hidroizolacije poda, na cementni estrih, i po proizvođaču propisano vertikalno povijanje izolacije po obodu prostorija - sokl hidroizolacije (min. 10 cm). U svemu prema uputama i tehničkom listu proizvođača. Obračun po m2 tlorisne površine.
| ­ horizontalno | m2 | 40
5.5. | Vertikalna hidroizolacija - tuševi
Izrada dodatne vertikalne hidroizolacije u sanitarnim prostorima (zid uz tuš), cementnim mortom ojačanim dvokomponentnim vlaknima. Izvedba u dva sloja, ukupne debljine min. 4 mm. Vertikalna hidroizolacija obuhvaća izradu hidroizolacije zida, na ožbukanu podlogu, visine 200 cm, na zidove uz tuš. U svemu prema uputama i tehničkom listu proizvođača. Obračun po m2 izolirane površine.
| ­ vertikalno | m2 | 67
5.7. | Toplinska izolacija (EPS) - pod ispod tribine
Toplinska izolacija neprohodnog poda prema tlu, ispod tribine. Izolacija se izvodi od ekspandiranog polistirena (EPS 70), debljine 10 cm, klase negorivosti B1, eurorazred E, tlačne čvrstoće: ≥70kPa (10% def.), toplinske provodljivosti: λ≤0,038W/mK. EPS slobodno položen na armiranobetonsku podnu ploču, preko hidroizolacije. Na toplinsku izolaciju ugraditi zaštitnu polietilensku foliju (PE folija), debljine 0,25 mm, slobodno položenu s preklopima od 20 cm. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Obračun po m2.
| - obračun po m2 tlorisne površine | m2 | 102
5.8. | Toplinska izolacija poda (XPS) - dvorana
Toplinska izolacija poda prema tlu, ispod sportskog poda u dvorani. Izolacija se izvodi od ekstrudiranog polistirena (XPS), sa stepenastim rubovima (L), toplinske provodljivosti: 0.034W/mK, klase negorivosti B1, eurorazred E, uz zahtjeve velikog tlačnog opterećenja - tlačna čvrstoća: ≥300kPa (10% def.). XPS se slobodno polaže na armiranobetonsku podnu ploču preko hidroizolacije. Toplinska izolacije se izvodi u dva sloja debljine 2x5 cm Stavka uključuje sav potreban materijal i rad do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Obračun po m2.
| - XPS, d=10cm | m2 | 633
5.9. | Razna zapunjavanja
Razna zapunjavanja stakelnom mineralnim vunom između nosača, čelične konstrukcije, fasadnih panele itd. Mineralna vuna, debljine 10 cm, razreda otpornosti na požar A1, s faktorom toplinske vodljivosti λ≤0.040(W/mK) U svemu prema nalogu nadzornog inženjera. Sve komplet do pune gotovosti.
| ­ obračun po m2 ugrađene mineralne vune. | m2 | 55
A.5. | IZOLATERSKI RADOVI
A.6. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
NEPROHODNI RAVNI KROV (K2)
6.1. | Parna brana
Dobava i postava parne brane od sintetičke membrane na bazi polietilena, d=0,15 mm (μ=600.000, PE). Membrana se slobodno polaže na podlogu i spaja samoljepljivom trakom na bazi butil-gume u preklopu spoja od 8 cm. Periferno se membrana lijepi za atiku ili zid trakom. Sloj parne brane potrebno je dići do visine termo izolacije. Lijepljenje uračunato u stavku.
| - horizontalno | m2 | 498
| - vertikalno, h=30cm | m2 | 48
6.2. | Toplinska izolacija (kamena vuna)
Toplinska izolacija ravnog krova od tvrde kamene mineralne vune, debljine sloja 20 cm, toplinske provodljivosti 0.035 W/mK, klase negorivosti A1. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Obračun po m2.
| - mineralna vuna, d=20cm | m2 | 498
6.3. | TPO hidroizolacija
Dobava i postava hidroizolacije iz sintetičke membrane na bazi TPO-a, armirana poliesterskim pletivom i stabilizirane staklenom mrežicom, UV stabilna, debljine d=1,5 mm. Membrane se polažu i mehanički fiksiraju za podlogu, nehrđajućim vijcima s podložnom pločicom u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacijske membrane. Spojevi se obrađuju toplinskim ili kemijskim putem sa širinom vara od min. 3 cm, preklop 12 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Vanjski i unutarnji kutovi se trebaju dodatno ojačati sa gotovim elementima prema uputama proizvođača. Dobava i postava vertikalne hidroizolacije na detalju (zid, min. visine 30 cm), iz sintetičke membrane na bazi TPO-a, armirana poliesterskim pletivom i stabilizirane staklenom mrežicom, UV stabilna, debljine d=1,5 mm. Membrana se lijepi na podlogu zida sa kontaktnim ljepilom ili se mehanički pričvršćuje prema uputama proizvođača materijala. Dobava i postava specijalnih profila od galvaniziranog čeličnog lima 0,6mm laminiranog sa slojem TPO membrane 1,1mm. Dodatno brtvljenje trajnoelastičnim kitom na bazi poliuretana, odgovarajućim temeljnim premazom i PE ispunom za fuge. U cijeni uključeni holker, završna putz lajsna, sve prema uputama proizvođača. Dobava i postava nearmirane hidroizolacijske membrane na bazi mekog TPO-a za izradu dodatnog ojačanja detalja na već izvedenim membranama, te na bazi mekog PVC-a za izradu dodatnog ojačanja u kutovima i istakama detalja na već izvedenim membranama.
| - horizontalno | m2 | 498
| - vertikalno, r.š. 30 cm | m1 | 162
6.4. | Hodna staza
Dobava i montaža hodne staza na bazi TPO-a, debljine 2,0 mm, širine 66 cm. Linijski se zavaruje na izvedenu hidroizolacijsku sintetičku membranu, služi kao zaštita i označavanje prohodnih dijelova krova sa FPO krovnim hidroizolacijskim membranama. Otporna na starenje, atmosferilije i UV zračenje. Boja: u nijansi tamno sive.
| - obračun po m1 | m1 | 59
6.5. | Odzračnici
Dobava i montaža dvostrukih okomitih odzračnika na bazi tvrdog PVC-a, toplinski izoliranih sa ekspandiranim polietilenom (EFE), sa mogućnošću spajanja na parnu branu i na hidroizolaciju, promjera Ø110 i visine 500mm. Jedan na svakih 250 m2. Obračun po komadu ugrađenog elementa.
| - PVC odzračnik | kom | 4
6.6. | Okapnica (r.š. 50 cm)
Dobava materijala, rezanje na mjeru i ugradnja okapnice atike ravnog krova od galvaniziranog čeličnog lima debljine 0,6 mm, laminiranog sa TPO slojem debljine 1,1mm, razvijene širine 50 cm. Stavka uključuje postavljanje ekstrudiranog polistirena (XPS), debljine 2 cm, širine 35 cm, kao podloga ugradnji okapnog lima. U cijeni potrebna podkonstrukcija, dodatno brtvljenje kitom na bazi poliuretana, odgovarajući temeljni premaz te sav potreban pričvrsni materijal do potpune gotovosti i funkcnionalnosti. Boja RAL 7016.
| - obračun po m1 | m1 | 106
6.7. | Horizontalni žlijeb
Dobava materijala, krojenje, savijanje, izrada, ugradnja i pričvršćivanje horizontalnog sandučastog žljeba (uvala) od pocinčanog čeličnog lima debljine 0.55 mm. Površinska obrada lima je RAL 7016. Razvijena širina lima je 600 mm. U cijenu uračunati kompletan matrijal, postavu i svu potrebnu potkonstrukciju za postavljanje i učvršćenje žlijeba, te fazonske komade, sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Držaći žlijeba su izrađeni od pocinčanog čeličnog lima i postavljaju se i učvršćuju u rasteru od min. 60 cm. Sve izvesti prema projektu i uputama proizvođača. Obračun po m1 horizontalnog oluka.
| ­ horizontalni žlijeb, r.š. 600 mm | m1 | 28
6.8. | Vertikalna odvodnja oborinskih voda sa krova (OV)
Dobava materijala, krojenje, savijanje, izrada, ugradnja i pričvršćivanje odvodnih vertikala oborinskih voda sa ravnog neprohodnog krova. Vertikale su kružnog poprečnog presjeka i izvode se od pocinčanog lima, debljine 0.55 mm. Površinska obrada lima je boji RAL 7016. Oluci se vežu na zid rasklopivim obujmicama od plosnog pocinčanog profila 25/5mm, a pričvršćuju se u zid pocinčanim vijcima i tiplima na razmacima od 2-3m. Spajanje vertikale na vodolovno grlo vrši se posebnom priključnom cijevi. U cijenu uračunati kompletan matrijal, postavu i učvršćenje vertikale, te fazonske komade (priključne cijevi, spoj vertikale sa internim sustavom i sl.), sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Oborinska voda odvodi se u interni sustav odvodnje. Obračun po m1 vertikalnog oluka.
| ­ Ø 110 mm (OV2) | m1 | 6
| ­ Ø 125 mm (OV4, OV6) | m1 | 13
6.9. | Krovni slivnik
Dobava i montaža krovnih sigurnosnih slivnika za ravne krovove DN 110, horizontalni, sa toplinski izoliranom stijenkom, grijačem sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt), visinski podesivim uljevnim elementom, hvatačem lišća, PP prirubnicom za lijepljene (varenje) sa TPO. Stavka uključuje sav rad, materijal za ugradnju, zidarska obrada prodora, hidroizolacijska brtvljenja i varenja s pokrovnim i/ili zidnim završnim oblogama sve do potpune gotovosti.
| ­ obračun po komadu | kom | 4
6.10. | Sigurnosni preljev
Dobava i montaža sigurnosnog preljeva na ravnom krovu od pocinčanih cijevi kružnog poprečnog presjeka promjera 75 mm, s pripadajućim okapima i opšavima. Cijev se postavlja u zid atike na visini od 5 cm iznad tjemena bočnog izljeva oborinskih vertikala. Stavka uključuje sav rad, materijal za ugradnju, zidarska obrada prodora, hidroizolacijska brtvljenja i varenja s pokrovnim i/ili zidnim završnim oblogama sve do potpune gotovosti.
| ­ obračun po komadu | kom | 4
A.6. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
A.7. | FASADERSKI RADOVI
7.1. | Skela
Dobava i montaža (demontaža po završetku radova) cijevne fasadne skele visine do 6,00 m. Radna skela po cijelom opsegu monolitnog dijela zgrade u širini 80 cm. Oslanjanje skele izvesti na čvrstoj podlozi, sa svim potrebnim ukručenjima, podnicama, ljestvama za prelazak s jedne radne etaže na drugu, zaštitom podnica od pada materijala i alata, ledobranima i sl. Sve u skladu sa propisima zaštite na radu, kompletno s oblogom pročelja skele jutanim ili PVC platnom. Skela se izvodi na ravnom terenu.
| ­ obračun po m2 | m2 | 445
7.2. | Toplinska izolacija (XPS) - sokl prema tlu
Dobava i ugradnja povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju na osnovi ekstrudiranog polistirena (XPS), razreda otpornosti na požar B-d1, s pločama XPS-a, s faktorom toplinske vodljivosti λ≤ 0.040(W/mK). Ploče lijepiti metodom "rubno-točkasto" mortom za lijepljenje, tako da je nakon pritiska ploče na podlogu min. 40% ploče pokriveno ljepilom. Armaturni sloj izvesti s mortom za armaturni sloj tako da je nazivna debljina sloja dmin=3 mm, a staklena mrežica pozicionirana u gornjoj polovici armaturnog sloja. U cijenu uračunati i svi neophodni aluminijski profili. Kod izvođenja paziti na postavljenu hidroizolaciju, te pridržavati se tehničkih uputa proizvođača te aktualnih Smjernica za izradu ETICS sustava. Ispod kote terena (h=20-30cm) uključena ugradnja čepaste membrane za zaštitu izolacije u tlu. Membrana od specijalnog polietilena visoke gustoće (HDPE).
a) | ­ ekstrudirani polistiren (XPS) d=10 cm | m2 | 15
b) | ­ ekstrudirani polistiren (XPS) d=15 cm | m2 | 30
c) | ­ zaštitni sloj, čepasta folija (HDPE) | m2 | 45
7.3. | Toplinska izolacija zidova (kamena vuna)
Dobava i ugradnja povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju na osnovi kamene vune, razreda otpornosti na požar A1, s tvrdim pločama od kamene vune, dim. 120x40 cm, s faktorom toplinske vodljivosti λ≤0.035(W/mK). Ploče lijepiti metodom "rubno-točkasto" mortom za lijepljenje, tako da je nakon pritiska ploče na podlogu min. 40% ploče pokriveno ljepilom.Nakon sušenja morta za lijepljenje (min. 3 dana) montirati pričvrsnice (6-8 kom/m2). Koristiti "W-shemu". Armaturni sloj izvesti s mortom za armaturni sloj tako da je nazivna debljina sloja dmin=3 mm, a staklena mrežica pozicionirana u gornjoj polovici armaturnog sloja. U kutove otvora, prodore i sl. postaviti dijagonalnu mrežicu minimalne dimenzije 20x40 cm. U cijenu uračunati i neophodni sokleni, okapni i kutni profili s mrežicom te zaštita stolarije. Profili su aluminijski. Kod izvođenja pridržavati se tehničkih uputa proizvođača te aktualnih Smjernica za izradu ETICS sustava.
Završna obrada fasade izvodi se tankoslojnom silikatnom dekorativnom žbukom, zaribane tekstrure, veličine zrna do 2 mm. Površina na koju se nanosi žbuka mora biti čvrsta, ravna, suha i čista.. Prije žbuke nanijeti predpremaz otporan na alkalije koji poboljšava prionjivost završnog sloja. Koristiti međupremaz na bazi disperzije s punilom i pigmentom, u tonu završnog sloja. U svemu prema uputi proizvođača. Završna obrada se nanosi na cijelu površinu fasade, uključivo špalete, istake, podglede i sl. Boja i ton fasade siva, a točan RAL 7012. Pri obračunu se odbijaju svi otvori na fasadi, a uložine se obračunavaju posebno. Obračun po m2 površine fasade i m1 uložine.
a) | ­ kamena vuna d=15 cm | m2 | 239
b) | ­ kamena vuna d=5 cm | m2 | 15
c) | ­ kamena vuna d=5 cm (podgled) | m2 | 54
d) | ­ kamena vuna d=5 cm (atika - unutra) | m2 | 18
e) | ­ uložine š≤20cm | m1 | 103
7.4. | Toplinska izolacija (XPS) - sokl iznad tla
Dobava i ugradnja povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju na osnovi ekstrudiranog polistirena (XPS), razreda otpornosti na požar B-d1, s pločama XPS-a, s faktorom toplinske vodljivosti λ≤ 0.040(W/mK). Ploče lijepiti metodom "rubno-točkasto" mortom za lijepljenje, tako da je nakon pritiska ploče na podlogu min. 40% ploče pokriveno ljepilom. Obavezno je dodatno mehaničko pričvršćenje iznad nivoa terena pričvrsnicama. Armaturni sloj izvesti s mortom za armaturni sloj tako da je nazivna debljina sloja dmin=3 mm, a staklena mrežica pozicionirana u gornjoj polovici armaturnog sloja. U kutove otvora, prodore i sl. postaviti dijagonalnu mrežicu minimalne dimenzije 20x40 cm. U cijenu uračunati i svi neophodni kutni profili s mrežicom te zaštita stolarije. Profili su aluminijski. Kod izvođenja paziti na postavljenu hidroizolaciju, te pridržavati se tehničkih uputa proizvođača te aktualnih Smjernica za izradu ETICS sustava.
Izrada završne obrade sokla fasade tankoslojnom teraplast akrilatnom žbukom, zaglađene tekstrure, veličine zrna do 2 mm. Površina na koju se nanosi žbuka mora biti čvrsta, ravna, suha i čista. Prije žbuke nanijeti predpremaz otporan na alkalije koji poboljšava prionjivost završnog sloja. Koristiti međupremaz na bazi disperzije s punilom i pigmentom, u tonu završnog sloja. Boja i ton fasade siva, a točan RAL 7012. Obračun po m2 površine fasade.
a) | ­ ekstrudirani polistiren (XPS) d=10 cm | m2 | 25
b) | ­ ekstrudirani polistiren (XPS) d=15 cm | m2 | 25
A.7. | FASADERSKI RADOVI
A.8. | PVC, ALUMINIJSKA I PP BRAVARIJA
8.1. | VANJSKA ALUMINIJSKA BRAVARIJA
8.1.1. | Ulazna stijena - glavni ulaz
Izrada, dobava i ugradnja višedjelne ostakljene ALU stijene, u sistemu s prekidom toplinskog mosta i toplinski poboljšanim svojstvima. Stijena sastoji od tri dijela (prednji i dva bočna). Prednja stijena sadrži 2 dvokrilna vanjska vrata i 6 fiksnih polja oko vrata. Obje bočne strane su jednake i sadrže po 2 fiksna polja. Svaka dvokrilna vrata sadrže okov s evakuacijskom funkcijom (izvana je kvaka, a iznutra panik letva), 3x3D podesiva panta s otvaranjem prema van, hidraulični zatvarač s kočnicom za zaustavljanje u otvorenom položaju, sokl profil s donje strane krila visine 10 cm; Vrata imaju donji profil krila prilagođen da brtvi na prag, za otvaranje prema van s vanjske strane EPDM brtvom. Prag je aluminijski, s prekidom toplinskog mosta, ukupne visine < 20 mm. Ostakljenje prema uvodnim napomenama. Opšav, elemente ugradnje, elemente sidrenja te plastifikaciju uključiti u cijenu. Ugradnju izvesti prema RAL smjernicama, bez toplinskih mostova. U ≤ 1,40 W/m2K.
a) | • POZ 1 - 480/360 cm (prednja stijena) | kom | 1
b) | • POZ 2 - 142/360 cm (bočna stijena) | kom | 2
8.1.2. | Ulazna stijena - sporedni ulaz
Izrada, dobava i ugradnja višedjelne ostakljene ALU stijene, u sistemu s prekidom toplinskog mosta i toplinski poboljšanim svojstvima. Stijena sadrži dvokrilna vanjska vrata i 5 fiksnih polja oko vrata. Vrata sadrže okov s evakuacijskom funkcijom (izvana je kvaka, a iznutra panik letva), 3x3D podesiva panta s otvaranjem prema van, hidraulični zatvarač s kočnicom za zaustavljanje u otvorenom položaju, sokl profil s donje strane krila visine 10 cm; Vrata imaju donji profil krila prilagođen da brtvi na prag, za otvaranje prema van s vanjske strane EPDM brtvom. Prag je aluminijski, s prekidom toplinskog mosta, ukupne visine < 20 mm. Ostakljenje prema uvodnim napomenama. Opšav, elemente ugradnje, elemente sidrenja te plastifikaciju uključiti u cijenu. Ugradnju izvesti prema RAL smjernicama, bez toplinskih mostova. U ≤ 1,40 W/m2K.
b) | • POZ 3 - 505/300 cm (ulazna stijena) | kom | 1
8.1.3. | Jednodjelni otklopni prozor
Izrada, dobava i ugradnja jednodjelnog otklopnog ALU prozora, u sistemu s prekidom toplinskog mosta i toplinski poboljšanim svojstvima. Okov je dovoljne nosivosti za otklopni prozor. Prozor sadrži elektromotor i mehanizam za odimljavanje sve spojeno na vatrodojavnu centralu. Ostakljenje prema uvodnim napomenama. Opšav, elemente ugradnje, elemente sidrenja te plastifikaciju uključiti u cijenu. Ugradnju izvesti prema RAL smjernicama, bez toplinskih mostova. Uw ≤ 1,26 W/m2K.
| • POZ 5 - 100/200 cm | kom | 2
8.2. | UNUTARNJA ALUMINIJSKA BRAVARIJA
8.2.1. | Ulazna vjetrobranska stijena - glavni ulaz
Izrada, dobava i ugradnja višedjelne ostakljene ALU stijene, u sistemu bez prekida toplinskog mosta. Stijena sadrži 2 dvokrilna vrata i 6 fiksnih polja oko vrata. Svaka dvokrilna vrata sadrže okov s evakuacijskom funkcijom (izvana je kvaka, a iznutra panik letva), 2x3D podesiva panta s otvaranjem prema van, hidraulični zatvarač s kočnicom za zaustavljanje u otvorenom položaju, sokl profil s donje strane krila visine 10 cm. Ostakljenje prema uvodnim napomenama. Opšav, elemente ugradnje, elemente sidrenja te plastifikaciju uključiti u cijenu.
| • POZ 1a - 480/360 cm (vjetrobranska stijena) | kom | 1
8.2.2. | Ulazna vjetrobranska stijena - sporedni ulaz
Izrada, dobava i ugradnja višedjelne ostakljene ALU stijene, u sistemu bez prekida toplinskog mosta. Stijena sadrži dvokrilna vrata i 5 fiksnih polja oko vrata. Vrata sadrže okov s evakuacijskom funkcijom (izvana je kvaka, a iznutra panik letva), 2x3D podesiva panta s otvaranjem prema van, hidraulični zatvarač s kočnicom za zaustavljanje u otvorenom položaju, sokl profil s donje strane krila visine 10 cm. Ostakljenje prema uvodnim napomenama. Opšav, elemente ugradnje, elemente sidrenja te plastifikaciju uključiti u cijenu.
| • POZ 3a - 505/300 cm (vjetrobranska stijena) | kom | 1
8.2.3. | Unutrarnja stijena - ulaz u dvoranu
Izrada, dobava i ugradnja višedjelne ostakljene ALU stijene, u sistemu bez prekida toplinskog mosta. Stijena sadrži jedna dvokrilna vrata, dva jednokrilna vrata i dva fiksna polja pored jednokrilnih vrata. Svaka jednokrilna vrata sadrže okov s evakuacijskom funkcijom (izvana je kvaka, a iznutra panik letva), 2x3D podesiva panta s otvaranjem prema van, hidraulični zatvarač s kočnicom za zaustavljanje u otvorenom položaju, sokl profil s donje strane krila visine 10 cm; Dvokrilna vrata sadrže okov (s obje strane kvake), 3x3D podesiva panta s otvaranjem prema van, sokl profil s donje strane krila visine 10 cm. Ostakljenje prema uvodnim napomenama. Opšav, elemente ugradnje, elemente sidrenja te plastifikaciju uključiti u cijenu.
| • POZ 4 - 480/250 cm | kom | 1
8.2.4. | Unutrarnja stijena - ulaz u info centar
Izrada, dobava i ugradnja višedjelne ostakljene ALU stijene, u sistemu bez prekida toplinskog mosta. Stijena sadrži dvokrilna vrata i dva fiksna polja pored vrata. Vrata sadrže okov (s obje strane kvake), 2x3D podesiva panta s otvaranjem prema van, sokl profil s donje strane krila visine 10 cm. Ostakljenje prema uvodnim napomenama. Opšav, elemente ugradnje, elemente sidrenja te plastifikaciju uključiti u cijenu.
| • POZ 6 - 475/250 cm | kom | 1
8.3. | VANJSKA PVC BRAVARIJA
8.3.1. | Vanjska ostakljena stijena bez parapeta
Izrada, dobava i ugradnja višedjelne ostakljene PVC stijene, u sistemu s prekidom toplinskog mosta i toplinski poboljšanim svojstvima. Stijena sadrži četiri donja fiksna polja i četiri gornja otklopna polja. Okov dovoljne nosivosti za otklopni prozor, kvake poluolive u boji istovjetnoj profilima. Ostakljenje prema uvodnim napomenama. Opšav, elemente ugradnje, elemente sidrenja te plastifikaciju uključiti u cijenu. Ugradnju izvesti prema RAL smjernicama, bez toplinskih mostova. U ≤ 1,40 W/m2K.
| • POZ 1 - 400/250 cm | kom | 2
8.3.2. | Jednodjelni zaokretno-otklopni prozor
Izrada, dobava i ugradnja jednodjelnog zaokretno-otklopnog PVC prozora, u sistemu s prekidom toplinskog mosta i toplinski poboljšanim svojstvima. Okov dovoljne nosivosti za otklopni prozor, kvake poluolive u boji istovjetnoj profilima. Ostakljenje prema uvodnim napomenama. Opšav, elemente ugradnje, elemente sidrenja te plastifikaciju uključiti u cijenu. Ugradnju izvesti prema RAL smjernicama, bez toplinskih mostova. U ≤ 1,40 W/m2K.
a) | • POZ 2 - 120/80 cm | kom | 4
b) | • POZ 3 - 60/80 cm | kom | 3
c) | • POZ 4 - 60/160 cm | kom | 7
d) | • POZ 5 - 130/80 cm | kom | 3
8.4. | ČELIČNA BRAVARIJA
8.4.1. | Protupožarna puna vrata (EI2 30-Sm)
Izrada, dobava i ugradnja vatrootpornih, čeličnih, zaokretnih, jednokrilnih, punih vrata, vatrootpornosti 30 minuta, izrađenih od čeličnog, pocinčanog lima, završno plastificiranih po krilu i dovratniku u bijeloj boji (RAL 9010). Vrata se isporučuju sa kompletnim tipskim okovom (hidraulički zatvarač, pante, cilindar sa 3 ključa, vatrootporna brava, inox kvaka, potisna letva), prestrujnom rešetkom za ventilaciju (dim. 425x125 mm) i atestnom dokumentacijom. U cijenu su uključena sva vezna sredstva za montažu vrata, opšavi oko vrata, protupožarne gume, pričvrsni elementi, protupožarno brtvljenje, regulator zatvaranja. Suha ugradnja. Svijetli otvor.
| • POZ 1 - 90/205 cm | kom | 4
8.4.2. | Protupožarna puna vrata (EI2 60-Sm)
Izrada, dobava i ugradnja vatrootpornih, čeličnih, zaokretnih, jednokrilnih, punih vrata, vatrootpornosti 60 minuta, izrađenih od čeličnog, pocinčanog lima, završno plastificiranih po krilu i dovratniku u bijeloj boji (RAL 9010). Vrata se isporučuju sa kompletnim tipskim okovom (hidraulički zatvarač, pante, cilindar sa 3 ključa, vatrootporna brava, inox kvaka, potisna letva), prestrujnom rešetkom za ventilaciju (dim. 425x125 mm) i atestnom dokumentacijom. U cijenu su uključena sva vezna sredstva za montažu vrata, opšavi oko vrata, protupožarne gume, pričvrsni elementi, protupožarno brtvljenje, regulator zatvaranja. Suha ugradnja. Svijetli otvor.
| • POZ 2 - 90/205 cm | kom | 2
8.4.3. | Evakuacijska puna vrata
Izrada, dobava i ugradnja, čeličnih, zaokretnih, dvOkrilnih, punih vrata, izrađenih od čeličnog, pocinčanog lima, završno plastificiranih po krilu i dovratniku u bijeloj boji (RAL 9010). Vrata se isporučuju sa kompletnim tipskim okovom (hidraulički zatvarač, pante, cilindar sa 3 ključa, brava, inox kvaka, potisna letva) i atestnom dokumentacijom. U cijenu su uključena sva vezna sredstva za montažu vrata, opšavi oko vrata, gume, pričvrsni elementi, brtvljenje, regulator zatvaranja. Suha ugradnja. Svijetli otvor.
| • POZ 3 - 150/205 cm | kom | 1
8.4.4. | Puna vrata
Izrada, dobava i ugradnja, čeličnih, zaokretnih, dvokrilnih, punih vrata, izrađenih od čeličnog, pocinčanog lima, završno plastificiranih po krilu i dovratniku u bijeloj boji (RAL 9010). Vrata se isporučuju sa kompletnim tipskim okovom (pante, cilindar sa 3 ključa, brava, inox kvaka) i atestnom dokumentacijom. U cijenu su uključena sva vezna sredstva za montažu vrata, opšavi oko vrata, gume, pričvrsni elementi, brtvljenje, regulator zatvaranja. Suha ugradnja. Svijetli otvor.
a) | • POZ 4 - 190/205 cm | kom | 1
b) | • POZ 5 - 130/235 cm | kom | 1
8.5. | Vanjska aluminijska klupica za prozor
Izrada, dobava i ugradnja vanjske aluminijske klupice izrađene od plastificiranog aluminija debljine minimalno 2 mm. Aluminijska klupica na kraju ima zavrnut završetak zbog lakšeg otkapljavanja i veće čvrstoće. Postavljanjem PVC bočnih poklopaca, završetaka aluminijske klupice osigurava se kvalitetan odvod vode od zida i fasade. Boja istovjetna bravariji. U cijenu stavke uključeni svi radovi na pripremi površine za postavu klupice, sva silikoniranja i sav spojni materijal. Ugraditi pod blagim nagibom prema van. Postavljanje ekstrudiranog polistirena (XPS), debljine 2 cm, gustoće minimalno 25 kg/m3. XPS se postavlja kao podloga ugradnji okapnog lima. Obračun po m1 ugrađene klupice.
| ­ vanjska klupica, š=20 cm | m1 | 27
8.6. | Unutarnja PVC klupica za prozor
Izrada, dobava i ugradnja unutarnje PVC klupice izrađene od tvrde plastike, sa šupljim komorama. PVC klupica otporna na vlagu i temperature. Boja bijela (RAL 9010). U cijenu stavke uključeni svi radovi na pripremi površine za postavu klupice, sva silikoniranja i sav spojni materijal. Ugraditi pod blagim nagibom. Obračun po m1 ugrađene klupice
| ­ unutarnja klupica, š=15 cm | m1 | 19
8.7. | Unutarnja klupica od kamena - garderoba
Izrada, dobava i ugradnja okapnice na zidove otvor pulta između ulaznog prostora i garderobe. Klupica izrađena od kamena tipa Brački Sivac ili kamen u jednakoj boji i tonu, debljine 20 mm. U cijenu stavke uključeni svi radovi na pripremi površine za postavu klupice, sva silikoniranja i sav spojni materijal. Obračun po m1 ugrađene klupice.
| ­ unutarnja klupica, š=35 cm | m1 | 2
A.8. | PVC, ALUMINIJSKA I PP BRAVARIJA
A.9. | STOLARSKI RADOVI
9.1. | Unutrašnja jednokrilna zaokretna vrata
Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih drvenih zaokretnih vrata. Krilo obostrano šperovano. Dovratnik u širini zida, s obje strane zaobljene ukrasne letvice. Krilo, dovratnik i letvice obojani poliuretanskom bojom (tvornička obrada). Boja bijela (RAL 9010), polusjaj. U stavku je uključen potreban okov, kvake sa rozetama, brave s ključem, pločice sa nazivom prostorija. Okov mora biti dovoljne nosivosti za zaokretna vrata i izrađen od nehrđajućeg materijala. U vrata ugraditi prestrujnu rešetku za ventilaciju, dim. 425x125 mm. U svemu prema shemi stolarije. Širina zida upisana bez žbuke i obloga, svijetli otvor. Obračun po komadu.
a) | • POZ 1 - 90/205 cm (šrina zida 25 cm) | kom | 5
b) | • POZ 2 - 90/205 cm (šrina zida 12 cm) | kom | 13
c) | • POZ 3 - 80/205 cm (šrina zida 12 cm) | kom | 4
d) | • POZ 4 - 70/205 cm (šrina zida 12 cm) | kom | 2
9.2. | Pregradna stijena (WC)
Izrada i montaža pregradne stijene unutar WC-a koja se sastoji od fiksnog punog dijela i vrata. Stijena se izrađuje od MAX Compact ploča, debljine minimalno 13 mm. visine 2,00 m, u bijeloj boji (RAL 9010). Kompletna stijena montira se na visini od 15 cm iznad gotovog poda na nožice izrađene od nehrđajućeg materijala. Vrata svijetle širine 60 cm, opremljena okovom, kvakom i bravom za zaključavanje sistem bez ključa. Ugradnja vijcima na zid nakon polaganja keramičkog opločenja. Prije izrade obavezna kontrola i izmjera na licu mjesta. Broj vrata: 5 kom.
| ­ obračun po m1 ugrađene stijene | m1 | 12
9.3. | Pregradna stijena (pisoar)
Izrada i montaža pregrade između pisoara u muškom WC-u. Pregrada se izrađuje od MAX Compact ploča, debljine minimalno 13 mm, u bijeloj boji (RAL 9010). Kompletna stijena montira se na visini od 50 cm iznad gotovog poda. Ugradnja vijcima na zid nakon polaganja keramičkog opločenja. Prije izrade obavezna kontrola i izmjera na licu mjesta.
| ­ obračun po kom ugrađene stijene 70x90 cm | kom | 2
A.9. | STOLARSKI RADOVI
A.10. | GIPSKARTONSKI RADOVI I SPUŠTENI STROP
10.1. | Obložni zid, ugradbeni vodokotlić, (V)
Dobava materijala i izrada obložnog gipskartonskog zida, debljine 200 mm, visine 140 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Zid se sastoji od: ■ pripadajuća složena podkonstrukcija ■ 1 x 12.5 mm impregnirana, vodootporna ploča Ploče postaviti na složenu pocinčanu čeličnu podkonstrukciju, debljine lima min. 0,6 mm. Završna površina 2x impregnacijski temeljni premaz (završna obrada keramika). Uključivo obrada istaknutih bridova metalnim profilima. Svi pričvrsni elementi (vijci, čavli i sl.) moraju biti pocinčani, odnosno nehrđajući. U cijeni sva potrebna čvrsto postavljena podkonstrukcija, svi učvrsni elementi, obrada, bandaža i kitanje spojeva i gipskartonske ploče čija je površina završno impregnacijskim premazom; te svi radovi potrebni za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove ugrađene prije ili nakon oblaganja.
| ­ obračun po m2 površine zida | m2 | 26
10.2. | Obložni zid, maska za instalacije, (V)
Dobava materijala i izrada obložnog gipskartonskog zida, debljine 75 mm, visine do 320 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Zid se sastoji od: ■ podkonstrukcija ■ 2 x 12.5 mm impregnirana, vodootporna ploča Ploče postaviti na jednostruku pocinčanu čeličnu podkonstrukciju, debljine lima min. 0,6 mm, širine 50 mm. Završna površina glet masa ili 2x impregnacijski temeljni premaz (završna obrada keramika) Svi pričvrsni elementi (vijci, čavli i sl.) moraju biti pocinčani, odnosno nehrđajući. U cijeni sva potrebna čvrsto postavljena podkonstrukcija, svi učvrsni elementi, obrada, bandaža i kitanje spojeva, uglovni profili i gipskartonske ploče čija je površina završno obrađena gletanjem ili impregnacijskim premazom; te svi radovi potrebni za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove ugrađene prije ili nakon oblaganja.
| ­ obračun po m2 površine zida | m2 | 6
10.3. | Spušteni strop (60x60 cm)
Dobava materijala i izrada kazetnog ovješenog spuštenog stropa na ovješenoj potkonstrukciji na svim etažama. Mineralne ploče, dim. 600x600 mm, jednostruko postavljene na tipsku pocinčanu čeličnu potkonstrukciju, elastično ovješenu na strop sa potrebnim visuljama. Svi pričvrsni elementi (vijci, čavli i sl.) moraju biti pocinčani, odnosno nehrđajući. Obloga je horizontalna, a visina vješanja iznosi do 40 cm. Visina iznosi od 265 cm do 320 cm, mjereno od kote poda do donje kote spuštenog stropa. U cijeni radna skela, konstrukcija za ovjes, sva potkonstrukcija potrebna za montažu stropa, svi učvrsni elementi, lajsne, obrada spojeva, horizontalne mineralne ploče; te svi radovi i ojačanja potrebni za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove ugrađene prije ili nakon oblaganja. Sve izvesti prema uputama proizvođača
| ­ obračun po m2 površine stropa | m2 | 408
A.10. | GIPSKARTONSKI RADOVI I SPUŠTENI STROP
A.11. | KERAMIČARSKI RADOVI
11.1. | Podne pločice - ulazni prostor i hodnik
Dobava materijala i polaganje podnih keramičkih pločica 1. klase, većeg formata, protukliznosti R10, u unutarnjim ulaznim prostorima i hodnicima, na predhodno pripremljenu podlogu, ljepljenjem visoko obogacenim fleksibilnim cementnim ljepilom. Pod pripremljenom podlogom smatra se obrušena, otprašena i tretirana podloga s odgovarajućim predpremazima za upojnu podlogu (cementni estrih). Sljubnice se zapunjavaju flexibilnom fug masom u boji. Spojevi zidnih i podnih ploha zapunjavaju se visokokvalitetnim sanitarnim silikonom u istovjetnoj boji fug mase. Stavka obuhvaća sav rad sa svim potrebnim predradnjama, materijalom i priborom te fugiranjem. U stavci uračunate završni i dilatacijski aluminijski profili, te pripadajući sokl visine 10 cm.
a) | ­ pod | m2 | 195
b) | ­ sokl | m1 | 162
11.2. | Podne pločice - sanitarni čvor
Dobava materijala i polaganje podnih keramičkih pločica 1. klase, većeg formata, protukliznosti R10, u sanitarnim čvorovima, na predhodno pripremljenu podlogu, ljepljenjem visoko obogacenim fleksibilnim cementnim ljepilom. Pod pripremljenom podlogom smatra se obrušena, otprašena i tretirana podloga s odgovarajućim predpremazima za upojnu podlogu (cementni estrih). Sljubnice se zapunjavaju flexibilnom fug masom u boji. Spojevi zidnih i podnih ploha zapunjavaju se visokokvalitetnim sanitarnim silikonom u istovjetnoj boji fug mase. Stavka obuhvaća sav rad sa svim potrebnim predradnjama, materijalom i priborom te fugiranjem. U stavci uračunate završni i dilatacijski aluminijski profili.
| ­ pod | m2 | 55
11.3. | Zidne pločice - sanitarni čvor
Dobava materijala i polaganje zidnih keramičkih pločica 1. klase, normalne upojnosti, većeg formata, na zidove sanitarnih čvorova, na predhodno pripremljenu podlogu, ljepljenjem cementnim ljepilom. Pod pripremljenom podlogom smatra se obrušena, otprašena i tretirana podloga s odgovarajućim predpremazima za upojnu podlogu (cementna žbuka ili ab zid). Podloga se prethodno tretira sa odgovarajučim primerom ovisno o upojnosti i vrsti podloge. Sljubnice se zapunjavaju standardnom fug masom u boji. Spojevi zidnih ploha zapunjavaju se visokokvalitetnim sanitarnim silikonom u istovjetnoj boji fug mase. Stavka obuhvaća sav rad sa svim potrebnim predradnjama, materijalom i priborom te fugiranjem u boji po izboru. U stavci uračunate završni i dilatacijski aluminijski profili. Visina polaganja pločica iznosi 2,20m.
| ­ zid | m2 | 201
11.4. | Podne pločice - tuševi
Dobava materijala i polaganje podnih keramičkih pločica 1. klase, većeg formata, protukliznosti R10, u svlačionicu - prostorije sa tuševima, na predhodno pripremljenu podlogu, ljepljenjem visoko obogacenim fleksibilnim cementnim ljepilom. Pod pripremljenom podlogom smatra se obrušena, otprašena i tretirana podloga s odgovarajućim predpremazima za upojnu podlogu (cementni estrih). Sljubnice se zapunjavaju flexibilnom fug masom u boji. Spojevi zidnih i podnih ploha zapunjavaju se visokokvalitetnim sanitarnim silikonom u istovjetnoj boji fug mase. Stavka obuhvaća sav rad sa svim potrebnim predradnjama, materijalom i priborom te fugiranjem. U stavci uračunate završni i dilatacijski aluminijski profili.
| ­ pod | m2 | 33
11.5. | Zidne pločice - tuševi
Dobava materijala i polaganje zidnih keramičkih pločica 1. klase, normalne upojnosti, većeg formata, na zidove sanitarnih čvorova, na predhodno pripremljenu podlogu, ljepljenjem cementnim ljepilom. Pod pripremljenom podlogom smatra se obrušena, otprašena i tretirana podloga s odgovarajućim predpremazima za upojnu podlogu (cementna žbuka ili ab zid). Podloga se prethodno tretira sa odgovarajučim primerom ovisno o upojnosti i vrsti podloge. Sljubnice se zapunjavaju standardnom fug masom u boji. Spojevi zidnih ploha zapunjavaju se visokokvalitetnim sanitarnim silikonom u istovjetnoj boji fug mase. Stavka obuhvaća sav rad sa svim potrebnim predradnjama, materijalom i priborom te fugiranjem. U stavci uračunate završni i dilatacijski aluminijski profili. Visina polaganja pločica iznosi 3,00m.
| ­ zid | m2 | 95
11.6. | Podne pločice - svlačionice
Dobava materijala i polaganje podnih keramičkih pločica 1. klase, većeg formata, protukliznosti R10, u unutarnjim ulaznim prostorima i hodnicima, na predhodno pripremljenu podlogu, ljepljenjem visoko obogacenim fleksibilnim cementnim ljepilom. Pod pripremljenom podlogom smatra se obrušena, otprašena i tretirana podloga s odgovarajućim predpremazima za upojnu podlogu (cementni estrih). Sljubnice se zapunjavaju flexibilnom fug masom u boji. Spojevi zidnih i podnih ploha zapunjavaju se visokokvalitetnim sanitarnim silikonom u istovjetnoj boji fug mase. Stavka obuhvaća sav rad sa svim potrebnim predradnjama, materijalom i priborom te fugiranjem. U stavci uračunate završni i dilatacijski aluminijski profili, te pripadajući sokl visine 10 cm.
a) | ­ pod | m2 | 94
b) | ­ sokl | m1 | 82
11.7. | Podne pločice - tehnička soba
Dobava materijala i polaganje podnih keramičkih pločica 1. klase, većeg formata, protukliznosti R10, u unutarnjim tehničkoj sobi, na predhodno pripremljenu podlogu, ljepljenjem visoko obogacenim fleksibilnim cementnim ljepilom. Pod pripremljenom podlogom smatra se obrušena, otprašena i tretirana podloga s odgovarajućim predpremazima za upojnu podlogu (cementni estrih). Sljubnice se zapunjavaju flexibilnom fug masom u boji. Spojevi zidnih i podnih ploha zapunjavaju se visokokvalitetnim sanitarnim silikonom u istovjetnoj boji fug mase. Stavka obuhvaća sav rad sa svim potrebnim predradnjama, materijalom i priborom te fugiranjem. U stavci uračunate završni i dilatacijski aluminijski profili, te pripadajući sokl visine 10 cm.
a) | ­ pod | m2 | 7
b) | ­ sokl | m1 | 10
11.8. | Podne pločice - spremište
Dobava materijala i polaganje podnih keramičkih pločica 1. klase, većeg formata, protukliznosti R10, u unutarnjim tehničkoj sobi, na predhodno pripremljenu podlogu, ljepljenjem visoko obogacenim fleksibilnim cementnim ljepilom. Pod pripremljenom podlogom smatra se obrušena, otprašena i tretirana podloga s odgovarajućim predpremazima za upojnu podlogu (cementni estrih). Sljubnice se zapunjavaju flexibilnom fug masom u boji. Spojevi zidnih i podnih ploha zapunjavaju se visokokvalitetnim sanitarnim silikonom u istovjetnoj boji fug mase. Stavka obuhvaća sav rad sa svim potrebnim predradnjama, materijalom i priborom te fugiranjem. U stavci uračunate završni i dilatacijski aluminijski profili, te pripadajući sokl visine 10 cm.
a) | ­ pod | m2 | 28
b) | ­ sokl | m1 | 20
11.9. | Podne pločice - kotlovnica
Dobava materijala i polaganje podnih keramičkih pločica 1. klase, većeg formata, protukliznosti R10, u kotlovnici, na predhodno pripremljenu podlogu, ljepljenjem visoko obogacenim fleksibilnim cementnim ljepilom. Pod pripremljenom podlogom smatra se obrušena, otprašena i tretirana podloga s odgovarajućim predpremazima za upojnu podlogu (cementni estrih). Sljubnice se zapunjavaju flexibilnom fug masom u boji. Spojevi zidnih i podnih ploha zapunjavaju se visokokvalitetnim sanitarnim silikonom u istovjetnoj boji fug mase. Stavka obuhvaća sav rad sa svim potrebnim predradnjama, materijalom i priborom te fugiranjem. U stavci uračunate završni i dilatacijski aluminijski profili, te pripadajući sokl visine 10 cm.
a) | ­ pod | m2 | 20
b) | ­ sokl | m1 | 17
11.10. | Zidne pločice - kotlovnica
Dobava materijala i polaganje zidnih keramičkih pločica 1. klase, normalne upojnosti, većeg formata, na zid kotlovnice, na predhodno pripremljenu podlogu, ljepljenjem cementnim ljepilom. Pod pripremljenom podlogom smatra se obrušena, otprašena i tretirana podloga s odgovarajućim predpremazima za upojnu podlogu (cementna žbuka). Podloga se prethodno tretira sa odgovarajučim primerom ovisno o upojnosti i vrsti podloge. Sljubnice se zapunjavaju standardnom fug masom u boji. Spojevi zidnih ploha zapunjavaju se visokokvalitetnim sanitarnim silikonom u istovjetnoj boji fug mase. Stavka obuhvaća sav rad sa svim potrebnim predradnjama, materijalom i priborom te fugiranjem. U stavci uračunate završni i dilatacijski aluminijski profili. Pločice se polažu na površinu zida oko umivaonika, 1,50x1,50m.
| ­ zid | m2 | 3
A.11. | KERAMIČARSKI RADOVI
A.12. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
12.1. | Podloga sportskog poda (OSB ploče)
Dobava i ugradnja OSB ploča sa utor perom, na izvedenu toplinsku izolaciju (XPS), kao podloga ugradnji sportskog poda. Podloga se sastoji od dva sloja OSB ploče debljine 2x12 mm. Podloga se izvodi po cijeloj površini poda. U cijenu je uključen sav rad i materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Obračun po m2 ugrađene podloge.
| ­ OSB ploče 2x12 mm | m2 | 613
12.2. | Sportski pod
Doprema i ugradnja sustava sportskog poda. Sustav sportskog poda izvesti u cijelosti po uputi i tehnologiji proizvođača koristeći samo odgovarajući materijal i alat. Ukupna visina sportskog poda treba biti 35 mm. Sportski pod mora ispunjavati sve zahtjeve prema propisima, te je za iste potrebno priložiti ateste, kao i izračun otpora prolaza topline kroz sve slijeve sustava sportskog poda. Sustav sportskog poda se sastoji od dolje naznačenih komponenti i mjera +/-2mm i u redoslijedu od gore prema dolje:
■ parna brana (PE folija) debljine 0,25 mm, s otporom difuzije vodene pare μ>300.000, sa preklopima 10 cm, položena slobodno na prethodno izvedenu suhu podlogu ■ poluuretanska elastična podloga 200/1500/10 mm ■ savitljivi modularni elementi od šperploče (sloj za raspodjelu opterećenja), dimenzija 3000/181 mm, debljine 12 mm i na osnom razmaku po uputi proizvođača ■ slobodno položena PE folija 0,02 mm sa preklopima od 10 cm okomito na modularne elemente (sloj za raspodjelu opterećenja) postavljaju se daske gotovog višeslojnog parketa standard sortirunga, mjera 2200/180/12,6 mm sa habajućim slojem od jasena na nosivom sloju isključivo od šperploče, slagano na pero i utor, pneumatski zakivane kroz pero na svitljive modularne elemente. Daske parketa trebaju biti tvornički obrađene i lakirane minimalno u 5 slojeva poliuretanskim lakom. ■ Impregniranje sportskog poda nakon iscrtavanja linija igrališta. Izvesti u 2 sloja impregnirajućim premazom certificirane otpornosti na klizanje prema propisima.
| ­ obračun po m2 ugrađenog sportskog poda | m2 | 613
12.3. | Sportski pod - sokl
Izvedba tipskog ventiliranog sokla 80/30 mm podova (iz prethodne stavke 12.2.). Izvodi se nakon montaže sportskog poda preko dilatacijskih fuga, tako da omogućava prozračivanje poda. Bez obzira na veličinu i oblik prostorije i plohe za postavu.
| ­ obračun po m1 ugrađenog sokla | m1 | 93
12.4. | Iscrtavanje linija igrališta
Iscrtavanje linija igrališta nakon završetka montaže poda. Uključivo temeljito čišćenje ploha poda te iscrtavanje linija prema standardnim bojama koje su otporne na habanje i koje nije potrebno dodatno zaštitit.
a) | ­ obračun po kompletu - odbojka | kpl. | 1
b) | ­ obračun po kompletu - rukomet | kpl. | 1
c) | ­ obračun po kompletu - košarka | kpl. | 1
12.5. | Trnovi i čahure
Bušenje estriha i betonske podloge te ugradnja epoksi smolom i/ili kemijskim tiplama čahura za stupove odbojkaške mreže, te trnova / ankera za pričvršćenje rukometnih golova. U cijenu uračunati dobavu aluminijskih čahura dužine 50 cm i promjera 100 mm, trnova od čeličnih šipki s beskonačnim navojem dužine 35 cm i promjera min 16 mm i ankera od čeličnih glatkih šipki promjera 14 mm „U“ oblika i dužine 40 cm. Iznad čahura / trnova ugraditi mjedene prstenove i poklopce s gumenim brtvama.
| ­ trnovi za rukometne golove | kom | 4
| ­ čahure za stupove odbojkaške mreže | kom | 2
12.6. | Dilatacijski profil
Dobava i ugradnja, na sastavu sportskog poda sa drugim podnim plohama, čeličnog nehrđajućeg dilatacijskog profila (prag) 80 mm.
| ­ obračun po m1 ugrađene dilatacije | m1 | 10
A.12. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
A.13. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
13.1. | Ličenje zidanih zidova
Dobava materijala i ličenje ožbukanih zidova, od šuplje blok opeke, u bijelo (RAL 9010), disperzivnom bojom, komplet s pripremom podloge. Priprema zida obuhvaća slijedeće: Otprašivanje i impregnaciju, kitanje i gletanja u dva sloja, brušenje i otprašivanje. Ličenje u potrebnom broju premaza (najmanje dva) do potpunog prekrivanja podloge. Zidovi visine do 3,60 m, radna skela u cijeni.
| ­ obračun po m2 površine zida | m2 | 1015
13.2. | Ličenje armiranobetonskih zidova
Dobava materijala i ličenje zidova od armiranog betona, u bijelo (RAL 9010), disperzivnom bojom, komplet s pripremom podloge. Priprema zida obuhvaća slijedeće: Otprašivanje i impregnaciju, kitanje i gletanja u dva sloja, brušenje i otprašivanje. Ličenje u potrebnom broju premaza (najmanje dva) do potpunog prekrivanja podloge. Sve izvesti prema uputama proizvođača odabranog proizvoda. Zidovi su betonirani u glatkoj oplati. Zidovi visine do 3,60 m, radna skela u cijeni.
| ­ obračun po m2 površine zida | m2 | 235
13.3. | Ličenje stuba na tribini
Dobava materijala i ličenje stuba od armiranog betona, u žuto (RAL 1023), dvokomponentnom disperzivnom epoksidnom bojom za beton, komplet s pripremom podloge. Priprema zida obuhvaća slijedeće: Čišćenje podloge vodom pod tlakom, brušenje i otprašivanje - sve potrebno do suhe i čiste podloge. Ličenje u potrebnom broju premaza (najmanje dva) do potpunog prekrivanja podloge. Liči se kompletno stubište (čelo, gazište i bočne strane). Sve izvesti prema uputama proizvođača odabranog proizvoda. Stubište betonirano u glatkoj oplati. Stube dim. 40/20 cm, širine 110 cm.
| ­ obračun po m2 površine stubišta | m2 | 35
A.13. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
A.14. | OSTALO
14.1. | Taktilne površine
Dobava i postava taktilnih površina sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Pristupačna taktilna površina izvodi se reljefnom obradom visine do 5 mm na način da ne otežava kretanje invalidskih kolica, da je prepoznatljiva na dodir stopala ili bijelog štapa, da ne zadržava vodu, snijeg i prljavštinu, te da se lako održava. Taktilnu crtu vođenja širine 40 cm, s elementima od nehrđajučeg čelika, protukliznosti R11, postaviti ljepljenjem za pod na pozicije prema nacrtima iz projekta.
| ­ obračun po m1 | m1 | 30
14.2. | Oznake pristupačnosti
Dobava i postavljanje oznaka pristupačnosti. Oznake postaviti u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Položaj i točna oznaka detaljno prema projektu.
| ­ obračun po kom | kom | 50
14.3. | Plan evakuacije - grafički prikaz
Izrada uokvirenog grafičkog prikaza plana evakuacije i spašavanja, te postava na zid pomoću vijka na više lakouočljivih mjesta na svim etažama. Planovi su A3 formata, okvir inox.
| ­ obračun po komadu plana evakuacije (A3 formata) | kom | 2
14.4. | Vanjski otirač
Dobava i ugradnja tipskog otirača za vanjsku primjenu, za pješački promet. Rešetke od pocinčanog čelika, s gumiranim umetkom, u crnoj nijansi. Okvir od pocinčanog čelika. Kadica od plastike ili polimer betona, sa integriranim odvodom DN100. Otirač se montira u pod, gornja kota otirača mora biti u ravnini gotovog poda. U cijeni sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Obračun po komadu.
| ­ otirač dim. 140x70 cm | kom | 3
14.5. | Unutarnji otirač
Dobava i ugradnja tipskog otirača za unutarnju primjenu, za pješački promet, ispred ulaznih vrata s unutarnje strane. Otirač sa tekstilnim umecima crnoj nijansi, protuklizan, ugradbene visine 12 mm, u aluminijskom okviru. Otirač se montira u pod, gornja kota otirača mora biti u ravnini gotovog poda. U cijeni sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Obračun po komadu.
| ­ otirač dim. 140x70 cm | kom | 3
14.6. | Jarbol za zastavu
Dobava, montaža i ugradnja tipskih jarbola. U cijenu uključen kompletno pripremljen jarbol (osim zastava) s potrebnim kukama te antikorozivno zaštićen i završne obrade (bijela boja RAL 9010). Obračun po komadu, a u cijenu su uključeni svi sidreni elementi, ležajne ploče, sredstva za učvršćenje, antikorozivna zaštita sidrene čel. ploče sve komplet do potpune gotovosti.
| ­ tipski jabol visine 6,00 m | kom | 3
14.7. | Ispitivanje zrakopropusnosti
Ispitivanje zrakopropusnosti građevine prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama. Ispitivanje se vrši dva puta (dvije metode).
Ispitivanje zrakopropusnosti ovojnice građevine - metoda 2 (Ovojnica građevine za vrijeme izgradnje): prethodno ispitivanje nakon kompletnog zatvaranja ovojnice zgrade, ali prije postave završnih obloga - roh bau faza izvedba građevine i detektiranje propusnih mjesta: IC termografijom, ultrazvučnim mjeračem, generatorom dima, anemometrima. Prilikom ispitivanja za razliku tlakova između unutarnjeg i vanjskog zraka od 50 Pa, izmjereni protok zraka, sveden na obujam unutarnjeg zraka, ne smije biti veći od vrijednosti: n50 = 3,0 h-1 kod zgrada bez mehaničkog uređaja za ventilaciju, odnosno n50 = 1,5 h-1 kod zgrada s mehaničkim uređajem za ventilaciju. Po obavljenom ispitivanju izraditi Izvještaj o ispitivanju zrakopropusnosti ovojnice građevine (Toplinske značajke zgrada – Određivanje propunosti zraka kod zgrada – Metoda razlike tlakova) sa prikazanim eventualnim propusnim mjestima na ovojnici građevine
Ispitivanje zrakopropusnosti ovojnice građevine - metoda 1 (Građevina u uporabi prije tehničkog pregleda): završno ispitivanje nakon kompletnog uređenja zgrade i svih tehničkih sustava. Prilikom ispitivanja za razliku tlakova između unutarnjeg i vanjskog zraka od 50 Pa, izmjereni protok zraka, sveden na obujam unutarnjeg zraka, ne smije biti veći od vrijednosti: n50 = 3,0 h-1 kod zgrada bez mehaničkog uređaja za ventilaciju, odnosno n50 = 1,5 h-1 kod zgrada s mehaničkim uređajem za ventilaciju. Po obavljenom ispitivanju izraditi Izvještaj o ispitivanju zrakopropusnosti ovojnice građevine (Toplinske značajke zgrada – Određivanje propunosti zraka kod zgrada – Metoda razlike tlakova).
a) | ­ obračun po kompletu - metoda 2 | kpl | 1
b) | ­ obračun po kompletu - metoda 1 | kpl | 1
A.14. | OSTALO
REKAPITULACIJA - GRAĐEVISNKO OBRTNIČKI RADOVI
A.1. | ZEMLJANI RADOVI | kn
A.2. | ARMIRAČKI I BETONSKI RADOVI | kn
A.3. | ZIDARSKI RADOVI | kn
A.4. | BRAVARSKI RADOVI I FASADNI PANELI | kn
A.5. | IZOLATERSKI RADOVI | kn
A.6. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | kn
A.7. | FASADERSKI RADOVI | kn
A.8. | PVC, ALUMINIJSKA I PP BRAVARIJA | kn
A.9. | STOLARSKI RADOVI | kn
A.10. | GIPSKARTONSKI RADOVI I SPUŠTENI STROP | kn
A.11. | KERAMIČARSKI RADOVI | kn
A.12. | PODOPOLAGAČKI RADOVI | kn
A.13. | SOBOSLIKARSKI RADOVI | kn
A.14. | OSTALO | kn
| UKUPNO | kn
B. | VODOVOD I KANALIZACIJA
B.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
VODOVOD I HIDRANTSKA MREŽA
1.1. | Kombinirani iskop - cjevovod
Kombinirani iskop zemljanog materijala C kategorije za rov vodoopskrbnog i hidrantskog cjevovoda. Širina iskopa je cca 0,80 m s pravilnim odsijecanjem bočnih strana i odbacivanjem zemlje na jednu stranu 1,00 m od ruba rova. Prosječna dubina rova je 1,30 m u zelenoj površini, a ispod prometnih površina 0,70 m mjereno od kote već uklonjenog sloja zemlje; sve uključivo sa izradom proširenja i produbljena za izvođenje revizijskih okna. Obavezno pridržavanje uvjeta iskopa rova diktiranih od strane proizvođača cijevnog materijala, a sve u skladu sa projektnom dokumentacijom.
| Obračun po m3 | m3 | 200
1.2. | Široki iskop - vodomjerno okno
Široki iskop građevne jame u zemljanom materijalu C kategorije za izradu vodomjernog okna te na mjestu priključenja na javnu vodovodnu mrežu. Materijal iz iskopa odbacivati na min. udaljenost 2,0 m od ruba rova. Stavka uključuje i sva potrebna osiguranja rova od urušavanja, razupiranje te eventualno ispumpavanje oborinske vode. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
a) | - strojni iskop 80% | m3 | 16
b) | - ručni iskop 20% | m3 | 5
1.3. | Planiranje dna rova
Ručno planiranje dna rova i građevnih jama prema projektiranoj širini koje se izvodi s točnošću ± 2,0 cm.
| Obračun po m2 uređenog tla. | m2 | 146
1.4. | Posteljica - pijesak oko vodovodnih cijevi
Nabava i dobava materijala, te izrada posteljice od pijeska, za polaganje vodovodnih cijevi, u sloju od 10 cm ispod i 30 cm iznad cijevi. Posteljica mora biti nivelirana u padu instalacije i nabijena.
| ­ obračun po m3 | m3 | 65
1.5. | Zatrpavanje iskopa - tucanik
Nabava, dobava i ugradnja drobljenog kamenog materijala, odnosno zatrpavanje iskopa cjevovoda ispod prometne površine. Debljina sloja nasipa cca 30 cm, u širini 80 cm. Za izradu nosivog sloja upotrebljava se tucanik granulacije 31,5 do 63 mm. Stavka obuhvaća dobavu materijala, razastiranje, valjanje, planiranje i zbijanje, odnosno sve potrebno do potpune gotovosti radova. Mehaničko zbijanje izvršiti do postizanja potrebne kvalitete (min. MS>100 MN/m2).
| ­ obračun po m3 | m3 | 7
1.6. | Zatrpavanje iskopa - zemljani materijal
Zatrpavanje iskopa cjevovoda i iskopa jame, u zelenoj površini. Debljina sloja nasipa do 90 cm, u širini 80 cm. Za naspiavanje se upotrebljava zemljani materijal od iskopa. Stavka obuhvaća razastiranje, valjanje, planiranje i zbijanje, odnosno sve potrebno do potpune gotovosti radova.
| ­ obračun po m3 | m3 | 147
1.7. | Odvoz suvišnog zemljanog materijala
UUtovar, odvoz i istovar sve suvišne iskopane zemlje i materijala s gradilišta na ovlaštenu deponiju, uz plaćanje naknade za preuzimanje i zbrinjavanje otpada.
| ­ obračun po m3 | m3 | 74
1.8. | Vodomjerno okno
Izrada vodomjernog okna (VO) svijetlih dimenzija 1,20x2,0mx1,50m od vodonepropusnog betona tlačne čvrstoće C25/30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost, debljine stijenki 20 cm a gornje i donje AB ploče 15 cm, opremljeno lijevano-željeznim penjalicama na međusobnom razmaku od 30 cm za silazak i sa lijevano-željeznim poklopcem veličine 60/60 cm, za opterećenje od 50kN. U stavci su sadržane potrebna oplata i armatura. tampon sloja šljunka d = 10 cm beton, C 25/30 armatura, B500B; Q 283 dvostruka oplata penjalice, lijevano-željezni poklopac dim. 600x600/ 50 kN
| ­ obračun po kompletu | kpl. | 1
1.9. | Izrada spoja vodovodne instalacije na javnu mrežu
Izrada spoja vodovodne instalacije na javnu vodovodnu mrežu sa bušenjem ispod postojećeg nogostupa i prometnice. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal. Priključak se izvodi prema uvjetima i pod nadzorom lokalnog komunalnog poduzeća.
| - obračun po kompletu | kpl. | 1
1.10. | Izrada ručnih iskopa kojih će se utvrditi stanje postojećih instalacija javne mreže
Izrada ručnih iskopa (šliceva), pomoću kojih će se utvrditi stanje postojećih instalacija (kanalizacije, i sl.) na mjestima gdje nema za to podataka. Prosječna dužina iskopa šlica iznosit će 200 cm, širine 80 cm i dubine do 150 cm. U jediničnoj cijeni uključene su sve aktivnosti izvršenog snimanja podzemnih vodova (iskop, ucrtavanje vodova u građevni dnevnik, zatrpavanje i izrada pješčane posteljice i nadsloja pijeska oko pronađenih vodova i zatrpavanje). Stavka uključuje i sva potrebna osiguranja rova od urušavanja, razupiranje te eventualno ispumpavanje oborinske vode. U stavci obračunati utovar i odvoz na deponij. U cijeni su uključene sve pristojbe i takse koje je potrebno platiti.
| ­ obračun po m1 | m1 | 10
1.11. | Zaštitna ograda
Izrada, postavljanje i skidanje zaštitne ograde uz rov (obostrano).
| ­ obračun po m1 | m1 | 320
KANALIZACIJA
NAPOMENA: Iskopi rovova za polaganje kanalizacijskih cijevi sanitarno otpadne i oborinske kanalizacije ispod kolničkih i pješačkih površina obrađeni su u troškovničkim stavkama odvodnja sa prometnih površina, uključivo sva potrebna zatrpavanja iskopa (kameni ili zemljani materijal) te odvoz viška zemljanog materijala.
1.12. | Kombinirani iskop zemlje C kategorije
Kombinirani iskop zemlje C kategorije za rovove kanalizacijskih cjevovoda u zelenoj površini. Širina rova je cca. 0,8 m s pravilnim odsijecanjem bočnih strana i odbacivanjem zemlje na jednu stranu 1,00m od ruba rova. Prosječna dubina rova je od 1,50m do 2,55m, uključivo sa izradom proširenja i produbljena za izvođenje revizijskih okana. Stavka uključuje i sva potrebna osiguranja rova od urušavanja, razupiranje te eventualno ispumpavanje oborinske vode. Obavezno pridržavanje uvjeta iskopa rova diktiranih od strane proizvođača cijevnog materijala, sve u skladu sa projektnom dokumentacijom. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju
| - strojni iskop 80% | m3 | 100
| - ručni iskop 20% | m3 | 25
1.13. | Planiranje dna rova
Ručno planiranje dna rova i građevnih jama prema projektiranoj širini koje se izvodi s točnošću ± 2,0 cm.
| Obračun po m2 uređenog tla. | m2 | 174
1.14. | Posteljica - pijesak oko odvodnih cijevi
Nabava i dobava materijala, te izrada posteljice od pijeska, za polaganje odvodnih cijevi, u sloju od 10 cm ispod i 30 cm iznad cijevi. Posteljica mora biti nivelirana u padu instalacije i nabijena.
| ­ obračun po m3 | m3 | 92
1.15. | Zatrpavanje iskopa - zemljani materijal
Zatrpavanje iskopa cjevovoda za odvodnju, u zelenoj površini. Prosječna debljina sloja nasipa cca 130 cm, u širini 80 cm. Za naspiavanje se upotrebljava zemljani materijal od iskopa. Stavka obuhvaća razastiranje, valjanje, planiranje i zbijanje, odnosno sve potrebno do potpune gotovosti radova.
| ­ obračun po m3 | m3 | 88
1.16. | Odvoz suvišnog zemljanog materijala
Utovar, odvoz i istovar sve suvišne iskopane zemlje i materijala s gradilišta na ovlaštenu deponiju, uz plaćanje naknade za preuzimanje i zbrinjavanje otpada.
| ­ obračun po m3 | m3 | 37
1.17. | Izrada spoja kanalizacijske instalacije na javnu mrežu
Izrada spoja kanalizacijske instalacije na javnu kanalizacijsku mrežu sa bušenjem ispod postojećeg nogostupa i dijela prometnice. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal. Priključak se izvodi prema uvjetima i pod nadzorom lokalnog komunalnog poduzeća.
| - obračun po kompletu | kpl. | 1
1.18. | Izrada ručnih iskopa
Izrada ručnih iskopa (šliceva), pomoću kojih će se utvrditi stanje postojećih instalacija (vodovoda, i sl.) na mjestima gdje nema za to podataka. Prosječna dužina iskopa šlica iznosit će 200 cm, širine 80 cm i dubine do 150 cm. U jediničnoj cijeni uključene su sve aktivnosti izvršenog snimanja podzemnih vodova (iskop, ucrtavanje vodova u građevni dnevnik, zatrpavanje i izrada pješčane posteljice i nadsloja pijeska oko pronađenih vodova i zatrpavanje). Stavka uključuje i sva potrebna osiguranja rova od urušavanja, razupiranje te eventualno ispumpavanje oborinske vode. U stavci obračunati utovar i odvoz na deponij. U cijeni su uključene sve pristojbe i takse koje je potrebno platiti.
| ­ obračun po m1 | m1 | 10
1.19. | Izrada prodora za instalacijske vodove
Izrada prodora za instalacijske vodove (sanitarni kanalizacijski cjevovod - temeljni prodori ), dimenzija prikazanih projektom, te zatvaranje (brtvljenje) prodor nakon postave instalacije. U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal, za dovršenje rada u potpunosti.
| - obračun po komadu | kom | 7
B.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO
B.2. | MONTAŽNI RADOVI VODOVOD
NAPOMENA:
Ponudu za izradu vodovodnog priključka i vodomjernog okna zatražiti od lokalnog distributera.
MONTAŽNI RADOVI VANJSKA VODOVODNA I HIDRANTSKA MREŽA
2.1. | Dobava i montaža polietilenskih PE-100 (PE-HD) vodovodnih cijevi
Dobava i montaža polietilenskih PE-100 (PE-HD) vodovodnih cijevi za radni tlak 10 bara, za izvedbu vodovodnog priključka od priključnog cjevovoda do vodomjernog okna, te od vodomjernog okna do ulaza u zgradu za hidrantski i sanitarni vod te izrada prodora i zatvaranje (brtvljenje) prodora nakon postave instalacije. Spajanje cjevovoda elektro fuzionim zavarivanjem. U cijenu stavke su uključeni svi pripadajući spojni elementi - fitinzi, brtveni materijal i fazonski komadi, spojnice, potrebni pričvrsni materijal, izolaciju. Obračun po m1.
a) | d = 40 mm (DN 32) - (sanitarni vod) | m1 | 87
b) | d = 110 mm (DN 100) - (priključak) | m1 | 45
c) | d = 110 mm (DN 100) - (hidrantski vod) | m1 | 174
d) | d = 90 mm (DN 80) - (hidrantski vod) | m1 | 9
2.2. | Dobava i montaža fazonskih komada i armatura u vodomjernom oknu
Dobava i montaža fazonskih komada i armatura od ljevanog željeza u vodomjernom oknu . Stavka uključuje sav potreban materijal i rad. '- FFG komad s prirubnicama DN100 '- T reducir komad s prirubnicama DN 100/50 '- elipsasti zasun DN 100 '- elipsasti zasun DN 100 sa ispusnom slavinom - kompenzacija DN 100 - horizontalni mokri vodomjer DN 100 '- redukcija 50/32 '- lučni komad Q DN 32 '- regulator pritiska DN 32 '- slobodno protočni elipsasti zasun DN 32 '- slobodno protočni zasun s ispusnom slavinom DN 32 '- kompenzacija DN 32 '- horizontalni mokri vodomjer DN 32 '- PEHD DN 32
| Obračun po kompletu | kpl | 1
2.3. | Dobava i montaža vanjskog nadzemnog hidranta
Dobava, prijenos i montaža nadzemnog hidranta DN100 sa priključkom DN 110 1A, 2B, PN 10/16, sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom, te samostojećim hidrantskim ormarićem sa standardnom pripadajućom opremom: - tlačna cijev Ø52 mm dužine 15 m sa spojnicama x 2 kom - mlaznica Ø52 mm AI sa zasunom x 2 kom - ključ za spojnice ABC x 2 kom - ključ za nadzemni hidrant x 1 kom Obračun po komplet ugrađenom, spojenom i atestiranom hidrantu.
| Obračun po kompletu | kpl | 2
2.4. | PE traka za označavanje
Nabava, doprema i postava PE trake za označavanje trase vodovoda. Traka se postavlja u rov cjevovoda 0,5 m iznad tjemena cijevi.
| Obračun po m1 | m1 | 315
2.5. | Ispitivanje instalacija vodovoda na probni (ispitni) pritisak
Tlačna proba izvedenih cjevovoda. U cijenu su uključeni svi pripremni radovi oko montaže (i kasnije demontaže) potrebne opreme za tlačnu probu, dobava i punjenje vodom, popravak neispravnih mjesta, te ispuštanje vode. Poslije uspješne tlačne probe (tlačnih proba) sastaviti zapisnik nakon čega je moguće prići zatrpavanju cjevovoda. Cijenom su uključeni svi radovi i materijali potrebni prilikom cijelog odvijanja tlačne probe. Obračunava se po m1 ispitanog cjevovoda. Obavezno priložiti izvješće o uspješno provedenoj tlačnoj probi i dostaviti nadzornom Inženjeru. Obračun po m1 ispitanog cjevovoda.
a) | cjevovod sanitarne vode | m1 | 132
b) | hidrantska mreža | m1 | 183
2.6. | Ispiranje i dezinfekcija cjevne mreže
Ispiranje i dezinfekcija cjevne mreže prije puštanja u upotrebu te pribavljanje ispravnog mikro biološkog nalaza.
| -obračun po m1 | m1 | 315
MONTAŽNI RADOVI UNUTARNJA VODOVODNA MREŽA
2.7. | Dobava i montaža tlačnih PPR vodovodnih cijevi
Dobava i montaža kvalitetnih tlačnih PPR vodovodnih cijevi (za radni tlak od 10 bara) za sanitarnu pitku vodu bez propuštanja na spojevima i pada tlaka na manometru (za hladnu i toplu sanitarnu vodu,cirkulacijskog voda), zajedno sa pripadajućim spojnim elementima - fitinzima, brtvenim materijalom, zidnim pločama, učvršćenjima i zavješenjima, te kvalitetnom odgovarajućom standardnom izolacijom s pripadajućim spojnim elementima - fitinzima (prilagođenim ventilima) i odgovarajućom izolacijom, uz obavezan atest cijevi i spoja. Cijevi hladne, tople i cirko voda vođene u podu prizemlja, obavezno izolirati toplinskom izolacijom, d = 2-3cm s parnom branom i zaštitom samoljepljivom trakom. Cijevi sumnjive kvalitete, bez odgovarajuće i orginalne atestne dokumentacije (za sanitarnu-pitku vodu), te cijevi neispravno skladištene (na otvorenom prostoru) zabranjeno je ugrađivati u vodoopskrbni sustav objekta. Mikrolokaciju dovoda vode pojedinih sanitarija odrediti prema izboru iz tehnološkog projekta (ili prospektnog materijala isporučioca opreme - sanitarija) te u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Obračun po m1 komplet ugrađene vodovodne cijevi zajedno sa fitinzima i spojnim materijalom, učvršćenjima i zavješenjima, odgovarajućom standardnom izolacijom, te pripomoć kod ugradnje, uključujući sva potrebna štemanja šliceva, popravak prodora - pripasivanja, upotrebu pokretnih skela i sl.
Za sve ostalo pridržavati se uputa proizvođača cijevi, s naglaskom na atestnu dokumentaciju koja garantira kvalitetu cijevi i spojeva sukladno Zakonu o predmetima opće uporabe, Zakonu o građevnim proizvodima, te Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Napomena: Razmak pričvršćenja i zavješenja cijevi u svemu izvesti prema uputama proizvođača cijevi, maksimalno na svakih 80cm (radi izbjegavanja savijanja-deformacije po horizontali ili vertikali izvan dozvoljenog). Razvod vodovodnih cijevi izvesti prema projektu ili u dogovoru sa nadzornim inženjerom.
a) | - obračun po m1 DN 15 - Ø20x1,9mm | m1 | 217
b) | - obračun po m1 DN 20 - Ø25x2,3mm | m1 | 90
c) | - obračun po m1 DN 25 - Ø32x2,9mm | m1 | 36
d) | - obračun po m1 DN 32 - Ø40x3,7mm | m1 | 72
2.8. | PP-R ventili
Dobava i montaža slobodno protočnih zapornih podžbuknih PP-R ventila u zidnim usjecima. Stavka uključuje i ugradnju niklovanih kapa i rozeta te sav ostali potreban materijal i rad.
Obračun po komadu. Navedene dimenzije označuju minimalni unutarnji promjer cijevi.
a) | - DN 15 mm (hladna i topla voda) | kom | 4
b) | - DN 20 mm (hladna i topla voda) | kom | 16
c) | - DN 25 mm (hladna i topla voda) | kom | 2
2.9. | Postrojenje za povišenje tlaka
Dobava i montaža kompaktnog postrojenja za povišenje tlaka, za neposredno ili posredno priključivanje. Sastoji se od normalno usisavajućih, paralelno spojenih, vodoravnih visokotlačnih centrifugalnih pumpi od plemenitog čelika u izvedbi sa suhim rotorom. Montirano je na osnovnom okviru sa cjevovodnim sustavom od plemenitog čelika, uklj. regulacijski i upravljački uređaj sa svim potrebnim mjernim i postavnim uređajima. Za potpuno automatsku vodoopskrbu i povišenje tlaka u stambenim, poslovnim i upravnim zgradama, hotelima, bolnicama, robnim kućama kao i u industrijskim sustavima. Za transportiranje pitke vode, potrošne vode, vode za hlađenje, vode za gašenje požara (osim vode za vatrogasne uređaje i uz odobrenje lokalnih službi za protupožarnu zaštitu) ili drugih vrsta potrošne vode koje ni kemijski niti mehanički nenapadaju upotrijebljene materijale te koje ne sadržavaju abrazivne sastojke niti tvari s dugim vlaknima. Doplata za montirano osiguranje od nedostatka vode za neposredno priključivanje, montirano u kućištu pumpe ili u usisnom vodu i ožičeno s uključnim/regulacijskim uređajem. Tipski ispitane membranske ekspanzijske posude za primjenu u kombinaciji s postrojenjima za pitku vodu, instalacijama za vodoopskrbu, odn. postrojenjima za povišenje tlaka. Ove posude služe za izbjegavanje tlačnih udara u postrojenju i smanjuju učestalosti uključivanja pumpi/postrojenja.
- instalacija s više pumpi
- izravan priključak - oprema: doplata za montirano osiguranje od nestašice vode
- oprema
- puštanje u pogon 1 -2 pumpe
| - obračun po kompletu | kpl. | 1
2.10. | Ispiranje i dezinfekcija cjevne mreže
Ateste o ispravnosti sanitarne (pitke) vode izdati sukladno “Naputku” ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom NN RH br. 48/08, te Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće NN RH BR. 47/08).
a) | dezinfekcija i ispiranje cjevovoda sanitarne vode
b) | zdrastveno ispitivanje sanitarne - pitke vode i izdavanje atesta za krajnje točke horizontale i vertikale
| - obračun po kompletu | kpl. | 1
2.11. | Ispitivanje instalacija vodovoda na probni (ispitni) pritisak
Ispitivanje instalacija vodovoda na probni (ispitni) pritisak min. 1,0NP (NP nazivni pritisak min. 1,0 MPa) za sanitarnu vodu - ali ne manji od radnog ili max. dopuštenog ispitnog pritiska za tip cijevi izvedene instalacije po ovom elaboratu (PN10bara ili 1,0MPa). Mrežu držati pod tlakom min. 24 sata. Kod ispitivanja vodovodne mreže u svemu pridržavati se važećih tehničkih propisa i uputa proizvođača cijevi, kao i smjernica nadležne komunalne organizacije i zakonskih normi. Nakon uspješno provedene tlačne probe cjevovode dezinficirati i isprati, te izdati atest o ispravnosti i funkcionalnosti vodovodne mreže, kao i atest o sanitarnoj ispravnosti pitke vode. Ispitivanje gotove vodovodne mreže na tlak od 10 bara u trajanju najmanje 6 sata ili dok se ne pregledaju svi spojevi.
| Obračun po m1 | m1 | 415
B.2. | MONTAŽNI RADOVI VODOVOD UKUPNO
B.3. | UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA
3.1. | Dobava i montaža čeličnih pocinčanih cijevi
Dobava i montaža čeličnih pocinčanih cijevi sa svim spojnim fazonskim komadima, redukcijama, T - komadima i pomoćnim materijalom za pričvršćenje te izolacijom. Izolaciju izvesti dekorodal trakom u podu a puštenom vrpcom u zidu. Obračun po m1.
a) | Ø 28x1,5 mm (DN 25) | m1 | 13
b) | Ø 54x1,5 mm (DN 50) | m1 | 42
c) | Ø 75x5,8mm (DN 65) | m1 | 36
3.2. | Dobava i montaža unutrašnjih hidranata sa podžbuknim inox ormarićem
Dobava i montaža unutrašnjeg hidranta Ø25 komplet sa: hidrantskim zidnim ormarićem dimenzije 500x500mm, dubine 140mm, kruta dužine 20m, 25 ili 30 m, ventil kuglasti 1“ s holenderom Ø25, mlaznica Ø25 (Al) s direktnim priključkom na cijev, potisna spojnica Ø25, zasun i ovjesni pribor sve spojeno u komplet.
| - obračun po kompletu | kpl | 4
3.3. | Dobava i montaža aparata za gašenje požara
Dobava i montaža aparata za početno gašenje požara sa suhim prahom. U cijenu ulazi i sav potrebni montažni materijal. Aparate postaviti po protupožarnom elaboratu. Obračun po komadu.
a) | - S-6 kg | kom | 14
b) | - S-9 kg | kom | 2
c) | - CO2 | kom | 1
3.4. | Ispitivanje instalacija hidrantskog voda na probni (ispitni) pritisak
Ispitivanje gotove hidrantske mreže na tlak od 10 bara u trajanju najmanje 6 sata ili dok se ne pregledaju svi spojevi.
| - obračun po m1 | m1 | 91
3.5. | Ispiranje i dezinfekcija cjevne mreže
Ispiranje i dezinfekcija cjevne mreže prije puštanja u upotrebu te pribavljanje ispravnog mikro biološkog nalaza.
| - obračun po m1 | m1 | 91
3.6. | Ispitivanje funkcionalnosti
Ispitivanje funkcionalnosti unutrašnje hidrantske mreže i dobivanje potvrde.
| - obračun po kompletu | kpl. | 1
3.7. | Oznake za puteve evakuacije
Dobava i postavljanje oznaka za puteve evakuacije, “IZLAZ IZ OBJEKATA” i dr. Postaviti po potrebi u dogovoru sa nadzornim inženjerom.
| - obračun po kompletu | kpl. | 1
3.8. | Temelj za vanjske hidrante i hidrantske ormariće
Dobava materijala i betoniranje armiranih temeljnih stopa za vanjske hidrante i hidrantske ormariće. Betonira se djelomično u iskopu, a djelomično u oplati (četverostrana). Betonirati betonom C 25/30, XC2. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. Strojni iskop uključen u cijenu.
| - obračun po kompletu | kpl. | 2
B.3. | UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA UKUPNO
B.4. | MONTAŽNI RADOVI KANALIZACIJA
4.1. | Nabava, doprema i ugradnja PVC-U kanalizacijskih cijevi
Nabava, doprema i ugradnja kanalizacijskih PVC cijevi obodne čvrstoće SN-8, za vanjsku kanalizaciju. Stavka obuhvaća ugradnju kanalizacijskih cijevi sa svim potrebni spojnim i montažnim materijalom.
Obračun po m1 komplet ugrađene kanalizacijske cjevi (sa fazonskim komadima) zajedno sa brtvenim materijalom, potrebnim pričvršćenjima i zavješenjima, te pripomoć kod ugradnje cjevovoda, uključivo sva potrebna štemanja šliceva – pripasivanja i izrada prodora te zatvaranje (brtvljenje) prodora nakon postave instalacije, upotrebu pokretnih skela i sl. Cijevi sumnjive kvalitete, bez odgovarajuće atestne dokumentacije, te cijevi neispravno skladištene (na otvorenom prostoru) zabranjeno je ugrađivati u odvodni sustav objekta. Za sve ostalo pridržavati se uputa proizvođača cijevi, s naglaskom na atestnu dokumentaciju koja garantira kvalitetu cijevi i spojeva .
Cijevi za vanjsku kanalizaciju. Obračun po m1
- sanitarno-otpadna kanalizacija:
a) | - Ø 75mm (DN50) | m1 | 2
b) | - Ø 160mm (DN150) | m1 | 173
- oborinska kanalizacija:
c) | - Ø 160mm (DN150) | m1 | 37
d) | - Ø 200mm (DN200) | m1 | 18
4.2. | Nabava, doprema i ugradnja debelostijenih polietilenskih (PE-HD) odvodnih cijevi
Dobava, prijenos i montaža tvrdih debelostijenih polietilenskih (PE-HD) odvodnih cijevi, s vodotijesnim spajanjem sučeonim varenjem, elektrovarnim ili steznim spojnicama, za definirani zvučno izolirani-niskošumni sistem odvodnje. Stavka uključuje i fazonske komade te potreban pričvrsni pribor i originalne zvučno izolirane obujmice s gumenim uloškom. Cijevi moraju biti kvalitete min. previđene ovim troškovnikom (debelostjene-bešumne) da se izbjegnu šumovi i slični zvučni problemi kod normalne funkcije odvodnih instalacija, pogotovo odvodnih vertikala. Međusobno spajanje odvodnih cijevi izvoditi pod kutem od 45° (spojevi pod 90° nisu dozvoljeni, osim skretane glavnih vertikala u horizontalu prikazano u shemi).
Obračun po m1 komplet ugrađene kanalizacijske cijevi (sa fazonskim komadima) zajedno sa brtvenim materijalom, potrebnim pričvršćenjima i zavješenjima, te pripomoć kod ugradnje cjevovoda, uključivo sva potrebna štemanja šliceva – pripasivanja i izrada prodora, upotrebu pokretnih skela i sl. Cijevi sumnjive kvalitete, bez odgovarajuće atestne dokumentacije, te cijevi neispravno skladištene (na otvorenom prostoru) zabranjeno je ugrađivati u odvodni sustav objekta. Za sve ostalo pridržavati se uputa proizvođača cijevi, s naglaskom na atestnu dokumentaciju koja garantira kvalitetu cijevi i spojeva . Mikrolokaciju odvoda pojedinih sanitarija odrediti prema tehnološkom projektu ili prema uputama proizvođača sanitarija.
Važno: Razmak pričvršćenja i zavješenja cijevi u svemu izvesti prema uputama proizvođača cijevi (radi izbjegavanja savijanja-deformacije po horizontali ili vertikali izvan dozvoljenog). Spajanje sanitarija direktno na odvodne vertikale, neposredno prije skretanja-etažiranja vertikale u horizontalu, nije dozvoljeno. Cjevovode u funkciji odvodnje i odzračivanja ne smiju biti fiksno ubetonirani u nosivu a.b. konstrukciju kao što su a.b. zidovi, grede, stupovi i sl. već isto treba voditi kroz odgovarajuće uredno izvedene otvore i šliceve prikazani u ovom elaboratu i planovima oplate. Cijevi za vertikale i horizontalne-zavješene razvode pod stropom, te odvodi u sanitarnim čvorovima i spojevi sanitarija do vertikala.
Obračun po m1 montirane cijevi.
a) | Ø 50mm (DN50) | m1 | 55
b) | Ø 75mm (DN70) | m1 | 16
c) | Ø 110mm (DN100) | m1 | 58
4.3. | Revizijski komadi
Revizijski komadi za čišćenje na vertikalama. Sve ostalo kao cijevi. Sve revizije moraju biti kvalitetno ugrađene na dostupnim mjestima, radi održavanja i čišćenja cjevovoda. Obračun po komadu.
| Ø 110mm (DN100) | kom | 4
4.4 | Vratašca za revizije
Dobava i ugradnja kromiranih ili bijelih vratašca na vertikalama (revizije). Obračun po komadu.
| - obračun po komadu | kom | 4
4.5. | Podne odvodne rešetke
Dobava, prijenos i montaža podne odvodne rešetke (sifon) zajedno sa četvrtastom kromiranom rešetkom vel. 150/150 mm i dovodom Ø50 mm. Eventualna ugradnja pl. podne odvodne rešetke sa sifonom, podrazumjeva ispravnu konstrukciju rešetke-sifona.
| Obračun po komadu | kom | 13
4.6. | Odzrake
Dobava i montaža PVC kanalizacijskih cijevi za odzrake sa ventilacijskim kapama, sa svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima i sitnim montažnim materijalom. Cijevi se polažu u instalacijskom kanalu. Obračun po kompletu.
| - Ø 110 mm | kpl. | 2
4.7. | Dobava i ugradnja PE modularnih revizijskih okna
Nabava, dobava, transport i montaža PE modularnih revizijskih okna. Okno sa sastoji od dna okna s kinetom, tijela okna koje je s vanjske strane poprečno orebreno te konusnog završetka DN800. S unutrašnje strane postavljene su PE penjalice i to 3 kom/m. Okno se postavlja na zbijenu pješčanu posteljicu min 95% po Proctoru. Nakon polaganja okna i postavljanje kanalizacijskih cijevi okno se zasipa probranim materijalom iz iskopa (ukoliko je ugradnja okna u zelenoj površini) ili sipinom 0-16 mm (ukoliko se okno ugrađuje u prometnice) u slojevim od 30–40cm uz ručno ili strojno zbijanje (za ugradnju u prometnicama). Obračun po komadu uključujući sve potrebne spojne komade za revizijska okna, obodne krutosti SN8 za profil cijevi prema projektu, uključivo raznošenje i spuštanje u rov te potrebni spojni i brtveni materijal. Zasipavanje i ispitivanje revizijskih okana na vodonepropusnost. PE, dubine od 0,70m do 2,00m. Obračun po komadu okna (bez poklopca)
a) | ­ DN 800, h≤1,00m | kom | 5
b) | ­ DN 800, h≤1,50m | kom | 1
c) | ­ DN 800, h≤2,00m | kom | 1
4.8. | Lijevano željezni poklopac
Nabava, dobava, transport i ugradnja lijevano željeznog poklopca - tip okrugli, s min dva kvalitetna podizača. Poklopac mora imati natpis pripadajuće instalacije (npr. kanalizacija), te mora biti kvalitetno ugrađen, niveliran sa završnim planiranim terenom, asfaltnom, zelenom površinom ili završnim podom. Obračun po komadu poklopca.
| ­ Ø 600, 400kN - asfaltna površina | kom | 1
| ­ Ø 600, 50kN - zelena površina i opločnici | kom | 6
4.9. | Fazonski komadi i cijevi
Dobava i ugradnja lijevano željeznih cijevi i fazonskih komada za spoj vertikala krovne oborinske voda na kanalizaciju u visini 150 cm iznad terena. Stavka uključuje i ugradnju potrebnih fazonskih komada za reviziju. Obračun po komadu.
a) | - Ø110 mm (DN100) | kom | 1
b) | - Ø125 mm (DN125) | kom | 1
4.10. | Ispitivanje vodonepropusnosti izvedenog cjevovoda
Ispitivanje vodonepropusnosti izvedenog cjevovoda i revizijskih okana u cijeloj dužini trase vodom "V" , od strane ovlaštene osobe uz izdavanje pisanog izvještaja. Ispitivanje kanalizacije objekta sa pripadajućim montažnim elementima (revizijska okna) na vodonepropusnost i funkcionalnost. Ispitivanje cjevovoda i montažnih elemenata provesti prije zatvaranja rovova i šliceva. Nakon uspješno provedenog ispitivanja na funkcionalnost i vodonepropusnost, o istom izdati atest . U cijenu ispitivanja uključiti sav potrošni materijal, te količinu potrošene vode za vrijeme ispitivanja. Cijevi moraju biti kvalitete min. predviđene ovim troškovnikom da se izbjegnu, nepotrebne deformacije, šumovi i slični zvučni problemi kod normalne funkcije odvodnih temeljnih instalacija a pogotovo odvodnih vertikala. Obračun po kompletu.
a) | ispitivanje = komplet | kpl. | 1
b) | izdavanje atesta = komplet | kpl. | 1
c) | izrada pravilnika o radu i održavanju kompletnog odvodnog sistema objekta = komplet | kpl. | 1
B.4. | MONTAŽNI RADOVI KANALIZACIJA UKUPNO
B.5. | SANITARNI UREĐAJI
5.1. | Dobava i montaža keramičke WC školjke
Dobava, prijenos i montaža keramičke WC školjke I klase, bijele boje RAL 9010, zajedno sa ventilom Ø 1/2", odgovarajućom WC - daskom, te pričvrsnim, spojnim i brtvenim materijalom potrebnim za ugradnju. a) Komplet konzolna WC školjka sa ventilom Ø 1/2", Uključivo plastična daska s poklopcem "soft close" . b) Montažni instalacijski element za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem za 6/3l ispiranje. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača.
| Obračun po kompletu | kpl. | 11
5.2. | Dobava i montaža keramičke WC školjke za osobe smanjene pokretljivosti
Dobava, prijenos i montaža kompletnog WC-a za osobe smanjene pokretljivosti , koji se sastoji od: - konzolne keramičke WC školjke bez ruba bijele boje RAL 9010, dužine 70cm - plastične daske bez poklopca bijele boje RAL 9010 - montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem za 6/3l ispiranje. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. Element sadrži oslonce za montažu rukohvata s obje strane (jedan fiksni, drugi preklopni) i odgovarajuća tipka s radio upravljanjem.
| Obračun po kompletu. | kpl. | 2
5.3. | Dobava i montaža komplet keramičkog pisoara
Dobava, prijenos i ugradnja komplet keramičkog konzolnog pisoara I klase, bijele boje RAL 9010, sa pripadajućim sifonom i pripadajućim nosačem. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal za ugradnju.
a) Dobava komplet konzolnog pisoara
b) Dobava komplet nosača pisoara
c) Montažnog instalacijskog elementa za pisoar visine ugradnje 112-130 cm s ugradbenim setom uređaja za aktiviranje ispiranja. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim prigušnim ventilom priključka vode ½", vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom
d) Dobava svega ostalog materijala, sav potreban rad za izvedbu ukupne stavke, uključivo istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, te ugradba do pune funkcionalnosti za cijelu stavku.
| Obračun po kompletu. | kpl. | 3
5.4. | Dobava i montaža komplet pregrada pisoara
Dobava i montaža komplet plastične pregrade pisoara dim 44x74cm, bijele boje RAL 9010, montažnog instalacijskog elementa širine 30cm visine ugradnje 112 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama s vijcima za učvršćenje i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom
| - obračun po komadu | kom | 2
5.5. | Dobava i montaža komplet umivaonika na ploči
Dobava, prijenos i montaža kompletnog umivaonika, koji se sastoji od:
a) keramičkog umivaonika bijele boje RAL 9010 za ugradnju na ploči. Dimenzije umivaonika su 40x30cm s poniklanim samočistećim sifonom s ispustom d32 mm
b) montažne ugradbene ploče
c) stojeće jednoručne mješalice za umivaonik, TV+HV, s perlatorom s ograničenjem protoka vode, dva gibljiva crijeva R⅜" za priključak vode sa sitima protiv nečistoća i nepovratnim ventilima.
d) 2 kutna ventila DN15 spojenim na dovod vode;
e) Dobava svega ostalog materijala, sav potreban rad za izvedbu ukupne stavke, uključivo istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, te ugradba do pune funkcionalnosti za cijelu stavku.
Obračun po kompletu za dim. umivaonika:
| - dim. 40 x 30 cm | kpl. | 12
5.6. | Dobava i montaža komplet umivaonika
Komplet umivaonik, sa odgovarajućom jednoručnom slavinom - mješalicom za toplu i hladnu vodu. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal za ugradnju.
a) Dobava komplet umivaonika izrađen od kvalitetne keramike, bijele boje RAL9010 (dimenzije 50 x 40cm, s preljevom)
b) Dobava odgovarajuće stojeće jednoručne slavine - mješalice za toplu i hladnu vodu s perlatorom s ograničenjem protoka vode, dva gibljiva crijeva R⅜" za priključak vode sa sitima protiv nečistoća i nepovratnim ventilima.
c) Dobava svega ostalog materijala, sav potreban rad za izvedbu ukupne stavke, uključivo istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, te ugradba do pune funkcionalnosti za cijelu stavku.
| Obračun po kompletu. | kpl. | 7
5.7. | Dobava i montaža keramičkog umivaonika za osobe smanjene pokretljivosti
Dobava, prijenos i montaža kompletnog umivaonika sa ogledalom za osobe smanjene pokretljivosti, koji se sastoji od:
a) keramičkog umivaonika, bijele boje RAL 9010, širine dim. 60x45cm posebne konstrukcije namijenjenog osobama u kolicima sa sifonom skrivenim u zidu
b) Dobava odgovarajuće stojeće jednoručne slavine - mješalice za toplu i hladnu vodu s perlatorom s ograničenjem protoka vode, dva gibljiva crijeva R⅜" za priključak vode sa sitima protiv nečistoća i nepovratnim ventilima.
- 2 kutna ventila DN15 spojenim na dovod vode;
| Obračun po kompletu . | kpl. | 2
5.8. | Dobava i montaža tuš kade
Dobava i montaža kvalitetne plastične tuš kade bijele boje RAL 9010 i naglavnog tuša sa podžbuknom mješalicom
a) Dobava komplet tuš kade bijele boje RAL 9010, sa izljevno preljevnom garniturom, te svim spojnim, pričvrsnim i brtvenim materijalom za izvedbu stavke do potpune gotovosti.
b) Dobava i montaža komplet naglavnog tuša i ručnog tuša Ø1/2" sa pripadajućom mješalicom, maske s prebacivačem, naglavnog tuša s držačem i ručnog tuša, sa zidnim izljevom za kadu s prebacivačem Ø1/2" i spojnim materijalom.
c) U stavku uključena dobava i montaža plastične obloge kade, te svih montažnih i spojnih elemenata za izvedbu stavke do potpune gotovosti.
Obračun po kompletu za dimnzije:
| - dim. 90 x 140cm | kpl. | 1
| - dim. 90 x 110 cm | kpl. | 1
5.9. | Dobava i montaža keramičke tuš kade za osobe smanjene pokretljivosti
Dobava i montaža kvalitetne keramičke tuš kade I.klase, bijele boje RAL 9010 za osobe s invaliditetom, te naglavnog tuša sa podžbuknom mješalicom.
a) Dobava i montaža keramičke tuš kade I.klase, bijele boje RAL 9010 za osobe s invaliditetom. Dimenzija tuš kade 90x90cm, ugradnja tuš kade na projektiranu visinu u nivou poda. U stavku uključena dobava i ugradnja tipske tuš kade, sklopivog sjedišta postavljenog u rasponu visine 45 do 50cm te horizontalnih/vertikalnih rukohvata postavljenih uz prostor za tuširanje na visinu od 75cm. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal za ugradnju
b) Dobava i montaža komplet naglavnog tuša i ručnog tuša Ø 1/2" sa pripadajućom mješalicom, maske s prebacivačem, naglavnog tuša s držačem i ručnog tuša, sa zidnim izljevom za kadu s prebacivačem Ø 1/2" i spojnim materijalom.
| Obračun po kompletu: | kpl. | 1
5.10. | Dobava i montaža tuš prostora u razini poda
Dobava, prijenos i montaža opreme tuš prostora u razini poda , koji se sastoji od:
a) jednoručne mješalice za tuš sa crijevom i tuš ružom
b) podne tuš kanalice s odvodom Ø50, ugradne visine 90mm, kapaciteta odvodnje 0,8l/s. Kanalica se ugrađuje iznad nivoa hidroizolacije u sloju pločica. Širina kanalice 4,3 cm, dužine 90 cm.
c) U stavku uključena dobava i montaža PP pregrada sa aluminijskim okvirom.
d) građevinskog seta, visina ugradnje 90mm
e) ukrasne maske dim 32x5cm bijela plastična RAL 9010
| Obračun po kompletu. | kpl. | 10
5.11. | Dobava i montaža ogledala
Nabava i montaža ogledala standardnih dimenzija 80x60 cm iznad umivaonika. Stavka uključuje nabavu ogledala i adekvatno pričvršćenje na sva četiri ugla nehrađajućim vijcima sa zaštitnim kapicama od inoxa.
| Obračun po kompletu. | kpl. | 21
5.12. | Dobava i montaža sanitarnog pribora
Nabava i montaža sitnog pribora od inoxa kvalitetnije izvedbe u sanitarnim prostorima.
Obračun komplet po sanitarnom čvoru.
(držač i dozator tekućeg sapuna, držač toaletnog papira, kanta za otpatke, četka za zahod, vješalice i sl.)
| Obračun po kompletu. | kpl. | 13
B.5. | SANITARNI UREĐAJI UKUPNO
B. | VODOVOD I ODVODNJA REKAPITULACIJA
B.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO | kn
B.2. | MONTAŽNI RADOVI VODOVOD UKUPNO | kn
B.3. | UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA UKUPNO | kn
B.4. | MONTAŽNI RADOVI KANALIZACIJA UKUPNO | kn
B.5. | SANITARNI UREĐAJI UKUPNO | kn
| UKUPNO | kn
C. | PROMETNE POVRŠINE
C.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
1.1. | Strojni površinski iskop humusnog ili trošnog sloja
Strojni površinski iskop humusnog ili trošnog sloja zemlje “C” kategorije u debljini 30 cm, ili iznimno stvarne debljine prema uputama nadzornog inženjera, s prebacivanjem (guranjem ili utovarom i prijevozom), razastiranjem i planiranjem iskopanog humusa na privremenom ili stalnom odlagalištu.
| ­ obračun po m3 materijala u sraslom stanju | m3 | 630
1.2. | Strojni široki iskop tla za kolničku konstrukciju prometnih i pješačkih površina
Široki iskop tla “C” kategorije do relativne kote posteljice ±0,00 do -0,80m, ispod prometnih površina. Sve iskope treba obaviti prema profilima, predviđenim visinskim kotama i propisanim nagibima po projektu, odnosno po zahtjevima nadzornog inženjera. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih instalacija. Široki iskop treba obavljati upotrebom odgovarajuće strojne mehanizacije i drugih sredstava, a ručni rad ograničiti na neophodni. Iskopani materijal deponirati za ponovnu ugradnju u potrebnom obujmu za zatrpavanje.
| - obračun po m3 materijala u sraslom stanju | m3 | 125
1.3. | Grubo i fino planiranje i valjanje posteljice prometnih i pješačkih površina
Temeljno se tlo uređuje tek pošto je uklonjen sav humus i široki iskop prema projektu. U ovaj rad uračunato je strojno grubo i fino planiranje, čišćenje, eventualno rijanje tla radi sušenja ili kvašenje te zbijanje, tj. potpuno uređenje temeljnog tla. Zbijanje temeljnog tla u zemljanim materijalima treba izvršiti tako, da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctor-ov postupak Sz≥97%, odnosno modul stišljivosti Ms≥30MN/m²
| ­ obračun po m2 | m2 | 1950
1.4. | Izrada nasipa od zemljanog materijala iz iskopa
Izrada nasipa od zemljanog materijala “C” kategorije iz iskopa prometne površine, zgrade i humusnog sloja, uz kolničku konstrukciju i zgradu, te pokose nakon završetka gradnje na mjestima gdje je planirana nova sadnja biljnog materijala. Za nasip koristiti zdravi materijal iz iskopa. Rad uključuje razastiranje, zbijanje, planiranje uz potrebno kvašenje vodom. Nasip se radi u slojevima orijentacijske debljine 30-50cm. Kriteriji kakvoće ugradnje zemljanih materijala u nasip su standardni Proctor-ov postupak Sz≥100%, odnosno modul stišljivosti Ms≥25MN/m2 Količina zemljanog materijala potrebnog za nasip: Ukupno: 1.221,00 m3 Građ. obrt. radovi : 1.2. 294,00 m3 1.3. 196,00 m3 Prometne površine : 1.2. 630 m3 1.3. 125,00 m3
| - obračun po m3 ugrađenog i zbijenog nasipa | m3 | 1245
1.5. | Miješani kameni materijal za izradu nasipa i posteljice
Izrada nasipa od tamponskog miješanog kamenog materijala granulacije 0 do 400 mm. Obuhvaća nasipavanje, razastiranje, te planiranje materijala u nasipu prema dimenzijama danim u projektu, kao i zbijanje prema zahtjevima iz projekta. Nasipi se izvode u slojevima. Svaki sloj mora se sabiti u punoj širini odgovarajućim sredstvima za sabijanje. Zbijati treba od nižeg ruba prema višemu, do stupanja zbijenosti Sz=95-100% i modul stišljivosti min. Ms=80 MN/m2. Jediničnom cijenom obuhvaćeni su svi radovi, materijali i prijevozi potrebni za izradu nasipa u zbijenom stanju, planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline nasipa. Obračun se vrši u m3 ugrađenog i zbijenog nasipnog materijala uz uključena ispitivanja.
| - obračun po m3 ugrađenog i zbijenog nasipa | m3 | 790
1.6. | Ukrasni kamen
Dobava materijala i zasipavanje riječnim kamenim oblutakom, debljine sloja 15 cm, u pasice zgrade, granulacije 32-50 mm. U cijenu stavke uračunat je sav potreban materijal, njegova dobava i ugradnja. Zasipavanje izvršiti prema glavnom projektu i u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Obračun po m3 ugrađenog kamena. U stavci je uključena dobava i postava geotekstila kao podlogu za zasipavanjem ukrasnim kamenom. Stavka obuhvaća pripremu tla, prijevoz, ugradnju i sav rad na postavljanju geotekstila, te izradu preklopa. Potrebne karakteristike geotekstila: netkani geotekstil od 100% polipropilenskih vlakana, kemijski i biološki inertan. Obračun po m2 tlorisne površine.
| ­ ukrasni riječni kamen, 25-40 mm | m3 | 6
| ­ geotekstil 200g/m2 | m2 | 35
C.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO
C.2. | BETONSKI RADOVI
2.1. | Cestovni rubnjak
Nabava, prijevoz i ugradnja cestovnih rubnjaka otpornih na smrzavanje i djelovanje soli u zimskim uvjetima. Boja siva. Temelj rubnjaka izvesti betonom C12/15 sa njegom betona i zalijevanjem spojnica cementnim mortom, a prema detaljima iz nacrta. Rad se mjeri u metrima (m1) postavljenih rubnjaka prema detaljima iz projekta, uključivo s izvedbom podloge i iskopom. Stavkom se obračunava nabava doprema, privremeno uskladištenje i ugradnja rubnjaka kao i sav potreban dodatni rad, pomoćni i glavni materijal, rad i transport što je potrebno za potpuno dovršenje rada.
| ­ rubnjaci 15/25/100 cm | m1 | 340
| ­ rubnjaci 8/20/100 cm | m1 | 19
| ­ rubnjaci 6/20/100 cm | m1 | 86
| ­ skošeni rubnjaci 15/25/100 cm | m1 | 7
C.2. | BETONSKI RADOVI UKUPNO
C.3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
3.1. | Strojno zasijecanje postojećeg asfalta te spoj starog i novog asfalta
Strojno zasijecanje asfalta. Stavkom su obuhvaćena sva strojna zasijecanja asfalta na mjestima uklapanja nove i stare kolničke konstrukcije. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke.
| - obračun po m1 zasječenog asflata. | m1 | 10
3.2. | Izrada kolničke asfalt površine
Stavkom obuhvaćeno: a) Planiranje i poravnanje eventualnih neravnina na temeljnom tlu i nabava, dobava i polaganje geotekstila (200 g/m2) kvalitete i klasifikacije prema projektu. Rad obuhvaća polaganje geotekstila na pripremljeno temeljno tlo s preklapanjem i šivanjem. Preklapanje treba izvesti u smjeru nasipanja materijala. Obračun po m2 tlorisne površine, preklope uračunati u jediničnu cijenu.
b) Nosivi sloj kolničke konstrukcije od zrnatog kamenog materijala debljine sloja d=50 cm. Za izradu nosivog sloja upotrebljava se tucanik granulacije 31,5 do 63 mm i sini kamen granulacije 8 do 16 mm i 0 do 4 mm. Svaki od ovih materijala mora zadovoljavati određene zahtjeve prema odredbama standarda. Stavka obuhvaća dobavu materijala, razastiranje, valjanje, planiranje i zbijanje, odnosno sve potrebno do potpune gotovosti radova. Mehaničko zbijanje izvršiti do postizanja potrebne kvalitete (min. Ms≥80 MN/m2). Ravnost mjerena letvom duljine 4,00 m smije odstupati za najviše 2 cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala.
c) Bitumenizirani nosivi sloj kolnika, od asfaltbetonske mješavine, AC-32 base 50/70 AG6 M2, debljine 8 cm u uvaljanom stanju s drobljenim kamenim materijalom karbonatnog podrijetla. Stavka obuhvaća dobavu materijala, strojnu ugradbu (razastiranje i zbijanje) uključujući svu opremu i sve potrebno do potpune gotovosti radova. Površine koje se ne mogu ugraditi strojno, treba ugradit ručno i uračunati u jediničnu cijenu. Kvaliteta materijala i izvedenog sloja, kao i tekuća i kontrolna ispitivanja moraju biti prema važećim odredbama standarda vezanih za ovaj rad. Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog sloja kvalitete utvrđene projektom.
Bitumenski međusloj za sljepljivanje asfaltnih slojeva BIT 50/70, BIT 60. Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme te sav rad na izvedbi sloja emulzije. - Bitumenska emulzija 0,3 kg/m2 - Vrući bitumen 0,2 kg/m2
d) Nosivo-habajući sloj kolnika od asfaltbetonske mješavine, AC-11 surf 50/70 AG3 M3, granulacija 0/11, debljine 4 cm u uvaljanom stanju. Stavka obuhvaća dobavu materijala, strojnu ugradbu (razastiranje i zbijanje) uključujući svu opremu i sve potrebno do potpune gotovosti radova. Površine koje se ne mogu ugraditi strojno treba ugradit ručno i uračunati u jediničnu cijenu. Kvaliteta materijala i izvedenog sloja, kao i tekuća i kontrolna ispitivanja moraju biti prema važećim odredbama standarda vezanih za ovaj rad. Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog sloja kvalitete utvrđene projektom.
a) | ­ geotekstil 200g/m2 | m2 | 1800
b) | ­ nosivi sloj drobljenog kamenog materijala u zbijenom stanju, d=50 cm | m3 | 853
c) | ­ AC-32 base 50/70 AG6 M2 (BNS 32), BIT50/70, BIT 60, d=8 cm - bitumenizirani nosivi sloj | m2 | 1550
d) | ­ AC-11 surf 50/70 AG3 M3 (AB 11), B 60, d=4 cm - habajući asfalt-betonski sloj | m2 | 1550
3.3. | Izrada kolničke konstrukcije od betonskih opločnjaka
a) Planiranje i poravnanje eventualnih neravnina na temeljnom tlu i nabava, dobava i polaganje geotekstila kvalitete i klasifikacije prema projektu. Rad obuhvaća polaganje geotekstila 200g/m2 na pripremljeno temeljno tlo s preklapanjem i šivanjem. Preklapanje treba izvesti u smjeru nasipanja materijala. Obračun po m2.
b) Nosivi sloj kolničke konstrukcije od zrnatog kamenog materijala debljine sloja do 35 cm. Za izradu nosivog sloja upotrebljava se tucanik granulacije 31,5 do 63 mm (d=30cm) i sitni kamen granulacije 4 do 8 mm (d=5cm). Svaki od ovih materijala mora zadovoljavati određene zahtjeve prema odredbama standarda. Stavka obuhvaća dobavu materijala, razastiranje, valjanje, planiranje i zbijanje, odnosno sve potrebno do potpune gotovosti radova. Mehaničko zbijanje izvršiti do postizanja potrebne kvalitete (min. Ms>30 MN/m2). Ravnost mjerena letvom duljine 4,00 m smije odstupati za najviše 2 cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala.
c) Postavljanje betonskog opločnjaka. Opločnjak se postavlja na dobro zbijenu kamenu konstrukciju u sloju izravnjavajućeg sloja drobljenog kamena 4-6mm. Dimenzije od 20x20x6cm do 40x40x6cm. Boja siva. Po postavi opločnjaka izvršiti zasipavanje fuga suhim pjeskom koji je u cijeni polaganja. Obračun po m2.
a) | ­ geotekstil 200g/m2 | m2 | 405
b) | ­ nosivi sloj, d=35 cm | m3 | 142
c) | ­ betonski opločnjak d=6cm | m2 | 360
C.3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO
C.4. | PROMETNA SIGNALIZACIJA
4.1. | Obilježavanje mjesta za parkiranje
Dobava i dostava potrebnog materijala, te crtanje oznake prometne površine s retroreflektivnim zrncima, sve prema glavnom projektu. Izvođač je dužan prije početka radova na izradi horizontalne signalizacije dostaviti nadzornom inženjeru na uvid predhodna ispitivanja (ateste) o pogodnosti materijala za ove radove. Obračun se vrši po m1 izvedenih crta širine 10 cm.
| ­ H61-1 osobna vozila, bijele boje | m1 | 110
4.2. | Dobava i montaža tipskih stupova
Dobava, montaža i ugradnja tipskih pocinčanih stupova Ø63,5 mm na koji se ugrađuju prometni znakovi. Obračun se vrši po komadu, a u cijenu uključen iskop temelja stupa dubine minimalno 75 cm, dobavu betona klase C25/30 i ankeriranje stupa u beton sa minimalno 0,1m3 betona po jednom stupu.
| ­ stup dužine 3,5 m / jedan znak na stupu | kpl. | 3
4.3. | Dobava i montaža prometnih znakova
Dobava i montaža prometnih znakova, koji se pričvršćuju na metalne stupove ili na tipske nosače. Znakovi izrađeni s pojačanim okvirima, kao i retroreflektirajuće folije, stabilne na ultra ljubičasto zračenje, aplicirane na aluminijsku podlogu debljine 2 mm. Položaj pojedinog znaka vidljiv je iz situacije prometnog rješenja.
| - znak C39 (parkiralište) | kom | 1
| - dopunski znak E11 (parkiranje rezervirano za vozila osoba s invaliditetom) | kom | 1
| - dopunski znak H06-3 (parking za autobuse) | kom | 1
4.4. | Isprekidana uzdužna crta 3/3 m
Dobava i dostava potrebnog materijala, te izrada kratkih isprekidanih uzdužnih crta s retroreflektivnim zrncima, oznake H03. Obračun se vrši po m1 izvedenih crta.
| - crta širine 12cm / bijele boje | m1 | 83
4.5. | Puna uzdužna crta
Dobava i dostava potrebnog materijala, te izrada uzdužnih, punih crta sa retroreflektivnim zrncima, oznake H01. Obračun se vrši po m1 izvedenih crta.
| - razdjelna crta širine 12 cm / bijele boje | m1 | 20
4.6. | Strelice
Dobava i dostava potrebnog materijala, te crtanje smjera kretanja s retroreflektivnim zrncima. Obračun se vrši po komadu izvedenih strelica bijele boje.
| - H22 - dužine 1,6 m (ravno) | kom | 2
4.7. | Obilježavanje mjesta za posebne namjene
Dobava i dostava potrebnog materijala, te crtanje oznake prometne površine za posebne namjene s retroreflektivnim zrncima. Obračun se vrši po kom izvedene oznake žute boje.
| - H57 - mjesto za parkiranje osoba s invaliditetom | kom | 2
4.8. | Crta zaustavljanja
Dobava i dostava potrebnog materijala, te izrada crte zaustavljanja s retroreflektivnim zrncima, te ispisivanje znaka ''STOP'' (1 kom.). Obračun se vrši po m1 izvedenih bijelih crta.
| - H14-1 - puna crta zaustavljanja, širine 50 cm. | m1 | 17
C.4. | PROMETNA SIGNALIZACIJA UKUPNO
C.5. | ODVODNJA SA PROMETNIH POVRŠINA
ZEMLJANI RADOVI
5.1. | Kombinirani iskop zemljanog materijala C kategorije
Kombinirani iskop zemljanog materijala ''C'' kategorije za potrebe izrade cjevovoda za odvodnju oborinskih voda sa prometnih površina. Širina iskopa je do 0,80 m s pravilnim odsijecanjem bočnih strana i odbacivanjem zemlje na jednu stranu 1,00 m od ruba rova. Prosječna dubina rova je 1,10 m u zelenoj površini, a ispod prometnih površina 0,50 m mjereno od kote već uklonjenog sloja zemlje; sve uključivo sa izradom proširenja i produbljena za izvođenje revizijskih okana i separatora. Obavezno pridržavanje uvjeta iskopa rova diktiranih od strane proizvođača cijevnog materijala, a sve u skladu sa projektnom dokumentacijom. Iskopani materijal zbrinuti na deponij, ili deponirati za ponovnu ugradnju u potrebnom obujmu za zatrpavanje.
| - obračun po m3 materijala u sraslom stanju | m3 | 115
5.2. | Ručno planiranje rova
Ručno planiranje dna rova i građevnih jama prema projektiranoj širini koje se izvodi s točnošću ± 2,0 cm.
| - obračun po m2 uređenog tla. | m2 | 155
5.3. | Posteljica - pijesak oko odvodnih cijevi
Nabava i dobava materijala, te izrada posteljice od pijeska, za polaganje odvodnih cijevi, u sloju od 10 cm ispod i 30 cm iznad cijevi. Posteljica mora biti nivelirana u padu instalacije i nabijena.
| ­ obračun po m3 | m3 | 105
5.4. | Zatrpavanje iskopa - tucanik
Nabava, dobava i ugradnja drobljenog kamenog materijala, odnosno zatrpavanje iskopa cjevovoda ispod prometne površine . Debljina sloja nasipa do 30 cm, u širini 80 cm. Za izradu nosivog sloja upotrebljava se tucanik granulacije 31,5 do 63 mm. Stavka obuhvaća dobavu materijala, razastiranje, valjanje, planiranje i zbijanje, odnosno sve potrebno do potpune gotovosti radova. Mehaničko zbijanje izvršiti do postizanja potrebne kvalitete (min. MS>80 MN/m2).
| ­ obračun po m3 | m3 | 20
5.5. | Zatrpavanje iskopa - zemljani materijal
Zatrpavanje iskopa cjevovoda za odvodnju, u zelenoj površini. Debljina sloja nasipa do 100 cm, u širini 80 cm. Za nasipavanje se upotrebljava zemljani materijal od iskopa. Stavka obuhvaća razastiranje, valjanje, planiranje i zbijanje, odnosno sve potrebno do potpune gotovosti radova.
| ­ obračun po m3 | m3 | 10
5.6. | Odvoz suvišnog zemljanog materijala
Utovar, odvoz i istovar sve suvišne zemlje s gradilišta na gradsku deponiju na udaljenosti do 15 km, uz plaćanje naknade za deponiranje. Rad obuhvaća prijevoz viška humusnog materijala iz iskopa od mjesta iskopa do mjesta istovara na odlagalište, uključivo utovar, istovar, razastiranje i planiranje. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu i na javnim prometnim površinama.
| ­ obračun po m3 stvarno prevezenog iskopanog sraslog materijala | m3 | 105
BETONSKI RADOVI
5.7. | Žablji poklopac
Ugradnja žabljeg poklopca DN 250 sa izradom podložne betonske ploče, betonskog vijenca (okvira) i čeonih zidova oko poklopca. U cijenu su uključeni dobava, ugradnja i njega betona, glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, atesti prema projektu betona, te oplata uz sva potrebna podupiranja i armatura B500B, te sve potrebno za dovršenje radova do potpune gotovosti. Ovom stavkom obuhvaćeni su slijedeći radovi na izradi poklopca: • Nabava, doprema i ugradnja žabljeg poklopca za PVC cijevi, DN250 mm • Izrada podložne AB ploče, d=15 cm, C 25/30 • Izrada vijenca, d=15 cm, C25/30 Nabava, doprema, ugradnja, i njega betona po važećim normama za te radove.
| - žablji poklopac DN250 mm | kom | 1
| - podložni beton, C 12/15, d=10cm | m3 | 0.2
| - beton C25/30 | m3 | 1
| - armatura B500B | kg | 130
| - oplata | m2 | 5
| - betonski opločnici d=6cm | m2 | 7.5
| - drobljeni kameni materijal debljine sloja d= 30 cm | m3 | 2.3
| - geotekstil 200g | m2 | 9
MONTAŽERSKI RADOVI
5.8. | PE modularna revizijska okna
Nabava, dobava, transport i montaža PE modularnih revizijskih okna. Okno sa sastoji od dna okna s kinetom, tijela okna koje je s vanjske strane poprečno orebreno te konusnog završetka DN625 i DN800. S unutrašnje strane postavljene su PE penjalice i to 3kom/m. Okno se postavlja na zbijenu pješčanu posteljicu min 95% po Proctoru. Nakon polaganja okna i postavljanje kanalizacijskih cijevi okno se zasipa probranim materijalom iz iskopa (ukoliko je ugradnja okna u zelenoj površini) ili sipinom 0-16 mm (ukoliko se okno ugrađuje u prometnice) u slojevim od 30–40cm uz ručno ili strojno zbijanje (za ugradnju u prometnicama). Obračun po komadu uključujući sve potrebne spojne komade za revizijska okna, obodne krutosti SN8 za profil cijevi prema projektu, uključivo raznošenje i spuštanje u rov te potrebni spojni i brtveni materijal. PP spojni komadi moraju zadovoljavati norme koje su navedene za PP cijevi. Zasipavanje i ispitivanje revizijskih okana na vodonepropusnost. PE, dubine od 0,70m do 2,00m. Obračun po komadu okna (bez poklopca)
| ­ DN 625, h≤1,50m (RO 1,2,3) | kom | 3
| ­ DN 800, h≤2,00m (RO 4 s taložnicom, RO 5, KO 1) | kom | 3
5.9. | Ugradnja lijevano željeznih poklopaca za PE modularna revizijska okna
Nabava, dobava, transport i ugradnja lijevano željeznog poklopca - tip okrugli, s min dva kvalitetna podizača. Poklopac mora imati natpis pripadajuće instalacije (npr. kanalizacija), te mora biti kvalitetno ugrađen, niveliran sa završnim planiranim terenom, asfaltnom, zelenom površinom ili završnim podom. Obračun po komadu poklopca.
| ­ Ø 600, 400kN - asfaltna površina | kom | 1
| ­ Ø 600, 50kN - zelena površina | kom | 5
5.10. | PP slivnik
Ugradnja slivnika od polipropilena promjera Ø50 cm dubine do 1,50 m, sa izradom betonskog vijenca oko cijevi te ugradbom zaobljene rešetke nosivosti 400 kN. Ovom stavkom obuhvaćeni su slijedeći radovi na izradi slivnika: • Nabava, doprema i ugradnja PP slivnika, Ø50 cm, visine do 1,50 m. • Ugradnja zaobljene rešetke slivnika 500/500 mm. • Nabava, doprema i ugradnja pijeska oko slivnika d=15 cm. • Izrada podložne bet.ploče, d=10 cm, C 12/15. • Izrada vijenca na vrhu slivnika, d=15 cm, C25/30. U cijenu su uključeni dobava, ugradnja i njega betona, glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, te oplata uz sva potrebna podupiranja.
| Obračun po komadu gotovog slivnika. | kom | 7
5.11. | PVC kanalizacijske cijevi
Nabava, doprema i ugradnja kanalizacijskih PVC cijevi obodne čvrstoće SN-8, za vanjsku kanalizaciju i temeljni razvod. Stavka obuhvaća ugradnju kanalizacijskih cijevi sa svim potrebni spojnim i montažnim materijalom. PVC kanalizacijske cijevi za vanjsku kanalizaciju oborinske vode sa prometnih površina, s brtvom, obodne čvrstoće SN-8, određenog sastava u skladu sa zahtjevima iz projekte dokumentacije. Naglavak mora biti integrirani dio cijevi (ne smije biti zavaren ili zalijepljen). Obračun po m1 ugrađene kanalizacijske cjevi (sa fazonskim komadima) zajedno sa brtvenim materijalom, potrebnim pričvršćenjima i zavješenjima, te pripomoći kod ugradnje cjevovoda, uključivo sva potrebna štemanja šliceva – pripasivanja i izrada prodora, izolaciju i brtvljenje istih, upotrebu pokretnih skela i sl. Cijevi sumnjive kvalitete, bez odgovarajuće atestne dokumentacije, te cijevi neispravno skladištene (na otvorenom prostoru) zabranjeno je ugrađivati u odvodni sustav. Ponudom definirati tip nuđene cijevi i kvalitete minimalno predviđeno stavkom. Za sve ostalo pridržavati se uputa proizvođača cijevi, s naglaskom na atestnu dokumentaciju koja garantira kvalitetu cijevi i spojeva sukladno Zakonu o građevnim proizvodima.
| ­ DN 160 | m1 | 80
| ­ DN 200 | m1 | 70
| ­ DN 250 | m1 | 22
5.12. | Separator naftnih derivata
Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina iz centrifugalo ljevanog polietilena s mimotokom. Separator mora biti max. nazivne veličine NS 10/50 (protok kroz separator / ukupni protok). Učinkovitost separatora mora zadovoljiti klasu I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do max. 5mg/l. Separator mora biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode najmanje 1m ispod poklopca separatora (bez dodatnog betoniranja). Separator mora imati koalescentni filtar koji se treba moći višekratno koristiti, a za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a.
Za ugradnju separatora ne smije se koristiti dodatno betoniranje. Separator mora ima integriranu taložnicu minimalne zapremnine 1000 litara, minimalni kapacitet uskladištenih lakih tekućina 100 litara dok sveukupni volumen ne smije biti veći od 1700 lit. Uljev i izljev separatora moraju biti DN250, utični spoj s kliznom brtvom. Dubina uljevne cijevi mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva treba biti T= 0,87 m do 1,86 m (točnu dubinu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcem klase nosivosti A15, svijetlog otvora promjera Ø600mm s natpisom: "SEPARATOR".
| -obračun po kompletu | kpl | 1
5.13. | Ispitivanje vodonepropusnosti
Ispitivanje vodonepropusnosti izvedenog kanalizacijskog cjevovoda i revizijskih okana u cijeloj dužini trase vodom "V" od strane ovlaštene osobe uz izdavanje pisanog izvještaja. Ispitivanje kompletne kanalizacije objekta sa pripadajućim građevinama (revizijska okna) na vodonepropusnost i funkcionalnost. Ispitivanje cjevovoda i građevina provesti prije zatvaranja rovova i šliceva. Nakon uspješno provedenog ispitivanja na funkcionalnost i vodonepropusnost, o istom izdati atest sukladno zakonskim normama. U cijenu ispitivanja uključiti sav potrošni materijal, te količinu potrošene vode za vrijeme ispitivanja. ' -obračun po kompletu
| a) ispitivanje = komplet | kpl. | 1
| b) izdavanje atesta = komplet | kpl. | 1
| c) izrada pravilnika o radu i održavanju kompletnog odvodnog sistema objekta = komplet | kpl. | 1
C.5. | ODVODNJA SA PROMETNIH POVRŠINA UKUPNO
C.6. | HORTIKULTURA
6.1. | Frezanje, ravnanje i grabljanje (fino planiranje) zemlje sa usitnjavanjem. Raznošenje i razbacivanje gnojiva ili komposta. Plitko prekapanje površine (frezom) na 5-8 cm za usitnjavanje zemlje i ukapanje gnojiva.
| - obračun po m2 | m2 | 1200
6.2. | Ručna sjetva sjemena trave, 4 dkg/m2, ručno ježanje i valjanje s drvenim valjkom. Jedno zalijevanje gumenom cijevi iz vodovoda.
| - obračun po m2 | m2 | 1200
C.6. | HORTIKULTURA UKUPNO
C. | PROMETNE POVRŠINE REKAPITULACIJA
C.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO | kn
C.2. | BETONSKI RADOVI UKUPNO | kn
C.3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO | kn
C.4. | PROMETNA SIGNALIZACIJA UKUPNO | kn
C.5. | ODVODNJA SA PROMETNIH POVRŠINA UKUPNO | kn
C.6. | HORTIKULTURA UKUPNO | kn
| UKUPNO | kn
D. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
D.1. | ZEMLJANI RADOVI PRI IZRADI EE I EK PRIKLJUČKA OBJEKTA i VANJSKE EL. INSTALACIJE
1.1. | Iskop zemljanog rova (š=0,4m, h=1m) za potrebe polaganja kabela i proturnih cijevi, komplet sa izradom posteljice od pijeska (debljine 0,1m), nabijanjem zemlje i odvozom viška zemlje na za to predviđeni deponij | m1 | 290
1.2. | Ručni iskop zemljane jame (0,9x0,9x1,0m) za potrebe ugradnje temelja rasvjetnih stupova, komplet sa odvozom viška zemlje na za to predviđeni deponij | kom | 9
1.3. | Ručni iskop zemljane jame (1,0x1,0x1,2m) za potrebe ugradnje EK zdenca, komplet sa odvozom viška zemlje na za to predviđeni deponij | kom | 3
1.4. | Izrada u već iskopanoj zemljanoj jami temelja rasvjetnog stupa (0.8x0.8x1.0m) od betona C25/35, komplet s ugradnjom temeljnih vijaka (ankera) rasvjetnog stupa i proturnih instalacijskih cijevi Ø50 | kom | 9
1.5. | Dobava i ugradnja u već iskopanu zemljanu jamu, tipskog betonskog montažnog zdenca (vel. MZ D1 / 78x108x101cm / 150kN) opremljenog uvodnim pločama i lijevanim poklopcem za opterećenje od 150kN | kom | 3
1.6. | Dobava i polaganje u već iskopani zemljanji rov:
proturnih instalacijskih cijevi
| PEHD 50 - fleksibilna | m1 | 200
| PEHD 50 - kruta | m1 | 440
| čelične nehrđajuća trake, (Rf) P30x3.5mm | m1 | 200
1.7. | Dobava, montaža na već postavljeni betonski temelj te spajanje čeličnog pocinčanog stožastog rasvjetnog stupa, visine H=8m, opremljenog odgovarajućim montažnim ankerom | kpl | 9
1.8. | Geodetsko snimanje podzemno položenih vodova i priključaka s izradom i isporukom odgovarajućeg crteža za katastar podzemnih instalacija | kpl | 1
D.1. | ZEMLJANI RADOVI PRI IZRADI EE I EK PRIKLJUČKA OBJEKTA i VANJSKE EL. INSTALACIJE
D.2. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA
2.1. | Izrada i isporuka izvedbenog elektrotehničkog projekta jake struje (u 4 primjerka) | kom | 1
2.2. | Ugradnja u zemlju i spajanje samostojećeg priključno mjernog ormara (SPMO) kojeg isporučuje HEP. | kom | 1
2.3. | Dobava, ugradnja u zid i spajanje glavne el. razdjelnice objekta (GRO/R1) koja se sastoji od metalnog uzidnog ormara, montažnog kapaciteta 6x33U, u izvedbi IP30, | kpl | 1
komplet sa kadom, okvirom, prednjim zaštitnim pokrovom, vratima, DIN nosačima, N i PE sabirnicom, svim potrebnim montažnim i spojnim priborom, te sa ugrađenom slijedećom opremom:
| cilindar bravica s ključem | kpl | 1
4-polni odvodnik prenapona (kl.II)
| BC / TNS / 275V / 25kA | kom | 1
| kompaktni prekidač opremljen naponskim isklopnikom (230V), 125A / 25kA / 3P | kpl | 1
grebenasta sklopka
| 0-1 / 63A / 3P / DIN montaža | kom | 1
| 1-0-2 / 20A / 1P / DIN montaža | kom | 1
| 3-polna rastavna sklopka, vel. D02/63A | kom | 8
| rastalni ulošci, D02 - 25A…50A | kom | 24
zaštitni prekidač
| C6/1 | kom | 2
| C10/1 | kom | 16
| C16/1 | kom | 3
| C16/3 | kom | 2
2-polni kombinirani zaštitni prekidač
| LS-FI / C16 / 30mA | kom | 12
4-polni instalacijski sklopnik
| 25A / 230V | kom | 1
| digitalni 2-kanalni uklopni sat s uklopnom funkcijom prema geografskoj lokaciji (ASTRO) | kom | 1
spojne i redne stezaljke
| 50mm2 | kom | 5
| 16mm2 | kom | 15
| 10mm2 | kom | 20
| 2,5mm2 | kom | 60
| 3-polna strujna (L1, L2, L3) sabirnica, 63A | m1 | 2
| instalacijski i spojni materijal i pribor | kpl | 1
| rad na montaži, spajanju i označavanju opreme | kpl | 1
2.4. | Dobava, ugradnja u zid i spajanje el. razdjelnice (R2) koja se sastoji od metalnog uzidnog ormara, montažnog kapaciteta 5x24U, u izvedbi IP30, | kpl | 1
komplet sa kadom, okvirom, prednjim zaštitnim pokrovom, vratima, DIN nosačima, N i PE sabirnicom, svim potrebnim montažnim i spojnim priborom, te sa ugrađenom slijedećom opremom:
| cilindar bravica s ključem | kpl | 1
4-polni modularni (podnožje + zaštitni modul) odvodnik prenapona (kl.III)
| C / TNS / 20kA / 255V | kpl | 1
grebenasta sklopka
| 0-1 / 63A / 3P / glavna / DIN montaža | kom | 1
| 1-0-2 / 20A / 1P / DIN montaža | kom | 3
| 3-polna rastavna sklopka, vel. D02/63A | kom | 1
rastalni ulošci
| D0 - 25A…50A | kom | 3
zaštitni prekidač
| C6/1 | kom | 1
| C10/1 | kom | 18
| C16/1 | kom | 2
| C16/3 | kom | 1
2-polni kombinirani zaštitni prekidač
| LS-FI / C16 / 30mA | kom | 7
| 2-kanalni digitalni uklopni sat s uklopnom funkcijom prema geografskoj lokaciji (ASTRO) | kom | 1
2- polni instalacijski sklopnik
| 20A / 230V | kom | 3
bistabilni relej
| 2x10A / 230V | kom | 3
spojne i redne stezaljke
| 16mm2 | kom | 5
| 2,5mm2 | kom | 50
| 3-polna strujna (L1, L2, L3) sabirnica, 63A | m1 | 1
| instalacijski i spojni materijal i pribor | kpl | 1
| rad na montaži, spajanju i označavanju opreme | kpl | 1
2.5. | Dobava, ugradnja u zid i spajanje el. razdjelnice (R3) koja se sastoji od metalnog uzidnog ormara, montažnog kapaciteta 5x33U, u izvedbi IP30, | kpl | 1
komplet sa kadom, okvirom, prednjim zaštitnim pokrovom, vratima, DIN nosačima, N i PE sabirnicom, svim potrebnim montažnim i spojnim priborom, te sa ugrađenom slijedećom opremom:
| cilindar bravica s ključem | kpl | 1
4-polni modularni (podnožje + zaštitni modul) odvodnik prenapona (kl.III)
| C / TNS / 20kA / 255V | kpl | 1
grebenasta sklopka
| 0-1 / 63A / 3P / glavna / montaža na vrata | kom | 1
| 0-1 / 20A / 1P / DIN montaža | kom | 3
| tipkalo, 10A / radno / DIN montaža | kom | 9
| 3-polna rastavna sklopka, vel. D02/63A | kom | 1
rastalni ulošci
| D0 - 25A…50A | kom | 3
zaštitni prekidač
| C6/1 | kom | 1
| C10/1 | kom | 6
| C16/1 | kom | 6
| C16/3 | kom | 2
2-polni kombinirani zaštitni prekidač
| LS-FI / C16 / 30mA | kom | 8
4-polna strujna zaštitna sklopka
| FID 25A / 30mA | kom | 2
| regulator rasvjete, 230V / 12 izlaznih kanala: 0-10V / 8 digitalnih ulaza / DIN montaža / 6U | kpl | 1
| ispravljač, 230VAC / 24VDC - 1.5A, DIN montaža / 4U | kom | 2
| modularni trafo, 230/24V, 63VA, 6U | kom | 1
instalacijski sklopnik
| 2x20A / 230V | kom | 2
| 2x20A / 24V | kom | 2
spojne i redne stezaljke
| 16mm2 | kom | 5
| 2,5mm2 | kom | 60
| 3-polna strujna (L1, L2, L3) sabirnica, 63A | m1 | 1
| instalacijski i spojni materijal i pribor | kpl | 1
| rad na montaži, spajanju i označavanju opreme | kpl | 1
2.6. | Dobava, ugradnja u zid i spajanje el. razdjelnice (R4) koja se sastoji od uzidnog ormara, montažnog kapaciteta 3x24U, u izvedbi IP30, | kpl | 1
komplet sa kadom, okvirom, prednjim zaštitnim pokrovom, vratima, DIN nosačima, N i PE sabirnicom, svim potrebnim montažnim i spojnim priborom, te sa ugrađenom slijedećom opremom:
| cilindar bravica s ključem | kpl | 1
4-polni modularni (podnožje + zaštitni modul) odvodnik prenapona (kl.III)
| C / TNS / 20kA / 255V | kpl | 1
grebenasta sklopka
| 0-1 / 50A / 3P / glavna / DIN montaža | kom | 1
| 3-polna rastavna sklopka, vel. D02/63A | kom | 1
rastalni ulošci
| D02 - 25A…50A | kom | 3
zaštitni prekidač
| C10/1 | kom | 3
| C16/1 | kom | 3
2-polni kombinirani zaštitni prekidač
| LS-FI / C16 / 30mA | kom | 4
spojne i redne stezaljke
| 10mm2 | kom | 5
| 2,5mm2 | kom | 25
| 3-polna strujna (L1, L2, L3) sabirnica, 63A | m1 | 1
| instalacijski i spojni materijal i pribor | kpl | 1
| rad na montaži, spajanju i označavanju opreme | kpl | 1
2.7. | Dobava, nadgradna montaža na zidove od betona / opeke i čeličnu krovnu konstrukciju dvorane te spajanje slijedećeg instalacijskog pribora:
čelični pocinčani perforirani instalacijski regal, komplet sa svim potrebnim ovjesnim, montažnim i spojnim priborom
| PK200 | m1 | 90
| PK100 | m1 | 180
| PK50 | m1 | 90
samogasiva PVC kanalica, komplet sa svim potrebnim montažnim i spojnim priborom
| 60x40mm | m1 | 100
| 25x16mm | m1 | 100
kruta instalacijska cijev, komplet sa svim potrebnim montažnim i spojnim priborom
| PNT20 | m1 | 60
| PNT16 | m1 | 60
| n/ž instalacijska kutija s poklopcem, 80x80 / 4 uvodnice / IP44 | kom | 210
INSTALACIJSKA OPREMA, min. IP44
| n/ž sklopka 10A - serijska | kom | 1
| n/ž sklopka 10A - izmjenična | kom | 1
| n/ž utičnica s poklopcem 16A/230V | kom | 1
| n/ž industrijska 5-polna (3L + N + PE) priključnica, 32A / 400V / IP44 u kompletu s pripadnim kabelskim utikačem | kpl | 4
| n/ž protupožarno (JPr) tipkalo crvene boje, s poklopcem, za isklop el. opskrbe u nuždi | kom | 2
| zidni IC senzor pokreta (230V / 10A / kut detekcije: 180◦ / IP44) | kom | 18
| stropni IC senzor pokreta (230V / 10V / kut detekcije: 360◦ / IP44) | kom | 3
| zidno sušilo za kosu, 230V / 1200W / IP24 | kom | 8
| upravljačka kutija sa rasvjetom dvorane (KTRD) koja se sastoji od slijedećih sastavnica: 1 x nadgradno plastično kučište (6U/IP44), 5 x xtipkalo (10A), 1 x slijepi modul | kpl | 1
2.8. | Dobava, ugradnja u zidove od betona / opeke / gips kartonskih ploča te spajanje slijedeće instalacijske opreme:
(uz svaki element treba predvidjeti pripadnu montažnu kutiju, montažni i ukrasni okvir, po potrebi slijepi poklopac, te sav potreban spojni pribor):
| p/ž priključnica 1 x 230V / 16A | kpl | 20
| p/ž priključnica 1 x 230V / 16A / poklopac | kpl | 4
| p/ž priključnica 2 x 230V / 16A | kpl | 4
| p/ž tipkalo 1 x 230V / 10A | kpl | 4
| p/ž sklopka - 1x10A | kpl | 5
| p/ž sklopka - 1x10A, sv.indikacija | kpl | 4
| p/ž sklopka - 2-struka, 2x10A | kpl | 2
| sustav SOS signalizacije koji se sastoji od: poteznog, pozivno - razrješnog tipkala pored WC školjke i zvučno - svjetlosne alarmne jedinice iznad ulaznih vrata u invalidski WC | kpl | 3
| p/ž instalacijska kutija s poklopcem, Ø80mm | kom | 340
| p/ž instalacijska kutija s poklopcem, 150x100mm | kom | 8
| p/ž kutija sa glavnom sabirnicom za izjednačenje potencijala (GSIP) | kom | 2
| p/ž kutija sa sabirnicom za izjednačenje potencijala (SIP) | kom | 5
samogasiva instalacijska cijev
| CSS50 | m1 | 500
| CSS40 | m1 | 400
| CSS32 | m1 | 400
| CSS25 | m1 | 500
| CSS20 | m1 | 900
| CSS16 | m1 | 1300
2.9. | Dobava, montaža na strop / zid / čeličnu krovnu konstrukciju te spajanje slijedećih rasvjetnih armatura:
(kod nuđenja se podrazumjeva da je svaka rasvjetna armatura kompletirana sa pripadnom elektronskom predspojnom napravom, odgovarajućim izvorom svjetlosti te svim potrebnim montažnim i spojnim priborom)
OPĆA RASVJETA
| (1) sportski LED reflektor u aluminijskom kučištu s zakretnim metalnim nosačem, 230V / max.166W / min.19364lm / 116lm/W / Ra>80 / 4000K / IK07 / IP66 / regulacijski driver: 0-10V / životni vijek: 130000h / zaštitna mreža od udarca lopte, kompletiran s priborom za nadgradnu montažu | kpl | 25
| (2) nadgradna stropna LED svjetiljka u metalnom kučištu i s mikroprizmatičnim difuzorom, 230V / max.48W / min.5240lm / 109lm/W / Ra>80 / 4000K / UGR<19 / životni vijek: 60000h / IP44 | kpl | 4
| (3) nadgradna stropna LED svjetiljka u metalnom kučištu i s opalnim difuzorom, 230V / max.27W / min.3090lm / 114lm/W / Ra>80 / 4000K / UGR<19 / životni vijek: 60000h / IP44 | kpl | 32
| (4+s) nadgradna stropna LED svjetiljka u plastičnom kučištu s difuzorom od polikarbonata opremljena sa senzorom pokreta, 230V / max.13W / min.1490m / 114lm/W / Ra>80 / 4000K / IK10 / IP54 / živorni vijek: 50000h | kpl | 5
| (5) nadgradna stropna LED svjetiljka u plastičnom kučištu s difuzorom od polikarbonata, 230V /max. 27W / min.2890m / 107lm/W / Ra>80 / 4000K / IK10 / IP54 / živorni vijek: 50000h | kpl | 20
| (5+s) nadgradna stropna LED svjetiljka u plastičnom kučištu s difuzorom od polikarbonata opremljena sa senzorom pokreta, 230V / max.27W / min.2890m / 107lm/W / Ra>80 / 4000K / IK10 / IP54 / živorni vijek: 50000h | kpl | 4
| (6) nadgradna industrijska linearna LED svjetiljka s kučištem i pokrovom od polikarbonata, 230V / max.42W / min.5620lm / 134km/W / Ra 80 / 4000K / IP66 / živorni vijek. 50000h | kpl | 9
| (7) nadgradna zidna LED svjetiljka s aluminijskim kučištem i opalnim difuzorom, 230V / max.32W / min.4712lm / 107lm/W / Ra>80 / 4000K / IP20 / životni vijek: 60000h | kpl | 6
| (8) vanjski zidni zakretni LED reflektor u metalnom kučištu, 230V / max.53W / min.5950lm / 112lm/W / Ra>80 / 3000K / IK07 / IP66 / asimetrična optika / životni vijek: 150000h | kpl | 8
SIGURNOSNA RASVJETA
| (S1) lokalna stropna / zidna nadgradna LED sigurnosna svjetiljka - za rasvjetu evakuacijskog puta, 3W / 360lm / Ta=3h / pripravni spoj / IP65 | kpl | 31
| (S2) lokalna stropna / zidna nadgradna LED sigurnosna svjetiljka - za rasvjetu evakuacijskog puta, 6W / 850lm / Ta=3h / pripravni spoj / IP65 | kpl | 10
| (S3) lokalna stropna / zidna nadgradna LED sigurnosna svjetiljka - za oznaku evakuacijskog puta, 3W / Ta=3h / stalni spoj / IP65 / 1 - strana / piktogram - RAVNO, DESNO / LIJEVO | kpl | 14
| zaštitna rešetka (od udarca loptom), za sigurnosne svjetiljke | kpl | 6
2.10. | Dobava, montaža na već postavljeni čelični rasvjerni stup (visine H=8m), te spajanje stupne cestovne LED svjetiljke od tlačno lijevanog aluminija i ravnim zaštitnim kaljenim staklom, 230V / max.40W / min.5400lm / 118lm/W / 3000K / Ra>80 / IK08 / IP66 / asimetrična optika / noćni - štedni režim rada / životni vijek: 100000h / nasadnik: Ø76mm / inegrirana prenaponska zaštita 3kV | kom | 9
2.11. | Dobava, montaža u čelični pocinčani rasvjetni stu i spajanje slijedećeg instalacijskog pribora: stupna razdjelnica (IP44, klasa zaštite: II) opremljena sa 2 D01 osigurača (4A) i sa odvodnikom prenapona za led rasvjetu, T2+T3, 1+N+PE, 255V, 10kA | kpl | 9
2.12. | Dobava, montaža i spajanje sportskog semafora za potrebe košarke, rukometa i odbojke koji se sastoji od slijedećeih sastavnica:
| nagradni elektrokomandni ormar | kom | 1
| stolna upravljačka konzola | kom | 1
| zidni - središnji semafor, prikaz vremena i rezultata | kom | 1
| zidni - pomoćni semafor za praćenje broja osobnih grešaka u košarci | kom | 2
| pomoćni semafor na konstrukciji koša, za prikaz trajanja napada u košarci | kom | 2
| zidni - pomoćni semafor za praćenje isključenja igrača u rukometu | kom | 2
2.13. | Dobava, montaža i spajanje digitalnog zidnog jednostranog sata s prikazom točnog vremena, datuma i lokalne temperature, 230V / GPS sinkronizacija točnog vremena / vidljivost 30m, opremljenog s pripadnim GPS prijemnikom točnog vremena i senzorom temperature | kpl | 1
2.14. | Dobava, polaganje već položene instalacijske ragale, kanalice i cijevi te spajanje slijedećih kabela:
| NYY 4x50mm2 | m1 | 100
| NYY 5x16mm2 | m1 | 130
| NYY 5x10mm2 | m1 | 75
| NYY 5x6mm2 | m1 | 280
| NYY 5x4mm2 | m1 | 100
| NYY 5x2,5mm2 | m1 | 900
| NYY 3x2,5mm2 | m1 | 2600
| NYY 10x1,5mm2 | m1 | 100
| NYY 5x1,5mm2 | m1 | 300
| NYY 3x1,5mm2 | m1 | 2800
| NYY 2x1,5mm2 | m1 | 350
| NYY 2x0,75mm2 | m1 | 400
| NHXH E90 5x1,5mm2 | m1 | 60
| NHXH E90 3x1,5mm2 | m1 | 140
| H07RN-F 5x2,5mm2 | m1 | 200
| H07RN-F 3x2,5mm2 | m1 | 200
| H07RN-F 5x1,5mm2 | m1 | 200
| H07RN-F 3x1,5mm2 | m1 | 200
| LiYY 6x0.5mm2 | m1 | 200
| LiYY 16x0.25mm2 | m1 | 100
| LiYY 3x2x0.25mm2 | m1 | 200
| LiYcY 2x2x0.75mm2 | m1 | 100
| H07V-K (ž/z) 1x25mm2 | m1 | 100
| H07V-K (ž/z) 1x16mm2 | m1 | 250
| H07V-K (ž/z) 1x10mm2 | m1 | 200
| H07V-K (ž/z) 1x6mm2 | m1 | 400
2.15. | El. spajanje tehnološke i strojarske opreme koje dobavljaju i ugrađuju drugi izvođači (podizni koševi, razdjelnica strojarske opreme (RS), ventilatori, regulatori, rashladnici, pumpe...) | kom | 24
2.16. | Povezivanje stranih metalnih masa i instalacija (metalna konstrukcija i bravarija, ventilacijski razvod, cjevovodi grijanja, hlađenja, hidranta, plinska instalacija…) na kutiju za glavno i dopunsko izjednačenje potencijala (GSIP, SIP) sa obujmicama i ostalim priborom (vodovi uračunati u stavci vodova) | kom | 56
2.17. | Protupožarno brtvljenje zidnih kabelskih prodora Ø100mm odgovarajući protupožarnim sredstvom (PP pjena, žbuka...) požarne otpornosti 90min. | kom | 4
2.18. | Nespecificirani sitni montažni i instalacijski materijal (vijci, tiplovi, gips, vezice, kabelske stezaljke, izolir traka…) | kpl | 1
2.19. | Sakupljanje šute i otpadnog materijala, te odvoz na odgovarajući deponij | m3 | 2
2.20. | Parametriranje i programiranje regulatora dvoranske rasvjete, puštanje regulacijskog sustava u rad i obuka orisnika | kpl | 1
2.21. | Puštanje izvedene el. instalacije u rad, podešavanje, označavanje | kpl | 1
2.22. | Ispitivanje izvedene el. instalacije od strane strane ovlaštene tvrtke komplet sa izdavanjem mjernih protokola i uvjerenja o ispravnosti | kpl | 1
2.23. | Označavanje protupožarno brtvljenog prodora i Izrada eleborata protupožarnog brtvljenja | kpl | 1
2.24. | Izrada i isporuka dokumentacije izvedenog stanja (3 primjerka) | kpl | 1
D.2. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA UKUPNO
D.3. | ELEKTRONIČKE INSTALACIJE
3.1. | Izrada i isporuka izvedbenog elektrotehničkog projekta elektroničkih instalacija (u 4 primjerka) | kom | 1
3.2. | Dobava, ugradnja u fasadni zid objekta te spajanje poliesterskog, uzidnog, priključnog EK ormara (PEK), dimenzija: 40x60x21cm, u zaštitnoj izvedbi IP44, komplet sa montažnom pločom i | kom | 1
opremljenog sa slijedećom instalacijskom opremom:
| cilindar bravica s ključem | kom | 1
| nosač regleta, 10 x LSA | kom | 1
| rastavna LSA regleta (2x10) | kom | 8
| prenaponski magazin komplet s odvodnicima prenapona (tip H) za LSA regletu | kpl | 4
| splice kazeta, 12 niti, za prihvat optičkog kabela, komplet s pokrovom | kpl | 1
| optički konektori (pigtail) za spajanje 4 optičke niti (OS2) i termoskupljajuće cjevčice za zaštitu optičkog spoja | kpl | 1
| instalacijski i montažni materijal i pribor | kpl | 1
| rad na montaži, spajanju i označavanju opreme | kpl | 1
3.3. | Dobava, ugradnja i spajanje zidnog razvodnog komunikacijskog ormara (REK), dimenzija: 12Ux600x515mm | kpl | 1
komplet sa vodilicama, 19" nosačima te svim montažnim i spojnim priborom te ugrađenom slijedećom pasivnom komunikacijskom opremom:
| 19"/1U ventilatorska jedinica (2x35W) s termostatom | kom | 1
| 19"/1U optički razdjelnik kompletno opremljen za spoj 8 niti SM kabela 9/125µm OS2, opremljen sa izvlačivom ladicom 8xLC Dx, duplex adapterima LC SM/OS2, konektorima (pigtail) LC SM/OS2, splice kazetom za min. 8 spojeva, termoskupljajuće cjevčice za zaštitu optičkog spoja, uvodnice, slijepi poklopci te spojni materijal | kpl | 1
| 19"/1U prespojni panel, 24xRJ45 / prazni | kom | 1
| komunikacijski modul za ugradnju u prespojni panel, RJ45,Cat.6 / oklopljeni | kom | 18
| 19"/1U el. opskrbna letva, 8x230V/16A s prekidačem | kom | 1
| 19"/1U vodilica za kabele | kom | 2
| prespojni kabel Cat.6, 0,5m | kom | 5
| prespojni kabel Cat.6, 3m | kom | 5
| nespecificirani spojni materijal i pribor | kpl | 1
| rad na montaži i spajanju opreme, označavanje… | kpl | 1
3.4. | Dobava, nadgradna montaža na zidove od betona / opeke te spajanje slijedećeg instalacijskog pribora:
čelični pocinčani perforirani instalacijski regal, komplet sa svim potrebnim ovjesnim, montažnim i spojnim priborom
| PK100 | m1 | 50
| PK50 | m1 | 120
samogasiva PVC kanalica, komplet sa svim potrebnim montažnim i spojnim priborom
| 25x16mm | m1 | 60
kruta instalacijska cijev, komplet sa svim potrebnim montažnim i spojnim priborom
| PNT16 | m1 | 200
3.5. | Dobava, ugradnja u zidove od betona / opeke / gips kartonskih ploča te spajanje slijedeće instalacijske opreme: (uz svaki element treba predvidjeti pripadnu montažnu kutiju, montažni i ukrasni okvir, po potrebi slijepi poklopac, te sav potreban spojni pribor):
| p/ž EK priključnica, 2xRJ45,Cat.6 | kpl | 6
samogasiva instalacijska cijev
| CSS50 | m1 | 100
| CSS40 | m1 | 100
| CSS32 | m1 | 100
| CSS25 | m1 | 100
| CSS20 | m1 | 400
| CSS16 | m1 | 700
| p/ž instalacijska kutija s poklopcem, Ø80mm | kom | 60
3.6. | Dobava, montaža i spajanje analogno adresabilnog sustava automatske dojave požara, koji se sastoji od slijedećih sastavnica:
| adresabilna vatrodojavna centrala - 1 vatrodojavna petlja | kom | 1
| suha akumulatorska baterija, 12V/18Ah | kom | 2
| GSM komunikator, opremljen aktivnom GSM karticom | kpl | 1
| adresabilni automatski - višenamjenski (OPTIČKO - TERMIČKI) javljač požara s izolatorom petlje, komplet s montažnim podnožjem | kpl | 49
| adresabilni ručni javljač požara s izolatorom petlje | kpl | 12
| unutrašnja adresabilna sirena komplet s montažnim podnožjem | kpl | 2
| vanjska konvencionalna sirena s bljeskalicom | kpl | 1
| adresabilni izlazni - RELEJNI modul komplet s montažnom kutijom | kpl | 1
3.7. | Dobava, polaganje u već položene instalacijske cijevi, te spajanje slijedećih vodova i kabela:
| optički 4-nitni komunikacijski vod, 4E9/125, OS2 | m1 | 20
| bakreni komunikacijski vod, F/UTP,Cat.6 | m1 | 800
| vatrodojavni vod, JB-Y(St)Y 2x2x0.8mm | m1 | 1200
| zaštitni vodič, P/MJ-Y 16mm2 | m1 | 60
3.8. | Povezivanje EK ormara (PEK, REK) na uzemljenje preko sabirnice izjednačenja potencijala (GSIP), s vodom P/MJ-Y 16mm2 (vod dan u stavci vodova) komplet sa svim potrebnim materijalom | kpl | 2
3.9. | Protupožarno brtvljenje kabelskih prodora Ø100mm odgovarajući protupožarnim sredstvom (PP pjena, žbuka...) požarne otpornosti 90min. | kom | 4
3.10. | Nespecificirani sitni montažni i instalacijski materijal (vijci, tiplovi, gips, vezice…) | kpl | 1
3.11. | Sakupljanje šute i otpadnog materijala, te odvoz na odgovarajući deponij | m3 | 1
3.12. | Puštanje EK instalacije u rad, podešavanje, označavanje… | kpl | 1
3.13. | Ispitivanje izvedene EK instalacije od strane ovlaštene tvrtke, izdavanje mjernih protokola i uvjerenja o ispravnosti | kpl | 1
3.14. | Puštanje sustava automatske dojave požara u rad, programiranje, podešavanje, označavanje… | kpl | 1
3.15. | Funkcionalno ispitivanje izvedenog sustava automatske dojave požara od strane ovlaštene tvrtke, te izdavanje ispitnog izvješća i uvjerenja o ispravnosti | kpl | 1
3.16. | Izrada i isporuka dokumentacije izvedenog stanja (3 primjerka) | kpl | 1
D.3. | ELEKTRONIČKE INSTALACIJE
D.4. | VANJSKI SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE
4.1. | Izrada i isporuka izvedbenog elektrotehničkog projekta uzemljenja i vanjskog sustava zaštite od munje (u 4 primjerka) | kom | 1
4.2. | Dobava i polaganje u podložni beton temeljne ploče oko objekta čelične pocinčane (FeZn) trake P25x4mm (TEMELJNI UZEMLJIVAČ) | m1 | 220
4.3. | Dobava i polaganje direktno u zemlju čelične nehrđajuće (Rf) trake P25x4mm (IZJEDNAČENJE POTENCIJALA) | m1 | 180
4.4. | Dobava i postavljanje po konstrukciji objekta, ispod fasadne obloge, čelične pocinčane trake (FeZn) P25x4mm (ODVODNA MREŽA) | m1 | 120
4.5. | Dobava i postavljanje ispod fasadne obloge čelične pocinčane (FeZn) trake P20x3mm (POVEZIVANJE STRANIH METALNIH MASA - IZJEDNAČENJE POTENCIJALA) | m1 | 140
4.6. | Dobava i postavljanje po krovu objekta, komplet s odgovarajućim krovnim nosačima, čelične pocinčane (FeZn) trake P25x4mm (PRIHVATNA MREŽA) | m1 | 260
4.7. | Dobava, postavljanje na ravan krov objekta te spajanje na krovnu prihvatnu mrežu, aluminijske (Al) loveće palice dužine L=5m, opremljene sa montažnim podnožjem te potrebnim ovjesnim i pričrsnim priborom | kpl | 3
4.8. | Dobava i postavljanje na gromobranske odvode mjernog spoja komplet sa fasadnim ormarom | kpl | 9
4.9. | Dobava i postavljanje križne spojnice od nehrđajućeg čelika (Rf) traka - traka | kom | 56
4.10. | Dobava i postavljanje stezaljke za oluk od nehrđajućeg čelika (Rf) | kom | 9
4.11. | Dobava i postavljanje obujmice za slivnik | kom | 6
4.12. | Povezivanje čelične pocinčane (FeZn) trake na metalne elemente i konstrukciju varenjem | kom | 38
4.13. | Povezivanje čelične pocinčane (FeZn) trake na strane metalne mase rastavljivim spojem, komplet sa svim potrebnim spojnim materijalom i priborom | kom | 38
4.14. | Puštanje u rad, ispitivanje, podešavanje, mjerenje i izdavanje mjernih protokola | kpl | 1
4.15. | Izrada i isporuka dokumentacije izvedenog stanja u 3 primjerka | kpl | 1
D.4. | VANJSKI SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE
D. | REKAPITULACIJA - ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
D.1. | ZEMLJANI RADOVI PRI IZRADI EE I EK PRIKLJUČKA OBJEKTA i VANJSKE EL. INSTALACIJE | kn
D.2. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA | kn
D.3. | ELEKTRONIČKE INSTALACIJE | kn
D.4. | VANJSKI SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE UKUPNO | kn
| UKUPNO | kn
E. | STROJARSKI RADOVI
E.1. | PLINSKI PRIKLJUČAK
1.1. | Dobava i montaža polietilenskih cijevi u kolutovima prema od polietilena visoke gustoće PE 80, dimenzija:
| - d 32 x 3,0 mm | m1 | 120
1.2. | Dobava i montaža spojnica za elektrofuzijsko zavarivanje iz PEHD:
| - d 32 mm | kom | 4
1.3. | Dobava i montaža nabušne ogrlice PEHD (elektrosedlo):
a) | - d 63/32 mm | kom | 1
b) | - uvarni komad DN25 | kom | 1
c) | - Zaštitna rebrasta cijev d 40 mm | kom | 1
d) | - Prijelazni komad PE/čelik d32 - DN25 | kom | 1
e) | - Plinska slavina DN 25/NP 6 | kom | 1
1.4. | PODZEMNI VENTIL - dobava i ugradnja. PE kuglasta slavina za plin s ugradbenom garniturom i lijevano-željeznom kapom d PE 32x3,0 mm (DN25) / L = 490 mm / H = 1.000 mm Ugrađuje se na javnoj površini. | kpl. | 1
1.5. | Iskop uvarne jame za priključenje na distributivni plinovod, te zatrpavanje i saniranje površine nakon izvedenog priključenja. | m3 | 3
1.6. | Bušenje ispod ulice Hrvatske Republike za prolaz plinske cijevi. | m3 | 40
1.7. | Dobava i montaža zaštitnih cijevi za prolaz ispod ceste i parkirališta, dimenzija:
| Cijevi iz tvrdog polietilena visoke gustoće PE 80 SDR 17 dimenzije Ø63x5,8 mm, za plinovode radnog tlaka 6 bar, u palicama, označena i isporučena s tvorničkim certifikatom. U stavku uključiti brtvljenje krajeva cijevi (ukupno 4 komada). | m1 | 40
1.8. | Iskop rova za polaganje plinskog priključka širine 0,4m i dubine 1m. | m3 | 48
1.9. | Dobava i ugradnja pijeska - 10cm ispod cijevi i 10cm iznad cijevi. | m3 | 12
1.10. | Zatrpavanje rova zemljom u slojevima od 30 cm uz nabijanje. | m3 | 36
1.11. | Planiranje viška zemlje. | m3 | 12
1.12. | Plastična traka s natpisom "pozor plin" - dobava i ugradnja, postavlja se 30cm iznad najviše točke cijevi. | m1 | 120
E.1. | PLINSKI PRIKLJUČAK UKUPNO
E.2. | PLINSKA MJERNOREGULACIJSKA STANICA G-10 - FASADNA IZVEDBA
2.1. | Dobava i montaža fasadne plinske mjerno-redukcijske stanice:
a) | - plinska kuglasta slavina DN 25, PN6 | kom | 1
b) | - plinski Y-filter DN25 | kom | 1
c) | - regulator tlaka 133-4-72 za protok do maks. 16 m3/h plina, DN25 | kom | 1
d) | - plinomjer membranski, G-10 vatrootporni sa dva navojna priključka DN32 | kom | 1
e) | - zaštitni limeni samostojeći ormar dimenzija 1.200x800x250 mm izrađen iz nehrđajućeg čelika (INOX). | kom | 1
f) | spojni elementi i bešavne čelične cijevi s fazonskim komadima za kompletiranje mjerno-redukcijske stanice | kpl. | 1
E.2. | PLINSKA MJERNOREGULACIJSKA STANICA G-10 - FASADNA IZVEDBA UKUPNO
E.3. | PLINSKA TROŠILA I PLINSKA INSTALACIJA - MJERNI DIO
3.1. | Zidni plinski kondenzacijski cirko uređaj. Opseg isporuke: - zidni kond. uređaj - kontroler grijanja - upravljački modul - Komforna kotlovska regulacija za vođenje sustava grijanja, kaskade dva i više uređaja, upravljanje dizalicom topline, 2x miješajući i 2x direktni krug grijanja, priprema PTV i mogućnost vođenja preko mobilnih aplikacija putem interneta. U stavku uključiti cirkulacijsku pumpu, ekspanzijsku posudu, ventile za sve priključke na bojler, filter i nepovratne ventile i sve ostale elemente do potpune pogonske spremnosti za rad uređaja.
Uređaj sljedećih ili boljih tehničkih karakteristika:
Tehnički podaci: - maksimalni toplinski učin (80/60°C) od 40 do 45 kW - minimalni učin (80/60°C) od 8 do 10 kW - maksimalni toplinski učin (40/30°C) od 45 do 50 kW - minimalni učin (40/30°C) od 9 do 11 kW
|  | kpl. | 2
3.2. | Hidraulički priključni set koji se sastoji od: - povratni vod: Zapornog ventila 2″, ventila za punjenje i pražnjenje sustava, spojni pribor G ¾″ (vanjski) za prikljuačk ekspanzijske posude i cirkulacijske crpke s regulacijom broja okretaja - polazni vod: Spojni komad (180 mm) G2″ s integriranim nepovratnim ventilom, zapornim ventilom 2″ i sigurnosnim ventilom DN 20 3 bar uključujući ispusni ventil za punjenje i pražnjenje
|  | kpl. | 2
3.3. | Dobava i ugradnja zrako dimovodnog sustava LAS za instalaciju po fasadi, promjer 80/125. Izrađen od 125 mm čeličnog lima s vanjske strane i 80 mm na unutarnjoj strani odvoda dimnih plinova. Sastoji se od: - Dimovodni element adapter C100/150 PP -> C80/125 kom 1 - Dimovodni element T-komad C80/125 PP s mjernim priklkjučkom i otvorom za čišćenje kom 1 - Dimovodni element prilagodljiva cijev C80/125 PP l=265-390 kom 1 - Dimovodni element priključak prodor kroz zid C80/125 kom 1 - Dimovodni element zidna konzola 150mm kom 1 - Dimovodni element T-komad C80/125 PP kom 1 - Dimovodni element zidna stezaljka za pričvršćenje d=150 kom 2 - Dimovodni element prirubnica za kosi krov C80/125 siva 25°-55° kom 1 - Dimovodni element nastavak zaštita od curenja d=150 kom 1 - Dimovodni element LAS-adapter C80/125 nehrđajući čelik kom 1 - Dimovodni element produžna cijev C80/125PP l=1950 mm kom 1 - Dimovodni element produžna cijev C80/125 PP l=950 kom 1
|  | kpl. | 2
3.4. | Dobava i ugradnja čelične bešavne cijevi.
a) | DN 32, Ø42,4 x 3,25 mm | m1 | 12
b) | DN 25, Ø33,7 x 3,25 mm | m1 | 6
3.5. | Plinska kuglasta slavina za montažu ispred trošila:
| - DN 25, NP 6 | kom | 2
3.6. | Dobava i ugradnja ovjesnog i pričvrsnog pribora, nosećih konzola i oslonaca za cijevi i opremu. | kom | 1
3.7. | Dobava i ugradnja sitnog i potrošnog materijala kao što su crni fitinzi, kisik, acetilen, rezne i brusne ploče, elektrode i ostali nespecificirani materijal. | kpl. | 1
3.8. | Ispitivanje plinske instalacije mjerenog plina na čvrstoću i nepropusnost sukladno strojarskom projektu i pravilima plinske tehnike. | kpl. | 1
3.9. | Čišćenje čeličnih plinskih cijevi, fitinga i zavarenih spojeva, te bojanje istih dva puta temeljnom bojom i dva puta završnom žutom lak bojom. | kpl. | 1
3.10. | Puštanje u rad kondezacijskog uređaja od strane ovlaštenog servisera | kpl. | 2
3.11. | Montaža naprijed navedene opreme i materijala do potpune pogonske gotovosti, uključivo ispitivanje plinovoda na nepropusnost i čvrstoću. | kpl. | 1
E.3. | PLINSKA TROŠILA I PLINSKA INSTALACIJA - MJERNI DIO UKUPNO
E.4. | OPREMA ZA TOPLOVODNO GRIJANJE U TEHNIČKOJ SOBI
4.1. | Razdjelnik/sabirnik DN100, L = 1.250 mm za 3 kruga (2 x DN32 + 1 x DN65). Sve izolirano u mineralnoj vuni debljine 50 mm u oblozi iz Al-lima debljine 0,5 mm. | kpl. | 2
4.2. | Čelična bešavna cijev sa lukovima, T-komadima, pričvrsnicama i zaštitnim cijevima dimenzija od DN65 do DN15, sve izolirano u izolaciji za rashladni (7/12 °C) i ogrjevni medij debljine 19 mm u oblozi od Al-lima debljine 0,6 mm.
a) | DN65 (Ø76,1x2,9 mm) + izolacija 40 mm | m1 | 40
b) | DN50 (Ø60,3x2,9 mm) + izolacija 25 mm | m1 | 70
c) | DN40 (Ø48,3x2,6 mm) + izolacija 19 mm | m1 | 24
d) | DN32 (Ø42,4x2,6 mm) + izolacija 19 mm | m1 | 24
e) | DN25 (Ø33,7x2,6 mm) + izolacija 13 mm | m1 | 18
f) | DN15 (Ø21,3x2,0 mm) + izolacija 9 mm | m1 | 18
4.3. | Optočna crpka s elektroničkom regulacijom veličine 32-80 (DN32 i visina dizanja od 8,0 m), kompletna s elektroupravljačkim sklopom. | kom | 2
4.4. | Optočna crpka s elektroničkom regulacijom veličine 40-120 (DN40 i visina dizanja od 12,0 m, prirubnička), kompletna s elektroupravljačkim sklopom. | kom | 1
4.5. | Miješajući troputi ventil s EM pogonom DN40 | kpl. | 2
4.6. | filter za vode, navojni DN32 | kom | 4
4.7. | filter za vode, navojni DN40 | kom | 1
4.8. | nepovratni ventil, navojni DN32, PN6 | kom | 4
4.9. | nepovratni ventil, navojni DN40, PN6 | kom | 1
4.10. | termometar za ugradbu na polaznom vodu | kom | 5
4.11. | termometar za ugradbu na povratnom vodu | kom | 5
4.12. | lončići za automatsko odzračivanje | kom | 10
4.13. | manometar Ø60 mm,0-6 bar ( na polaznom i povratnom vodu) | kom | 10
4.14. | tacna za prihvat vode iz odzračnih lončića | kom | 1
4.15. | ventil za toplu vodu:
a) | DN15, PN6 | kom | 10
b) | DN20, PN6 | kom | 7
c) | DN25, PN6 | kom | 20
d) | DN40, PN6 | kom | 8
4.16. | CIRKULACIJSKA CRPKA ZA SANITARNU VODU DN15 s tajmerom, sa svim elementima za ugradnju u povratni cjevovod tople vode i potpuno funkcionalan rad. | kpl. | 1
4.17. | Temeljito ispiranje instalacije, te hladna tlačna proba vodenim tlakom od 6 bara. Topla i funkcionalna proba instalacije grijanja. Hidrauličko balansiranje sistema. | kpl. | 1
4.18. | Sitni potrošni materijal potreban za spajanje opreme. U stavku je uračunat sav materijal kao što je: elektrode, spojne cijevi, holenderi, koljena, duple nazuvice, brtve, kudelja, rezne ploče i ostali sitni potrošni materijal. | kpl. | 1
4.19. | Ormar automatike u strojarnici za upravljanje sa sustavom pripreme PTV i za grijanje i hlađenje.
Upravlja sa: - zidni kondenzacijski uređaj - 2 komada x 45 kW - dizalica topline zrak/voda - 1 komada x 60 kW - 3 krugova grijanja/hlađenja - priprema PTV-a - mogućnost rada s interfejsom - mora imati mogućnost prikaza i programiranja na hrvatskom jeziku.
| U stavku uključiti sve potrebne senzore, osjetnike, čahure za njihovu ugradnju itd. | kpl. | 1
4.20.. | Ožičenje elemenata u polju - spajanje osjetnika i povezivanje na ormar automatike. Najudaljeniji osjetnik nalazi se na 30 metara udaljenosti od ormara automatike. | kpl. | 1
4.21. | Elektronički fleksibilni kabel izoliran i oplašten PVC-om, s Cu opletom dimenzija: LiYCY 2 x 0,75 mm2 | m1 | 200
4.22. | Kutni sigurnosni ventil s oprugom
| DN 25 (R 1 1/2") PN 16 | kom | 1
4.23. | Propilen glikol za pravljenje mješavine s 50% glikola i 50% vode. Koncentrat pomiješan s vodom osigurava zaštitu od smrzavanja do -25 °C. U sustavu ima min. 1.000 lit volumena medija. Koncentrat: | lit | 500
4.24. | Ekspanzijska posuda zatvorena membranska zapremine 100 l za prihvat toplinskog širenja vode u sustavu pripreme potrošne tople vode - Dobava i ugradnja. U stavku uključiti sigurnsonu grupu. | kpl. | 1
4.25. | AUTOMATSKI DVOSTRUKI UREĐAJ ZA OMEKŠAVANJE VODE - nominalni protok: od 0,8 do 1,2 m3/h - posuda za ionsku masu x 2 kom - priključak: 1" | kpl. | 1
4.26. | Ekspanzijska posuda za sustav grijanja i hlađenja zapremine 100 l sa sigurnsonom grupom. | kpl. | 1
4.27. | Građevinski radovi, izrada prodora u zidovima, podovima i stropovima, potrebna šlicanja za strojarske instalacije itd. i zidarska obrada istih. | kpl. | 1
4.28. | Izolacija armature u strojarnici - ventila, filtera, nepovratnih ventila itd., sve izolirano u izolaciji s parnom branom za rashladni (7/12 °C) i ogrjevni medij temperature do 90 °C debljine od 19 do 40 mm. | m2 | 10
4.29. | Dobava ovjesnog i pričvrsnog pribora, nosećih konzola i oslonaca za cijevi i opremu, proturne cijevi za prolaz cijevi u i iz strojarnice. | kpl. | 1
4.30. | Vertikalni samostojeći akumulacijski spremnik zapremine od 450 do 550 l, antikorozivno zaštićen. Sve izolirano u izolaciji s parnom branom za rashladni medij 7/12°C debljine 100 mm u oblozi iz Al-lima debljine 0,7 mm ili s pvc platnom. Minimalni broj priključaka: 6 Minimalni nazivni otvor priključaka: DN40 | kpl. | 1
4.31. | Bivalentni solarni spremnik za pripremu PTV-a zapremine od 950 do 1.050 l, toplinski izoliran. Iznutra emajliran, sa zaštitnom magnezijskom anodom. | kpl. | 1
4.32. | Ekspanzijska posuda zatvorena membranska zapremine 100 l za prihvat toplinskog širenja vode u sustavu pripreme potrošne tople vode - Dobava i ugradnja. U stavku uključiti sigurnosnu grupu. | kpl. | 1
4.33. | Montaža gore navedene opreme kompletno sa sitnim potrošnim materijalom, tlačnom hladnom i toplom probom, funkcionalnom probom, regulacijom i balansiranjem sistema, izdavanjem potrebne atestne dokumentacije potrebne za tehnički pregled i izvješća o ispitivanju sistema. | kpl. | 1
E.4. | OPREMA ZA TOPLOVODNO GRIJANJE U TEHNIČKOJ SOBI UKUPNO
E.5. | CENTRALNO RADIJATORSKO GRIJANJE
5.1. | Aluminijski člankasti radijatori s priborom za montažu na pod i s odzračnim pipcem. Stavka "Komplet" (kpl.) je sa spojnim materijalom, konzolama i pričvrsnicama, slijepim čepovima i redukcijama. Isporuka po baterijama. Veličina baterija dana je prema visinama. Posebno se izražava stavka "Članak" (čl.) za svaku dimenziju radijatora.
5.1.1. | Radijator širine članka od 80 do 90 mm i visine članka od 650 do 700 mm
a) |  | kpl. | 31
b) |  | čl. | 181
5.1.2. | Radijator širine članka od 80 do 90 mm i visine članka od 1.900 do 2.100 mm
a) |  | kpl. | 13
b) |  | čl. | 34
5.2. | Kutni ventil sa pred regulacijom i termostatskom glavom. | kom | 44
5.3. | Kutni navijak sa steznim prstenom i potpornom čahurom d 16 / d 1/2" | kom | 44
5.4. | ALU-PEX cijevi za razvod instalacije centralnog grijanja s izolacijom 9 mm za za polaganje ispod estriha, s pripadajućim fitinzima:
a) | - d 40 x 4,0 mm | m1 | 120
b) | - d 32 x 3,0 mm | m1 | 70
c) | - d 25 x 2,5 mm | m1 | 70
d) | - d 20 x 2,25 mm | m1 | 100
e) | - d 16 x 2,0 mm | m1 | 400
5.5. | Garnitura za spajanje radijatora direktno okomito iz zida. U stavku uključiti rozete za maskiranje izlaza. Stavku izraziti za kompletan radijator.
|  | kpl. | 44
5.6. | Automatski odzračni lončić d 1/2" | kom | 8
5.7. | Dobava i ugradnja sitnog, spojnog, brtvenog i potrošnog materijala potrebnog prilikom ugradnje. | kpl. | 1
5.8. | Temeljito ispiranje instalacije centralnog grijanja te hladna tlačna proba vodenim tlakom od 6 bara. | kpl. | 1
5.9. | Topla i funkcionalna proba instalacije centralnog grijanja. Hidrauličko balansiranje sistema. | kpl. | 1
5.10. | Potrebni fazonski komadi za montažu PE-x cijevi | kpl. | 1
5.11. | Montaža naprijed navedene opreme i materijala do potpune pogonske gotovosti. U stavku uključiti građevinske radove za ugradnju PE-x cijevi (šlicanje zidova itd.), proturne cijevi. | kpl. | 1
E.5. | CENTRALNO RADIJATORSKO GRIJANJE UKUPNO
E.6. | PRIPREMA POTROŠNE TOPLE VODE SOLARNIM KOLEKTORIMA
6.1. | Dobava i montaža - visokoučinkoviti pločasti prijemnici sunčeve energije ukupne površine od 7,5 do 8,0 m² slijedećih karakteristika:
| 3 komada u setu Solarni pločasti kolektor vertikalne izvedbe. | kpl. | 1
6.2. | Dobava i montaža hidraulično ovjesni set za ugradnju na krov za vertikalnu izvedbu kolektora s krovno -podnim vijcima za instalaciju na krov s nagibom < 45°. | kom | 1
6.3. | Dobava i montaža - Solarna grupa izolirana s crpkom koja se sastoji od slijedećih komponenti:
Solarna pumpna stanica DN 20 (3/4“), za dvocijevni sustav, sastoji se od: • Cirkulacijske solarne crpke • 2 kuglaste slavine s termometrom • Nepovratni ventil u polazu i povratu • Podesivi ventil protoka • Ventil za odzračivanje • Sigurnosna grupa • Jedinica za punjenje i pražnjenje sustava • Toplinski izolirano kućište pumpne stanice
| komplet sa ovjesnim priborom za montažu na zid uključivo ožičenje. | kpl. | 1
6.4. | Dobava i ugradnja predekspanzijske posude 20 l za zaštitu ekspanzijske posude solarnog sustava izrađena od čeličnog lima, radni pritisak do 10bar | kpl. | 1
6.5. | Dobava i montaža - solarne ekspanzijske posude 100 l sa priključnim kompletom za solarnu ekspanzijsku posudu. | kpl. | 1
6.6. | Dobava i montaža univerzalnog solarnog diferencijalnog regulatora. | kpl. | 1
6.7. | Dobava i ugradnja zidnog ormarića za instalaciju solarnog modula | kpl. | 1
6.8. | Solarna tekućina koncentrat 10kg, tekućina za prijenos topline. Solarna tekućina za zaštitu od smrzavanja, koncentrat. Sadržaj 10 kg koncentrata za područje rada do -25ºC uključivo punjenje i odzračenje sustava. | kom | 3
6.9. | Troputi termostatski mješajući ventil za regulaciju temperature potrošne sanitarne tople vode, izrađen od mesinga. Maximalna temperatura ulazne tople vode 90°C. Raspon podešavanja temperature na izlazu iz ventila od 20-65°C Tvorničko podešenje 55°C Dozvoljeni pritisak vode PN10 | kom | 1
E.6. | PRIPREMA POTROŠNE TOPLE VODE SOLARNIM KOLEKTORIMA UKUPNO
E.7. | VENTILACIJSKE JEDINICE ZA VENTILACIJU / GRIJANJE / HLAĐENJE DVORANE
7.1. | Jedinica za dovod i odvod zraka s povratom topline za grijanje i hlađenje visokih prostora u 2-cijevnom sustavu. Jedinica se sastoji od slijedeći komponenti: - Krovna jedinica s povratom topline - Potkrovna jedinica: -- Priključni modul -- Sekcija grijanja/hlađenja - Komponente za kontrolu
Filter svježeg zraka Filter odvedeneg zraka Pločasti izmjenjivač topline Zaklopke svježeg zraka i zaobilaznog voda, svaka s motornim pogonom, za kontinuirano varijabilnu kontrolu povrata topline - Zaklopke odsisnog zraka i recirkulacije
Sekcija grijanja/hlađenja - Visokoučinkoviti izmjenjivač za grijanje/hlađenje - Kontroler zaštite od smrzavanja - Odvajač kondenzata - Sifon za kondenzat za spajanje na odvod kondenzata (isporučeno) Regulacijski ventil Automatski balansirajući/regulacijski ventil na strani grijača/hladnjaka s motornim pogonom i upravljačkim signalom
Tehnički podaci Nominalna količina zraka: od 8000 do 9000 m³/h Električna snaga: od 3 do 4 kW Razina tlaka zvuka svježeg zraka na 5 m udaljenosti: od 45 do 50 dB(A) Razina tlaka zvuka odvedenog zraka na 5 m udaljenosti: od 40 do 45 dB(A) Razina tlaka zvuka dobavnog zraka na 5 m udaljenosti: od 50 do 55 dB(A) Razina tlaka zvuka otpadnog zraka na 5 m udaljenosti: od 55 do 60 dB(A) Maks. el. opterećenje: od 9 do 11 kW
| Grijanje Polaz: 60 °C Povrat: 40 °C Učin grijanja: od 70 do 75 kW Hlađenje Polaz: 6 °C Povrat: 12 °C Učin hlađenja: od 45 do 50 kW | kpl. | 1
7.2. | Uređaj za grijanje i hlađenje optočnog zraka u visokim prostorijama.
Tehnički podaci Nominalna količina zraka: od 6000 do 7000 m³/h Električna snaga: od 0,5 do 1 kW Razina tlaka zvuka na 5 m udaljenosti: od 50 do 55 dB(A) Maks. el. opterećenje: od 3 do 4 kW
| Grijanje Polaz: 60 °C Povrat: 40 °C Učin grijanja: od 40 do 45 kW Hlađenje Polaz: 6 °C Povrat: 12 °C Učin hlađenja: od 30 do 35 kW | kpl. | 1
7.3. | Upravljanje za decentralizirane ventilacijske uređaje. | kpl. | 1
E.7. | VENTILACIJSKE JEDINICE ZA VENTILACIJU / GRIJANJE / HLAĐENJE DVORANE UKUPNO
E.8. | DIZALICA TOPLINE ZA PRIPREMU RASHLADNOG MEDIJA ZA HLAĐENJE DVORANE
8.1. | Visokoučinkovita dizalica topline zrak - voda predviđena za vanjsku ugradnju.
Tehničke karakteristike:
Rashladni učinak: od 55 do 60 [kW] kod temperature vode u isparivaču 7/12 [°C]
Uk apsorbirana el. snaga: od 15 do 20 [kW]
EER = od 3 do 3,50
ESEER = od 3.80 do 4,30
Ogrijevni učinak: od 35 do 50 [kW] kod temperature vode u isparivaču 45/40 [°C] i temperature zraka na usisu u kondenzator 7 [°C].
Uk apsorbirana el. snaga: od 15 do 20 [kW]
COP = od 3,30 do 3,80
Maks. zvučni tlak na udaljenosti 10 m od stroja ne smije biti veći od: 50 dB(A)
Uređaj treba imati slijedeće komponente :
Elektro ormar treba biti u klasi IP 54 ugrađen na uređaju sa svim elementima i ožičenjem potrebnim za siguran i ispavan rad uređaja, mikroprocesorom za kontrolu i vođenje rada uređaja. Mikroprocesor mora osigurati potpuno automatski rad uređaja.
Oprema koja treba biti sadržana u isporuci dizalice topline:
* Hidro modul sa jednom crpkom te specijalnim brtvama za rad do 50 % etilen glikola te spremnikom vode od 200 l do 300 l [raspoloživi eksterni pad tlaka pumpe od 100 do 150 [kPa] ]
* inverterska regulacija pumpe
* Kontrola izlazne temperature vode
* Daljinski upravljač za uređaj
* ModBus komunikacijska kartica
* Gumene antivibracijske podloške
Uređaj treba tvornički biti isporučen prema gore navedenom te spreman za rad nakon hidrauličkog i električnog spajanja. Dodatne isporuke opreme i software-a nisu dopuštene, odnosno ako budu potrebne idu na teret isporučitelja.
|  | kpl. | 1
8.2. | Probni rad instalacije (topla proba), dizalice topline od strane ovlaštenih servisera na području RH, te puštanje u redovan pogon do potpune funkcionalnosti postrojenja, uključivo mjerenje projektiranih parametara | kpl. | 1
E.8. | DIZALICA TOPLINE ZA PRIPREMU RASHLADNOG MEDIJA ZA HLAĐENJE DVORANE UKUPNO
E.9. | RAD, OPREMA I MATERIJAL ZA POVEZIVANJE KOTLA I RASHLADNIKA S VENTILACIJSKIM JEDINICAMA
9.1. | Nepovratni ventil NP6, komplet s protuprirubnicama, brtvama i vijcima
| DN 50 | kom | 1
9.2. | Lijevano željezni ventil NP6, komplet s protuprirubnicama, brtvama i vijcima
| DN 50 | kom | 7
| DN 65 | kom | 2
9.3. | Lijevano željezni hvatač nečistoće NP6, komplet sa protuprirubnicama, brtvama i vijcima
| DN 50 | kom | 1
9.4. | Crne čelične cijevi, toplinski izolirane za ogrjevni medij i rashladni medij izrađen od fleksibilane elastomerne sintetičke gume debljine min. 19 mm u alu oblozi uključivo prethodno čišćenje od hrđe i miniziranje
a) | DN 65 | m1 | 60
b) | DN 50 | m1 | 50
9.5. | ODVOD KONDENZATA iz ventilacijskih jedinica
Dobava i montaža bakrenih cijevi za spoj unutarnjih jedinica na odvod kondenzata, izolirane
| Φ28 x 1 mm | m1 | 50
9.6. | Dobava i montaža sifona s kuglicom nazivne priključne dimenzije DN 32. | kom | 2
9.7. | Dobava i ugradnja sitnog, spojnog, brtvenog i potrošnog materijala potrebnog prilikom ugradnje. | kpl. | 1
9.8. | Temeljito ispiranje instalacije, te hladna tlačna proba vodenim tlakom od 6 bara. | kpl. | 1
9.9. | Topla i funkcionalna proba instalacije centralnog grijanja. Hidrauličko balansiranje sistema. | kpl. | 1
9.10. | Građevinski radovi, izrada prodora u zidovima i stropovima i zidarska obrada istih. | kpl. | 1
9.11. | Montaža kompletno navedene opreme (dizalica topline i ventilacijske jedinice u krovu dvorane, cjevovodi) kompletno sa regulacijom i balansiranjem sistema, izdavanjem potrebne atestne dokumentacije potrebne za tehnički pregled i izvješća o ispitivanju sistema. U stavku uključiti i montažu ventilacijskih jedinica, dizalice topline, te kompletno međusobno povezivanje. Montaža do potpune funkcionalnosti čitavog sustava. | kpt | 1
E.9. | RAD, OPREMA I MATERIJAL ZA POVEZIVANJE KOTLA I RASHLADNIKA S VENTILACIJSKIM JEDINICAMA UKUPNO
E.10. | ODSISNA VENTILACIJA IZ SANITARIJA
10.1. | Odsisni cijevni ventilator, s petstupanjskim regulatorom brzine vrtnje. Maks. količina zraka: 700 m3/h. U stavku uključiti postavljanje regulatora na u nacrtima označena mjesta i ožičenje regulatora do ventilatora. | kom | 2
10.2. | Cijevni prigušivač buke:
| Promjer 160 mm, L = 1.000 mm | kom | 2
10.3. | Kupaonski ventilator u tihoj izvedbi Minimalni protok zraka 75 m3/h, buka: od 25 do 30 dB(A) s uključivanjem preko uključivanja svjetla i isključivanjem preko tajmera 5 minuta nakon isključivanja svjetla. U izvedbi s nepovratnom zaklopkom. | kom | 2
10.4. | Fiksna žaluzija sa zaštitnom mrežicom
a) | promjera 100 mm | kom | 2
b) | promjera 160 mm | kom | 2
10.5. | Spiro-ventilacijski cjevovodi izrađeni iz pocinčanog čeličnog lima debljine prema tablici u tekstualnom dijelu projekta, kompletno sa svim priključnim i spojnim komadima, račvama, koljenima, redukcijama, te sa ovjesnim i brtvenim materijalom. Cjevovodi se ugrađuju u međuprostor lučnog krova i spuštenog stropa.
a) | Ø 100 | m1 | 36
b) | Ø 125 | m1 | 12
c) | Ø 160 | m1 | 24
10.6. | Zračni ventil za odzračivanje sanitarnih prostora:
| 100 mm | kom | 20
10.7. | Građevinski radovi, izrada prodora u zidovima i stropovima i zidarska obrada istih. | kpl. | 1
10.8. | Aluminijska prestrujna rešetka za ugradnju u vrata
| 425x125 mm | kom | 21
10.9. | Sitni montažni materijal | kpl. | 1
10.10. | Montaža naprijed navedene opreme i materijala do potpune pogonske gotovosti. | kpl. | 1
10.11. | Funkcionalno ispitivanje sustava ventilacije. Vršenje mjerenja i zapisnik o izmjerenim količinama zraka od strane ovlaštene ustanove. | kpl. | 1
E.10. | ODSISNA VENTILACIJA IZ SANITARIJA UKUPNO
E.11. | PRISILNA VENTILACIJA PROSTORA SA POVRATOM TOPLINE
Ventilacijska jedinica horizontalne izvedbe sa pločastim rekuperatorom sa ugrađenim bypassom, filterima na tlaku i odsisu, tlačnim i odsisnim visokoučinkovitim i tihim ventilatorima, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uređaj se povezuje na centralni regulator. Uređaj se standardno isporučuje sa automatikom protiv smrzavanja.
11.1. | Dobava i ugradnja:
Ventilacijska jedinica horizontalne izvedbe sa pločastim rekuperatorom:
količina zraka = od 250 do 300 m3/h
Raspoloživi preostali statički tlak: min. 100 Pa
Minimalni stupanj rekuperacije (entalpijski) na grijanju: 70 %
Nivo zvučnog tlaka, maks.: 35 dB(A)
| Stavka uključuje žičani daljinski upravljač za kontrolu i regulaciju. | kom | 2
11.2. | Dobava i ugradnja: Spiro-ventilacijski cjevovodi izrađeni iz pocinčanog čeličnog lima debljine prema tablici u tekstualnom dijelu projekta, kompletno sa svim priključnim i spojnim komadima, račvama (Račve se ubadaju pod kutem od 45° u osnosvni cjevovod, zbog smanjenja pada tlaka zraka), koljenima, redukcijama, te sa ovjesnim i brtvenim materijalom.
a) | Ø 160 | m1 | 36
b) | Ø 250 | m1 | 40
11.3. | Dobava i ugradnja: Distribucijska rešetka 400x400 mm s priključnom kutijom + regulacijska zaklopka Ø160 mm (Polovica rešetki je za dovod zraka, a polovica za odsis zraka).
| 400x400 mm | kom | 12
11.4. | Dobava i ugradnja: Izolacija spiro cijevi. Materijal izolacije mora imati parnu branu. Debljina izolacije je 19 mm, a materijal izolacije se isporučuje u pločama i rolama. Stavka uključuje potrebnu količinu Ijepila i završne originalne trake za spojeve. Izoliraju se samo cjevovodi za dovod svježeg zraka do rekuperatora, tlačni cjevovodi i priključne kutije za dobavu zraka.
|  | m2 | 20
11.5. | Zidna rešetka s lamelama za zaštitu od kiše i mrežicom protiv ulaska insekata dimenzija:
| Ø 315 | kom | 4
11.6. | Građevinski radovi, izrada prodora u zidovima, podovima i stropovima, potrebna šlicanja za strojarske instalacije itd. i zidarska obrada istih. | kpl. | 1
11.7. | Funkcionalno ispitivanje sustava ventilacije. Vršenje mjerenja i zapisnik o izmjerenim količinama zraka od strane ovlaštene ustanove. | kpl. | 1
E.11. | PRISILNA VENTILACIJA PROSTORA SA POVRATOM TOPLINE UKUPNO
E.12. | SPLIT-SUSTAVI ZA HLAĐENJE UREDSKOG DIJELA
12.1. | Split sustav za hlađenje i grijanje u prijelaznim razdobljima. Sastoji se od jedne vanjske i jedne unutarnje jedinice kazetne izvedbe. Tehnički karakteristike: Učin hlađenja: od 5 do 6 kW Učin grijanja: od 5 do 6 kW EER min. 3.20 COP min. 3.40 U stavku uključiti žičani regulator | kpl. | 2
Cijevni razvod i puštanje u pogon
12.2. | Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
a) | Φ 6,4 mm | m1 | 15
b) | Φ 12,7 mm | m1 | 15
ODVOD KONDENZATA
Sabirni odvod kondenzata se izvodi u tehnici zavarenim PVC cijevima. Vodi se u spuštenom stropu do sanitarija.
12.3. | U stavku uključite T-komade, račve, spojni, brtveni i ovjesni pribor.
| PVC CIJEV 32 mm | m1 | 20
12.4. | Dobava sifona s kuglicom nazivne priključne dimenzije DN 32. | kom | 2
12.5. | Izolacija cijevnog razvoda u vanjskom prostoru | m2 | 1
Dopuna radne tvari
12.6. | Radni medij R410A | kg | 2
12.7. | Postolje/nosači za postavljanje vanjske jedinice, izrađeno iz čelika. U stavku uključiti antivibracijske podloške. | kpl. | 2
12.8. | Sitni potrošni materijal za tvrdo lemljenje u stavku uključen, inertni plin (dušik) za ostvarivanje zaštitne atmosfere prilikom tvrdog lemljenja cijevi (tvrdi lem sa dodatkom 30% srebra kao dodatni materijal za spajanje cijevi, plin i kisik i dr.) | kpl. | 1
12.9. | Montaža sa ispuhivanjem cijevnog razvoda te tlačna proba sa N2 (dušik) na 33 bara u trajanju 24 sati, vakumiranje cijevnog razvoda, sa nadopunjavanjem ekološkog plina R 410 A prema uputama proizvođača. Montaža kompletne instalacije do potpune pogonske i funkcionalne gotovosti, uključivo primopredaju, potrebne ateste, upute za rukovanje i obuku osoblja. Izrada dokumentacije izvedenog stanja (3 primjerka). | kpl. | 1
12.10. | Ispitivanje propusnosti odvoda kondenzata u trajanju od 24 sata | kpl. | 1
12.11. | Bušenje greda i zidova za prolaz cijevi kondenzata i rashladnog medija. | kpl. | 1
E.12. | SPLIT-SUSTAVI ZA HLAĐENJE UREDSKOG DIJELA UKUPNO
E. | STROJARSKI RADOVI REKAPITULACIJA
E.1. | PLINSKI PRIKLJUČAK UKUPNO | kn
E.2. | PLINSKA MJERNOREGULACIJSKA STANICA G-10 - FASADNA IZVEDBA UKUPNO | kn
E.3. | PLINSKA TROŠILA I PLINSKA INSTALACIJA - MJERNI DIO UKUPNO | kn
E.4. | OPREMA ZA TOPLOVODNO GRIJANJE U TEHNIČKOJ SOBI UKUPNO | kn
E.5. | CENTRALNO RADIJATORSKO GRIJANJE UKUPNO | kn
E.6. | PRIPREMA POTROŠNE TOPLE VODE SOLARNIM KOLEKTORIMA UKUPNO | kn
E.7. | VENTILACIJSKE JEDINICE ZA VENTILACIJU / GRIJANJE / HLAĐENJE DVORANE UKUPNO | kn
E.8. | DIZALICA TOPLINE ZA PRIPREMU RASHLADNOG MEDIJA ZA HLAĐENJE DVORANE UKUPNO | kn
E.9. | RAD, OPREMA I MATERIJAL ZA POVEZIVANJE KOTLA I RASHLADNIKA S VENTILACIJSKIM JEDINICAMA UKUPNO | kn
E.10. | ODSISNA VENTILACIJA IZ SANITARIJA UKUPNO | kn
E.11. | PRISILNA VENTILACIJA PROSTORA SA POVRATOM TOPLINE UKUPNO | kn
E.12. | SPLIT-SUSTAVI ZA HLAĐENJE UREDSKOG DIJELA UKUPNO | kn
| UKUPNO | kn